Cuprins

SECTIUNEA  1 : DESCRIERE ......................................................................................................    8

SECTIUNEA  2 : TEHNICI DE MANAGEMENT.........................................................................  18

SECTIUNEA  3 : FLUXUL DE INTRARI SI IESIRI ....................................................................  28

SECTIUNEA  4 : PRINCIPALELE ACTIVITATI ........................................................................   45

SECTIUNEA  5 : EMISII SI REDUCEREA POLUARII ..............................................................   59

SECTIUNEA  6 : MINIMIZAREA SI RECUPERAREA DESEURILOR......................................  81

SECTIUNEA  7 : ENERGIE ............................................................................................................  89

SECTIUNEA  8 : ACCIDENTELE SI CONSECINTELE LOR .....................................................  96

SECTIUNEA  9 : ZGOMOT SI VIBRATII ...................................................................................  100

SECTIUNEA 10 : MONITORIZARE ............................................................................................  105

SECTIUNEA 11 : DEZAFECTARE ..............................................................................................  117

SECTIUNEA 12 : ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA

INSTALATIA ...................................................................................................  121

SECTIUNEA 13 : LIMITELE DE EMISIE ...................................................................................  121

SECTIUNEA 14 : IMPACT ...........................................................................................................  124

SECTIUNEA 15 : PROGRAMUL PENTRU CONFORMARE SI PROGRAMUL DE

MODERNIZARE ..............................................................................................  129

Glosar de Termeni

| (A n) | Referinta la un puct de emisie in aer |
| --- | --- |
| (L n) | Referinta la un puct de emisie in apa |
| (W n) | Referinta la sursa de desuri |
| AEM | Agentia Europeana de Mediu |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile |
| BPEO | Cea Mai Buna Optiune de Mediu Practicabila |
| BREF | Documentul de Referinta BAT |
| CCC | Centrul Comun de Cercetare |
| CE | Comisia Europeana |
| COV | Compusi Organici Volatili |
| EIONet | Reteaua Europeana de Informatii si Observatii |
| EIPPCB | Biroul European IPPC |
| EMAS | Schema de Audit si Management de Mediu |
| EPER | Registrul European al Emisiilor Poluante |
| EUROStat | Serviciul UE de Statistica |
| EWC | Codul European al Deseurilor |
| EWC | Catalogul European al Deseurilor |
| GTL | Grupurile Tehnice de Lucru |
| IF | Intrebari frecvente |
| IPPC | Prevenirea si Controlul Integrat al Poluarii |
| NACE | Nomenclatorul Activitatilor Comerciale |
| NOSE-P | Clasificarea Eurostat a surselor de poluare – Procese |
| ONG | Organizatii Non Guvernamentale |
| Program de conformare | Programul de masuri a caror implemntare este obligatorie pentru a atinge BAT sau a respecta SCM |
| Program de modernizare | Program de masuri pe care operatorul il identifica in cadrul Sistemului de Management de Mediu |
| SCASO | Substante care afecteaza stratul de ozon |
| SCM | Standard de Calitate a Mediului |
| SNAP | Nomenclatorul Inventarului Emisiilor |
| TA Luft | Prevederile tehnice germane privind calitatea aerului |
| UE | Uniunea Europeana |
| VLE | Valorile Limita de Emisie |

Formular de Solicitare

Date de identificare a titularului de activitate/operatorului instalatiei care solicita autorizarea activitatii

Numele instalatiei

S.C. Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi S.A. Arad

Numele Solicitantului, adresa, numarul de inregistrare la Registrul Comertului

S.C.Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi S.A.

Arad, B-dul. Iuliu Maniu, Nr.65-71, Judetul Arad

CUI 26176052 atr. fisc RO nr. J02/1141/02.11.2009

Activitatea sau activitatile Conform Anexei 1 OUG 152/2005 aprobata prin Legea 84/2006

privind prevenirea si controlul  integrat al poluarii:

1. Industria energetică

1.1 Instalaţii de ardere cu o putere termică nominală mai mare de 50 MWt

Alte activitati cu impact semnificativ desfasurate pe amplasament

Cod CAEN:   	3511 Producţie de energie electrica

3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale

3530 Furnizare de abur si aer conditionat

4221 Lucrari de constructii a proiectelor edilitare pentru fluide

4311 Lucrari de demolare a constructiilor

4321 Lucrari de instalatii electrice

4322 Lucrari de instalatii sanitare,de incalzire si de aer conditionat

Cod NOSE-P:  101.01

Cod SNAP:  01 - 0301

Numele si prenumele proprietarului;  S.C. Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi S.A. Arad (SC CET H SA Arad)

Numele si functia persoanei imputernicite sa reprezinte titularul activitatii/operatorul instalatiei pe tot parcursul derularii procedurii de autorizare:

Numele si prenumele persoanei responsabile cu activitatea de protectie a mediului:Ing. Aurel Parvu

Nr. de telefon: 0257-307745 , 0740-947533 , 0257-307766

Nr. de fax: 0257-270407 , 0257-280788

Adresa de e-mail:   aurel.parvu@cetharad.ro, , contact@cetharad.ro

Solicitam prin prezenta emiterea unei noi autorizatii integrate,revizuita, conform prevederilor OUG privind prevenirea si controlul  integrat al poluarii.

Titularul de activitate/operatorul instalatiei isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si completitudinea datelor si informatiilor furnizate autoritatii competente pentru protectia mediului in vederea analizarii si demararii procedurii de revizuire a autorizarii.

Nume   Bobancu Alicescu Cornel

Functia  Director General

Semnatura si stampila

Data : 29.10.2015

Informatia Solicitata de Articolul 16 alin. 1   al OUG 152/2005 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii

| O descriere a: | Unde se regaseste in formularul de solicitare | Verificare efectuata |
| --- | --- | --- |
| - instalatiei si activitatilor sale | Formularul de solicitare, Sectiunea 1 | Da |
| - materiilor prime si auxiliare, altor substante si a energiei utilizate in sau generate de instalatie. | Formularul de solicitare, Sectiunea 3 | Da |
| - surselor de emisii din instalatie, | Formularul de solicitare, Sectiunea 5 | Da |
| - conditiilor amplasamentului pe care se afla instalatia, | Raportul de amplasament Sectiunea 11 | Da |
| - naturii si a cantitatilor estimate de emisii din instalatie in fiecare factor de mediu precum si identificarea efectelor semnificative ale emisiilor asupra mediului, | Sectiunile 5, 10 , 13 si 14 | Da |
| - tehnologiei propuse si a altor tehnici pentru prevenirea sau, unde nu este posibila prevenirea, reducerea emisiilor de la instalatie, | Formularul de solicitare Sectiunile 5, 8, 9 si 13 | Da |
| - acolo unde este cazul, masuri pentru prevenirea si recuperarea deseurilor generate de instalatie, | Formularul de solicitare Sectiunea 6 | Da |
| - masurilor suplimentare planificate in vederea conformarii cu principiile generale care decurg din obligatiile de baza ale operatorului/titularului activitatii asa cum sunt ele stipulate in Capitolul III al OUG 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii: | Formularul de solicitare Sectiunea 11 | Da |
| (a) sunt luate toate masurile adecvate de prevenire a poluarii, in mod special prin aplicarea Celor Mai Bune Tehnici Disponibile; | Formularul de solicitare sectiunea 11, 5 si 14 | Da |
| (b) nu este cauzata nici o poluare semnificativa; | Formularul de solicitare Sectiunea 14 | Da |
| (c) este evitata generarea de deseuri in conformitate cu legislatia specifica mationala in vigoare privind deseurile(11); acolo unde sunt generate deseuri, acestea sunt recuperate sau , unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau economic, ele sunt eliminate astfel incat sa se evite sau sa se reduca orice impact asupra mediului; | Formularul de solicitare Sectiunea 6 | Da |
| (d) energia este utilizata eficient; | Formularul de solicitare Sectiunea 7 | Da |
| (e) sunt luate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecinteleor lor; | Formularul de solicitare Sectiunea 8 | Da |
| (f) sunt luate masurile necesare la incetarea definitiva a activitatilor pentru a evita orice risc de poluare si de a aduce amplasamentul la o stare satisfacatoare | Formularul de solicitare Sectiunea 11 | Da |
| - masurile planificate pentru monitorizarea emisiilor in mediu. | Formularul de solicitare Sectiunea 10 | Da |
| - alternativele principale studiate de solicitant | Formularul de solicitare Sectiunile 10 | Da |
| Solicitarea autorizarii trebuie de asemenea sa includa un rezumat netehnic al sectiunilor mentionate mai sus. | Formularul de solicitare Sectiunea 0 | Da |

Lista de Verificare a Componentei Documentatiei de Solicitare

In plus fata de acest document, verificati daca ati inclus elementele din tabelul urmator

|  | Element | Sectiune relevanta | Verificat de solicitant | Verificat de APM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Activitatea face parte din sectoarele incluse in autorizarea integrata de mediu |  | Da |  |
| 2 | Dovada ca taxa pentru etapa de evaluare a documentatiei de solicitare a autorizatiei integrate a fost achitata |  | Da |  |
| 3 | Formularul de solicitare a autorizatiei integrate de mediu |  | Da |  |
| 4 | Rezumat netehnic |  | Da |  |
| 5 | Diagramele proceselor tehnologice (schematic), acolo unde nu sunt incluse in acest document, includeti punctele de emisie in toti factorii de mediu | Sectiunea 5 (daca este cazul) | Da Raport amplasament |  |
| 6 | Raportul de amplasament | Sectiunea 0 | Da |  |
| 7 | Analize cost–beneficiu realizate pentru Evaluarea BAT | Sectiunea 2.3 (daca este cazul) | Da Raport amplasament |  |
| 8 | O evaluare BAT completa pentru intreaga instalatie | Sectiunea 0 | Da Raport amplasament |  |
| 9 | Organigrama instalatiei | Sectiunea 2.1 | Da |  |
| 10 | Planul de situatie Indicati limitele amplasamentului | Formularul de solicitare | Da şi în Raportul amplasament |  |
| 11 | Suprafete construite/betonate si suprafete libere/verzi permeabile si impermeabile | Formularul de solicitare | Da şi în Raportul amplasament |  |
| 12 | Locatia instalatiei | Sectiunea 2.3.5 | Da |  |
| 13 | Locatiile (partile din instalatie) cu emisii de mirosuri | Sectiunea 0 (Miros) | Da |  |
| 14 | Receptori sensibili – ape subterane, structuri geologie, daca sunt descarcatre direct sau indirect substantele periculoase din Anexele 5 si 6 ale Legii 310/2004 privind modificarea si completarea legii apelor 107/1996 in apele subterane | Sectiunea 2.4 | Da |  |
| 15 | Receptori sensibili la zgomot | Sectiunea 8.1 | Da |  |
| 16 | Puncte de emisii continue si fugitive |  | Da |  |
| 17 | Puncte propuse pentru monitorizare/automonitorizare | Sectiunea 13.2 | Da |  |
| 18 | Alti receptori sensibili din punct de vedere al mediului, inclusiv habitate si zone de interes stiintific | Sectiunea 0 | Da |  |
| 19 | Planuri de amplasament (combinati si faceti trimitere la alte documente dupa caz) aratand pozitia oricaror rezervoare, conducte si canale subterane sau a altor structuri | Raportul de amplasament | Da |  |
| 20 | Copii ale oricaror lucrari de modelare realizate | Sectiunea 4 | Da şi în Raportul amplasament |  |
| 21 | Harta prezentand reteaua Natura 2000 sau alte arii sau exemplare protejate | Sectiunea 0 | Nu |  |
| 22 | O copie a oricarei informatii anterioare referitoare la habitate furnizata pentru Acordul de Mediu sau pentru oricare alt scop | Sectiunea 0 | Nu |  |
| 25 | Studii existente privind amplasamentul si/sau instalatia sau in legatura cu acestea |  | Da şi în Raportul amplasament |  |
| 26 | Acte de reglementare ale altor autoritati publice obtinute pana la data depunerii solicitarii si informatii asupra stadiului de obtinere a altor acte de reglementare deja solicitate |  | Da |  |
| 27 | Orice alte elemente in care furnizati copii ale propriilor informatii | (va rugam listati) | Da |  |
| 28 | Copie a anuntului public |  | Da |  |

# Rezumat Netehnic

Aceasta sectiune trebuie sa fie cat mai succinta, de obicei un paragraf pentru fiecare dintre titluri, dar permitand in acelasi timp o prezentare suficienta a activitatilor. Este oportunitatea dumneavoastra de a spune autoritatii responsabile de emitere a autorizatiei integrate de mediu cat de bine va desfasurati activitatea si imbunatirile pe catre intentionati sa le faceti. Este preferabil sa completati aceasta sectiune dupa ce ati elaborat intreaga documentatie de solicitare, deoarece veti sti ce sa rezumati. Rezumatul va  include:

# SECŢIUNEA 1:

1.DESCRIERE

O descriere succinta a activitatilor, scopul lor, produsele, diagrama proceselor instalatiei implicate, cu marcarea punctelor de emisii,  nivele de emisii din fiecare punct

Centrala electrica de termoficare hidrocarburi din Arad are in functiune 7 instalatii mari de ardere care asigura un necesar de energie termica de 710 MW Cele 7 instalatiile mari de ardere din dotarea CET hidrocarburi Arad, in functiune sunt : IMA 3 - Cazan energetic nr 6 -57 MW IMA 4 - Cazan energetic nr 7 - 73 MW IMA 5 - CAF1, cu functionare pe gaz-116 MW IMA 6 – CAF2, cu functionare pe gaz-116 MW IMA 7 - CAF 3 cu functionare pe gaz si/sau pacura – 116 MW IMA 8 - CAF 4 cu functionare pe gaz si/sau pacura – 116 MW IMA 9 - CAF 5 cu functionare pe gaz si/sau pacura – 116 MW Societatea produce si livreaza : - energie termica sub forma de apa fierbinte pentru consumatorii racordati la reteaua de termoficare urbana ; Productia de energie electrica în anul 2014: nu s-a produs Productia de energie termica în anul 2014: 51052 Gcal / an (capacitate proiectata 610 Gcal/h) . Scopul instalatiilor complexe din care fac parte cazanele este producerea energiei termice, apa fierbinte pentru termoficare si abur tehnologic. Cazanele de abur sunt alimentate cu apa demineralizata produsa din apa prelevata din surse subterane. Apa trece prin statia de tratare a apei (demineralizare). Fluxul de apa preincalzita este pompat in partea sub presiune a cazanelor unde, sub influenta temperaturii ridicate produsa de arderea combustibilului in focar se vaporizeaza la parametri necesari.Aburul produs in cazanele de abur este folosit, in principal, in scop tehnologic pentru incalzirea pacurii si pentru prevenirea inghetului, in timpul iernii. Excesul de abur se foloseste in boilerele de termoficare pentru preincalzirea apei de termoficare pentru cazanele de apa fierbinte. Apa fierbinte este preparata de cele 5 cazane de apa fierbinte,CAF. Apa necesara pentru aceste cazane este preparata in instalatia de dedurizare din apa prelevata din surse subterane. Combustibilii folositi sunt gazele naturale si pacura. CET HIDROCARBURI Arad este o centrala cu functionare sezoniera, functionand in medie 5-6 luni pe an, pentru acoperirea necesarului de energie termica pentru incalzire in sezonul rece și pentru prepararea apei calde de consum pe perioada de vara, Activitatea se desfasoara in schimburi de 8 ore / 3 schimburi pe zi. Suprafata totala construita CET hidrocarburi : 36.210 m2 Numar de personal: 338

## Prezentarea conditiilor prezente ale amplasamentului, inclusiv poluarea istorica

Terenul pe care se află amplasamentul Centralei Electrice de Termoficare Hidrocarburi are o suprafaţă de 36.210 m2 amplasat în municipiul Arad,pe canalul Mureşel de o parte şi de alta a acestuia fiind învecinată cu linia de cale ferată Arad-Timişoara la cca. 1 km de gara Arad. CET H S.A Arad are vecini pe trei laturi :o latură este vecină cu o stradă a municipiului Arad,o latură este învecinată cu calea ferată Arad-Timişoara,iar a treia latură cu o zonă de locuinţe. Amplasamentul CET Hidrocarburi, se afla situat in municipiul Arad, având în vedere funcţia de furnizor de agent de termoficare şi de abur tehnologic pentru consumatori. Capacitatea energetica a centralei electrice de termoficare se compune din urmatoarele: Cazanele de abur : IMA 3 - Cazan abur energetic de 57 MW, tip BKZ - cu circulatie naturala , fabricat in 1963 in URSS - Barnaul - 75t/h, 40 ata , 445 oC - pe gaze naturale. Cazanul este dotat cu 6 arzatoare pe gaz. Debitul de gaze arse este in regim maxim de 82000 mc/h. Este dotat cu sistem de monitorizare continua NOx, la cos. IMA 4 - Cazan abur energetic de 73 MW, tip TKTI fabricat in 1952 si transformat de IRME de pe carbune pe gaze naturale - pus in functiune in ianuarie 1966 , ( 90 t/h , 40 ata , 450 oC).Cazanul este dotat cu 5 arzatoare pe gaz. Debitul de gaze arse este in regim maxim de 100000 mc/h. Este dotat cu sistem de monitorizare continua NOx, la cos. Cazanele de apa fierbinte : IMA 5 - CAF 1 de 116 MW - tip PTVM - 100 - proiect URSS 1962 pe gaze , debit caloric 100 Gcal/h , 10 - 20 ata , cu debite de apa maxim 1235 t/h , minim 800 t/h , in regim de baza si maxim 2140 t/h , minim 1500 t/h , in regim de varf cu 16 arzatoare ; Debitul de gaze arse in regim maxim este de 150000 mc/h. IMA 6 - CAF 2 de 116 MW – idem CAF 1 - consum de gaze - 14 mii mc/h - 16 arzatoare ; Debitul de gaze arse in regim maxim este de 150000 mc/h. IMA 7 - CAF 3 de 116 MW - tip 4a , fabricatie " Vulcan " - proiect ICPET Bucuresti ,este pe gaze sau pacura . Debite : caloric 100 Gcal/h , gaze 12500 mc/h si pacura 12 t/h - 16 arzatoare la functionarea pe gaz si 16 arzatoare la functionarea pe pacura . Spre deosebire de PTVM - are 3 fascicole de convectie Functionarea CAF3 este si pe combustibil gaz si pe combustibil lichid (pacura) , cele doua tipuri de arzatoare putand functiona concomitent (ardere mixta). Debitul de gaze arse in regim maxim este de 170000 mc. IMA 8 - CAF 4 de 116 MW - tip 4b - 100 Gcal/h , 10-20 ata - combustibil gaz sau pacura , 16 arzatoare cu NOx redus cu un debit de gaze 810 mc/h si pacura 750 kg/h. Debite de apa in regim de baza ( 4 drumuri ) maxim , 1240 t/h iar in regim de varf ( 2 drumuri) maxim 2140 t/h si minim 1700 t/h .Arzatoarele pot functiona fie cu gaz , fie cu combustibil lichid (pacura).Pot functiona concomitent unele arzatoare cu gaz iar altele cu pacura. Debitul de gaze arse in regim maxim este de 170000 mc. IMA 9 - CAF 5 de 116 MW - tip 4b - 100 Gcal/h , 10-20 ata - combustibil gaz sau pacura , 16 arzatoare cu NOx redus cu un debit de gaze 810 mc/h si pacura 750 kg/h. Debite de apa in regim de baza ( 4 drumuri ) maxim , 1240 t/h iar in regim de varf ( 2 drumuri) maxim 2140 t/h si minim 1700 t/h . Arzatoarele pot functiona fie cu gaz , fie cu combustibil lichid (pacura).Pot functiona concomitent unele arzatoare cu gaz iar altele cu pacura. Debitul de gaze arse in regim maxim este de 170000 mc. Grupul electrogen TA 1 cu o putere instalata de 12 MW se afla in conservare.

## Alternative principale studiate de catre Solicitant (legate de locatie, justificare economica, orientare spre alt domeniu, etc.)

Amplasamentul CET H S.A. Arad a fost ales în oraş având în vedere funcţia de furnizor de agent de termoficare şi de abur tehnologic pentru consumatorii industriali.

2.	TEHNICI DE MANAGEMENT

## 2.1	Sistemul de management

Unitatea a implementat urmatoarele sisteme: CERTIFICAT TUV AUSTRIA Pentru sistemul de management conform OHSAS 18001:2007 S-a făcut dovada aplicării sistemului conform cerinţelor normei şi este certificat în conformitate cu procedura TUV AUSTRIA CERT pentru CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A Bd. luliu Maniu, Nr. 65-71 RO - 310169 Arad, Jud. Arad Domeniul de aplicabilitate Producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice întocmire studii, proiectare şi execuţie la instalaţii pentru construcţii: încălzire, sanitare, ventilare climatizare, electrice, automatizări, etc. Exploatare, service şi mentenanţă la instalaţii pentru construcţii: încălzire, sanitare, ventilare climatizare, electrice, automatizări, etc Numărul de înregistrare al certificatului: 20 116 112005024 Valabil până la data de 2017-01-29 Pentru sistemul de management conform EN ISO 14001:2004 S-a făcut dovada aplicării sistemului conform cerinţelor normei şi este certificat în conformitate cu procedura TUV AUSTRIA CERT pentru CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A Bd. luliu Maniu, Nr. 65-71 RO - 310169 Arad, Jud. Arad România Domeniul de aplicabilitate Producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice întocmire studii, proiectare şi execuţie la instalaţii pentru construcţii: încălzire, sanitare, ventilare climatizare, electrice, automatizări, etc. Exploatare, service şi mentenanţa la instalaţii pentru construcţii: încălzire, sanitare, ventilare climatizare, electrice, automatizări, etc Numărul de înregistrare al certificatului: 20 104 112005023 Valabil până la data de 2017-01-29 Pentru sistemul de management conform EN ISO 9001:2008 S-a făcut dovada aplicării sistemului conform cerinţelor normei şi este certificat în conformitate cu procedura TUV AUSTRIA CERT pentru CENTRALA ELECTRICĂ DE TERMOFICARE HIDROCARBURI S.A. Bd. luliu Maniu, Nr. 65-71 RO - 310169 Arad, Jud. Arad România Domeniul de aplicabilitate Producţia, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice întocmire studii, proiectare şi execuţie la instalaţii pentru construcţii: încălzire, sanitare, ventilare climatizare, electrice, automatizări, etc. Exploatare, service şi mentenanţă la instalaţii pentru construcţii: încălzire, sanitare, ventilare climatizare, electrice, automatizări, etc Numărul de înregistrare al certificatului: 20 100 112005022 Valabil până la data de 2017-01-29 Sistemul de Management de mediu după SREN ISO 14001/2004 pentru care au fost întocmite şi adoptate: Programul sistemului de management al securităţii mediului; Organizarea şi personalul desemnat pentru coordonarea sistemului de management al securităţii mediului; Identificarea şi evaluarea poluanţilor potenţiali ai mediului; Controlul operaţional şi evaluarea pericolelor majore ale poluărilor accidentale de mediu; Managementul pentru modernizare;

3.	INTRARI DE MATERIALE

## 3.1	Selectarea materiilor prime

Principalele materii prime sunt păcura şi gazele naturale. Păcura este stocată corespunzător. În afară de acestea mai sunt şi reactivi utilizaţi pentru tratarea apei şi analize, depozitaţi de asemenea în mod adecvat.

## 3.2	Cerintele BAT

Principii BAT de recuperare a energiei si masurile implementate de operator: Izolatie suficienta a sistemelor de abur, a recipientilor si conductelor incalzite ; Prevederea de metode de etansare si izolare pentru mentinerea temperaturii; Exista o iluminare artificiala adecvata si eficienta din punct de vedere energetic; Reducerea emisiilor de NOx, prin utilizarea unor arzătoare cu NOx redus la IMA 8 si IMA9. Reducerea emisiilor de SO2 prin utilizarea combustibilui lichid cu un conţinut de sulf sub 1%; Monitorizarea emisiilor în atmosferă: Continuu pentru IMA 3; IMA 4 pentru NOx; IMA 8; IMA 9, monitorizare continua pentru indicatorii: Pulberi, SO2, NOx.

## 3.3.Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)

În cadrul unităţii nu s-a realizat un audit referitor la minimizarea deşeurilor. Responsabilul de mediu ţine evidenţa gestiunii deşeurilor conform HG nr. 856/2002. Pentru minimizarea deşeurilor s-au luat următoarele măsuri: - colectarea separată a deşeurilor şi valorificarea celor reciclabile; - reducerea consumului de materii prime prin optimizarea procesului de ardere; - prelungirea duratei de utilizare a uleiurilor (exploatare la temperatură optimă şi răcire controlată, evitarea pătrunderii apei în ulei, aerare pentru evitarea îmbătrânirii, filtrare + centrifugare) reducându-se cantităţile de ulei uzat general

## 3.4.Utilizarea apei

Unitatea deţine Autorizaţie de gospodărirea apelor nr. 74 din 31.03.2008 emisă de A.N. Apele Române – Direcţia Apelor Mureş . Sursele de alimentare sunt apa din reţeaua de apă a R.A. Apă şi Canal Arad şi apa subterană.Nu a fost realizat un studiu recent asupra utilizării apei. Instalaţia prezintă un grad ridicat de recirculare de 93,3 % pentru apele recirculate în cazane cât şi pentru apele de răcire şi pentru hidroamestec.

4.	PRINCIPALELE ACTIVITATI

Principalele activităţi sunt următoarele: - alimentarea cu combustibil - pregătirea şi arderea combustibilului - alimentarea cu aer a arderii - vaporizarea apei - evacuarea gazelor de ardere - aprovizionarea cu apă potabilă, tehnologică şi pentru incendii - tratarea chimică a apei brute - evacuarea apei - automatizarea proceselor - monitorizarea continua a emisiilor - colectarea, depozitarea şi valorificarea deşeurilor

5.	EMISII SI REDUCEREA POLUARII

Procesele ce au loc în instalaţie produc emisii în aer, ape şi sol. Emisiile în aer conţin noxe: SO2, NO2, CO2, CO, pulberi. Prin conducerea optimă a proceselor se urmăreşte reducerea noxelor gazoase. Este elaborat programul de reducere progresivă a emisiilor anuale de SO2, NOx şi pulberi la IMA SC CET H SA. ARAD Sursele de emisie în apă sunt conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor menţionată. Au fost prevazute măsuri pentru reducerea emisiilor de NOx, prin: montare arzatoare cu NOx redus pentru IMA 8 si IMA 9

6.	MINIMIZAREA SI RECUPERAREA DESEURILOR

Deşeurile provin din procesul tehnologic în principal, precum şi din activitate de întreţinere şi reparaţii. Sunt monitorizate, colectate organizat şi depozitate în locuri special amenajate. Deşeurile tehnologice sunt depozitate iar celelalte sunt reciclate prin vânzare.

7.	ENERGIE

Unitatea consumă energia conţinută în combustibil, în majoritate din gaze naturale si din pacura. Sunt furnizate consumurile specifice de combustibil convenţional. Există instrucţiuni de funcţionare şi întreţinere pentru componentele principale. Sunt luate măsuri pentru economisirea energiei şi pentru creşterea eficienţei energetice descrise în conţinut. Nu există pentru unitate alternative de producerea energiei.

8.	ACCIDENTELE SI CONSECINTELE LOR

Unitatea se încadrează în categoria de risc major conform HG 95/2003 având în vedere cantitatea de substanţe periculoase ce se manevrează. Este depus raportul de securitate. Sunt elaborate „Controlul operaţional şi evaluarea pericolelor majore ale poluărilor accidentale de mediu”, „Planul pentru situaţii de urgenţă” şi „Planul de apărare” precum si „Politicile de prevenire ale accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase”.

9.	ZGOMOT SI VIBRATII

În unitate se produc zgomote generate de echipamentele şi utilajele care sunt receptate în locuinţele apropiate unităţii. Au fost efectuate determinări trimestriale. In trim. II si III ale anului 2015 indicând un nivel inferior fata de 65 dB la punctele de măsurare, la limita incintei.

10.	MONITORIZARE

Pentru monitorizarea emisiilor în atmosferă: Continuu pentru IMA 3-C6 - Coş nr. 3; IMA 4-C7 - Coş nr. 4 pentru NOx; IMA 8-CAF 4 - Coş nr. 8; IMA 9-CAF 5 - Coş nr. 9, monitorizare continua pentru indicatorii: Pulberi, SO2, NOx. Pentru IMA 5, IMA 6 si IMA 7 titularul va monitoriza numarul orelor de functionare anual, in perioada 01.01.2008-31.12.2015, pentru a nu se depasi 20.000 de ore in aceasta perioada. Emisiile difuze, ca imisii la limita amplasamentului, in patru puncte de prelevare, cu o frecventa lunara, pentru indicatorii: CO, SO2,NO2. Monitorizarea apelor subterane se face anual prin analiza apelor din puţurile piezometrice P1÷P3 , pentru următorii indicatori: pH, MTS, Reziduu fix, CCOCr. Nivelul emisiilor de poluanti in sol in zona Sectiei de tratare chimica a apei, a Rezervoarelor de pacura, a Rampei de pacura , pentru indicatorii: total hidrocarburi din petrol,cupru, zinc, plumb, nichel, cadmiu, crom, cu o frecventa anuala. Monitorizare evacuarilor de ape uzate, din fiecare evacuare în canalul Mureşel (11 guri), temperatura- zilnic, pH, materii in suspensie, reziduu filtrat la 105(C – lunar, produse petroliere, substante extractibile cu solventi organici- trimestrial. Măsuratorile de zgomot se efectuaeaza la limita de incintă, cu frecvenţa trimestriala. Planul de situatie cu punctele de prelevare se anexeaza.

11.	DEZAFECTARE

Este prezentat planul de închidere al instalaţiei, cuprinzând etapele parcurse la întreruperea activităţii, recomadările pentru întocmirea planului de închidere. Sunt prezentate structurile subterane precum şi materialele periculoase conţinute în structurile supraterane. Amplasamentul nu conţine lagune.

12.	ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL PE CARE SE AFLA INSTALATIA

Unitatea este singurul deţinător de autorizaţie de mediu pe amplasament

13.	LIMITELE DE EMISIE

Instalatia Mare de Ardere/putere Termica Combustibil utilizat Substanta poluanta VLE mg/Nmc conform H.G. 541/2003 IMA 3/57 MWt si IMA 4/73 MWt Gaz metan Pulberi 5 SO2 35 NOx 300 Instalatia Mare de Ardere/putere Termica Combustibil utilizat Substanta poluanta VLE mg/Nmc conform H.G. 440/2010 IMA 8 /116 MWt Gaz metan Pulberi 5 SO2 35 NOx 300 Pacura Pulberi 50 SO2 1700 NOx 450 IMA 9/116 MWt Gaz metan Pulberi 5 SO2 35 NOx 300 Pacura Pulberi 50 SO2 1700 NOx 450 Nota : IMA 8 si 9 functioneaza pe gaz si pacura.

14.	IMPACT

Poluarea atmosferei datorată funcţionării centralei prezintă un risc mic pentru acest tip de activitate industrială. Valorile emisiilor şi concentraţiilor de substanţe poluante în atmosferă se situează în limitele admise pentru emisiile de pulberi SO2, NOx în atmosferă. Analiza apelor din puţurile de observaţie arată încadrarea în limitele admisibile pentru valorile indicatorilor: pH, MTS, Reziduu fix, CCOCr. Apele tehnologice uzate sunt deversate in Canalul Muresel dupa o prealabila neutralizare si conditionare pentru respectarea conditiilor impuse pentru deversare. Apele menajere sunt deversate la canalizarea oraşului Arad. În ceea ce priveşte impactul asupra solului, măsurătorile efectuate au arătat că în general funcţionarea centralei nu afectează prin emisiile existente conţinutul solurilor, solurile nefiind degradate. Zgomotul masurat, la limita incintei se incadreaza sub 65 dB(A), limita prevazuta pentru incinte industriale.

15.	PLANUL DE MASURI OBLIGATORII SI PROGRAMELE DE MODERNIZARE

Lucrările propuse prin programul de conformare şi modernizare au urmarit aplicarea cerinţelor BAT pentru ca activitatea de producere a energiei electrice şi termice din cadrul CET H S.A.Arad să se conformeze prevederilor legislaţiilor de mediu din ţara noastră şi UE. Lucrarile propuse in planul de actiuni au fost: -monitorizare continua emisii pentru IMA 3 -monitorizare continua emisii pentru IMA 4 -monitorizare continua emisii pentru IMA 8 -monitorizare continua emisii pentru IMA 9 -montare arzatoare cu NOx redus pentru IMA 3, IMA 4, IMA 8 si IMA 9 Datorita faptului ca IMA3 si IMA4 sunt cu functionare numai pe gaz natural si emisiile de NO2, monitorizate au fost reduse nu au fost montate arzatoare cu NOx redus, aceste instalatii, au fost prevazute cu monitorizare continua a emisiilor de NOx. IMA 8 si IMA9 , au fost dotate cu arzatoare cu NOx redus si monitorizare continua a emisiilor de pulberi SO2, NOx

# SECŢIUNEA 2:

# Tehnici de Management

## Sistemul de management

| Sunteti certificati conform ISO 14001 sau inregistrati conform EMAS (sau ambele) – daca da indicati aici numerele de certificare / inregistrare | Unitatea a implementat Sistemul de Management de mediu după SREN ISO 14001/ 2005 pentru care au fost întocmite şi adoptate: Programul sistemului de management al securităţii mediului; Organizarea şi personalul desemnat pentru coordonarea sistemului de management al securităţii mediului Identificarea şi evaluarea poluanţilor potenţiali ai mediului Controlul operaţional şi evaluarea pericolelor majore ale poluărilor accidentale de mediu Managementul pentru modernizare |
| --- | --- |
| Furnizati o organigrama de management in documentatia dumneavoastra de solicitare a autorizatiei integrate de mediu (indicati posturi si nu nume). Faceti aici referire la documentul pe care il veti atasa | Organigrama este prezentată în Anexa. |

Daca sunteti sau nu certificat sau inregistrat asa cum a fost prezentat mai sus, trebuie sa completati casutele goale de mai jos. In general exista 2 optiuni pentru modul in care puteti raspunde la fiecare punct:

- Fie sa confirmati ca aveti in functiune un sistem de management atestat printr-un document si faceti referire la documentatia respectiva, astfel incat sa poata fi ulterior inspectata/auditata pe amplasament;

- Sau, daca nu aveti un un sistem de management atestat printr-un document, descrieti modul in care gestionati acest aspect. Introduceti “a se vedea informatii suplimentare” in coloana 4 si faceti descrierea intr-o casuta sub tabel.

Daca intentionati sa dobanditi un sistem atestat printr-un document, indicati in Coloana 3 data de la care acesta va fi valabil

|  | Cerinta caracteristica a BAT | Da sau Nu | Documentul de referinta sau data pana la care sistemele vor fi aplicate (valabile) | Responsibilitati Prezentati ce post sau departament este responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Aveti o politica de mediu recunoscuta oficial? | DA | Politica SC CET HIDROCARBURI SA Arad în domeniul securităţii | Responsabil de mediu Decizia 37 / 23.03.2010 |
| 2 | Aveti programe preventive de intretinere pentru instalatiile si echipamentele relevante? | DA | Urmărire ore funcţionare, programare revizii şi reparaţii | Sectia Mecanic Şef PS 12.00 |
| 3 | Aveti o metoda de inregistrare a necesitatilor de intretinere si revizie? | DA | Programarea întreţinerii pentru echipamente | Sectia Mecanic Şef PS 12.00 |
| 4 | Performanta/acuratetea de monitorizare si masurare | DA | Aparatura de monitorizare Siemens Certificat ISO 9001 – IQ NET, OQS ISO 9001/ 2000 | Sef Sectie CET – H , Compartiment EMM |
| 5 | Aveti un sistem prin care identificati principalii indicatori de performanta in domeniul mediului? | DA | Se colectează şi se analizează în cadrul SIM Responsabil de Mediu | Biroul Sistem Integrat de Management |
| 6 | Aveti un sistem prin care stabiliti si mentineti un program de masurare si monitorizare a indicatorilor care sa permita revizuirea si imbunatatirea performantei? | DA | Prin punerea în funcţiune a sistemului de monitorizare continuă monitorizare continua emisii pentru IMA 3, IMA 4, IMA 8 si IMA 9 | Biroul Sistem Integrat de Management Responsabil de Mediu |
| 7 | Aveti un plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale ? | DA | Sistemul de Management al Securităţii Mediului Secţiunea: Plan pentru situaţii de urgenţă | Comandament pentru Situatii de Urgenta Decizia |
| 8 | Daca raspunsul de mai sus este DA listati indicatorii principali folositi | Da | Planul de urgenta interna | 1.Serviciul Situatii de urgenta : -organizare; -instruire; -interventie pompieri . 2. Responsabil Protectia Mediului : -monitorizare factori de mediu; -notificare incident sau accident; Inginer Sef : -coordonare ; -supraveghere actiuni de interventie; -verificare. |
| 9 | Instruire Confirmati ca sistemele de instruire sunt aplicate (sau vor fi aplicate si vor incepe in interval de 2 luni de la emiterea autorizatiei integrate de mediu) pentru intreg personalul relevant, inclusiv contractantii si cei care achizitioneaza echipament si materiale; si care cuprinde urmatoarele elemente: constientizarea implicatiilor reglementarii data de Autorizatia integrata de mediu pentru activitatea companiei si pentru sarcinile de lucru; constientizarea tuturor efectelor potentiale asupra mediului rezultate din functionarea in conditii normale si conditii anormale; constientizarea necesitatii de a raporta abaterea de la conditiile de autorizare integrata de mediu; prevenirea emisiilor accidentale si luarea de masuri atunci cand apar emisii accidentale; constientizarea necesitatii de implementare si mentinere a evidentelor de instruire | DA | Sistemul de instruire se face conform PS 07.00 Instruire PS 20.00 Situatii de urgenta | Biroul Resurse Umane Responsabil Serviciu pentru Situatii de Urgenta |
| 10 | Exista o declaratie clara a calificarilor si competentelor necesare pentru posturile cheie? | DA | Decizii pentru toate posturile cheie | Birou Resurse Umane |
| 11 | Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial (daca exista) si in ce masura va conformati lor? | DA | PS 07.00 Instruire | Biroul Resurse Umane |
| 12 | Aveti o procedura scrisa pentru rezolvare, investigare, comunicare si raportare a incidentelor de neconformare actuala sau potentiala, incluzand luarea de masuri pentru reducerea oricarui impact produs si pentru initierea si aplicarea de masuri preventive si corective? | DA | PS 16.00 Identificare aspecte de mediu PS 20.00 Situatii de urgenta PS 22.00 Identificare pericole PS18.00 Comunicare PS 24.00 Investigare incidente | Responsabil Mediu Responsabil SSU Comandament SU |
| 13 | Aveti o procedura scrisa pentru evidenta, investigarea, comunicarea si raportarea sesizarilor privind protectia mediului incluzand luarea de masuri corective si de prevenire a repetarii? | DA | PS 20.00 Situatii de urgenta PS 24.00 Investigare incidente | Responsabilul de Mediu |
| 14 | Aveti in mod regulat audituri independente (preferabil) pentru a verifica daca toate activitatile sunt realizate in conformitate cu cerintele de mai sus? (Denumiti organismul de auditare) | DA | TUV AUSTRIA CERT GMBH | Inginer Sef Sef Birou SIM |
| 15 | Frecventa acestora este de cel putin o data pe an? | DA | Decembrie 2015 | Sef Birou SIM |
| 16 | Revizuirea si raportarea performantelor de mediu Este demostrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf al companiei analizeaza performanta de mediu si asigura luarea masurilor corespunzatoare atunci cand este necesar sa se garanteze ca sunt indeplinite angajamentele asumate prin politica de mediu si ca acesta politica ramane relevanta? Denumiti postul cel mai important care are in sarcina analiza performantei de mediu | DA | Manualul SIM Politica in domeniul calitatii,mediului si securitatii | Inginer Sef Decizia 34 / 10.03.2010 |
| 17 | Este demostrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf analizeaza progresul programelor de imbunatatire a calitatii mediului cel putin o data pe an? | DA | Manualul SIM Politica in domeniul calitatii,mediului si securitatii | Inginer Sef Decizia 34 / 10.03.2010 |
| 18 | Exista o evidenta demonstrabila (de ex. proceduri scrise) ca aspectele de mediu sunt incluse in urmatoarele domenii, asa cum sunt cerute de IPPC: |  |  |  |
|  | controlul modificarii procesului in instalatie; | DA | Programul de reducere emisii aprobat de autoritatea de mediu şi de Ministerul Mediului prin care conducerea CET şi-a însuşit programul rezultat în urma negocierii Cap.22 Mediu | Responsabilul de Mediu |
|  | proiectarea si retrospectiva instalatiilor noi, tehnologiei sau altor proiecte importante; |  |  |  |
|  | aprobarea de capital; |  |  |  |
|  | alocarea de resurse; |  |  |  |
|  | planificarea si programarea; |  |  |  |
|  | includerea aspectelor de mediu in procedurile normale de functionare; |  |  |  |
|  | politica de achizitii; |  |  |  |
|  | evidente contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate si nu cu cheltuielile (de regie). |  |  |  |
| 19 | Face compania rapoarte privind performantele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit ), pentru: |  |  |  |
|  | informatii solicitate de Autoritatea de Reglementare; si | DA | Raportări anuale la Autoritatea de Mediu privind emisiile, gestionarea deşeurilor cu justificările aferente | Responsabilul de Mediu |
|  | eficienta sistemului de management fata de obiectivele si scopurile companiei si imbunatatirile viitoare planificate. |  |  |  |
| 20 | Se fac raportari externe, preferabil prin declaratii publice privind mediul? | DA | Raportări lunare ,trimestriale si anuale privind emisiile şi factorii de emisie la APM si ANRE; raportări privind taxa de mediu la Fondul de mediu; trimestrial la Apele Române privind consumul şi folosinţa apei | Responsabilul de Mediu |

Informatii suplimentare

| Cerinta caracteristica a BAT | Unde este pastrata | Cum se identifica | Cine este responsabil |
| --- | --- | --- | --- |
| Managementul documentatiei si registrelor Pentru fiecare dintre urmatoarele elemente ale sistemului dumneavoastra de management dati informatiile solicitate. |  |  |  |
| Politici | Birou SIM | MSIM-01 | Director General |
| Responsibilitati | Birou Resurse Umane, Servicii, Birouri, Compartimen-te,Sectii | Fisa Postului ,Decizii interne | Director General, Inginer Sef, Sef Birou Resurse Umane, Sefi Comparti-mente |
| Tinte | Director General, Birou SIM, Birou Resurse Umane , Comparti-mente | Politici si programe de management,Proceduri de proces, Analize anuale de management, Fisele de evaluare anuala | Director General, Inginer Sef, Sefi de Servicii , Birouri, Sectii, Comparti- mente |
| Evidentele de intretinere | Birou SIM, Sefi Servicii Birouri, Sectii, Comparti- mente | PS 01.00.00. Controlul documente-lor | Sef Birou SIM Sefi Servicii Birouri, Sectii, Comparti- mente |
| Proceduri | Director General, Birou SIM, Servicii, Birouri, Sectii, Comparti-mente | PS 16.00.00 | Director General, Responsabil Mediu, Sef Birou SIM Sefi Servicii Birouri, Sectii, Comparti- mente |
| Registrele de monitorizare | Registratura, Birou SIM | Reg. evid. intrari –iesiri, Reg. RNC, Reg. RAP, Reg. RAC, Reg. monit. indic. de performanta, | Director General, Inginer Sef, Sef Birou SIM, Sefi Servicii Birouri, Sectii, Comparti- mente |
| Rezultatele auditurilor | Birou SIM | Raport de audit, PS 03.00.00 | Sef Birou SIM |
| Rezultatele revizuirilor | Birou SIM, Servicii, Birouri, Sectii, Comparti-mente | Cereri de modificare, Lista documente SIM, Lista formulare SIM | Sef Birou SIM, Titularii de procese |
| Evidentele privind sesizarile si incidentele | Birou SIM , Responsabil Mediu | Registrul unic de evidenta a incidentelor si accidentelor periculoase | Sef Birou SIM, Responsabil Mediu |
| Evidentele privind instruirile | Birou SIM , Birou Resurse Umane | Procese verbale de instruire, Examinari anuale | Sef Birou SIM, Sef Birou Resurse Umane, Sefi de Comparti-mente |

* Documentaţia de mediu se găseşte la Director General,Serviciul Integrat de Management , Responsabilul de mediu

# SECŢIUNEA 3: FLUXUL DE INTRǍRI ŞI IEŞIRI

Fluxul de intrări şi ieşiri

Intrări

| Materii prime/ auxiliare | Consum pentru capacitatea proiectata | Consumul pe anul 2014 | Modul de ambalare, depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| Păcură | 100000 t/an | 0 | - un rezervor subteran - 1x 750 mc , util 1x 600 mc ; - un rezervor subteran - 1x 2000 mc , util 1x 1800 mc ; - un rezervor metalic suprateran - 1x 3150 mc , util 1x 2900 mc ; - un rezervor metalic suprateran - 1x 5000 mc , util 1x 4700 mc . Total UTIL : 10.000 mc rezervorul nr. 5 de 3000 mc suprateran a fost dezafectat. |
| Gaz metan | 600000 mii mc/an | 6.148 | gazul metan se livreaza prin conducte |
| Apă de suprafaţă | 300.000 mc/an | - |  |
| Apă de adîncime | 600.000 mc/an | 102.700 |  |
| H2SO4 | 230 t/an | 3,60 | - 3 cisterne de 15 mc, Pentru cisternele nr. 1 şi 2 stoc acid sulfuric fiecare având o capacitate de 15 mc situate în staţia de tratare ape la cota – 3,5 m (subsol) nu există cuvă de retenţie propriu – zisă dar intreg subsolul a fost placat antiacid,pana la o inaltime de 60 cm avand astfel o capacitate de retentie impreuna cu groapa de puncte joase şi canalul colector de 60 m3. Pentru cisterna nr. 3 stoc acid sulfuric cu o capacitate de depozitare de 15 m3 situate la magazia de chimicale, rampa de descărcare vagoane la cota – 3 (subsol) nu există cuvă de retenţie propriu – zisă Există un canal colector şi un cămin de neutralizare situat lângă magazie care are un volum util de retenţie de 4,0 m3. - 1 rezervor de 40 mc situat la cota 0 au o cuvă de volum mic legata la o cuva de retenţie placata antiacid cu o capacitate de 55 mc.Acesta cuva are capacitatea de a prelua cantitatea de acid sulfuric in caz de avarie. |
| NaOH 48 % | 479 t/an | 0,20 | - 3 cisterne orizontale a cate 15 mc Pentru cisternele nr. 1 şi 2 stoc lesie soda caustica fiecare având o capacitate de 15 mc situate în staţia de tratare ape la cota – 3,5 m (subsol) nu există cuvă de retenţie propriu – zisă dar intreg subsolul a fost placat antiacid,pana la o inaltime de 60 cm avand astfel o capacitate de retentie impreuna cu groapa de puncte joase şi canalul colector de 60 m3. Pentru cisterna nr. 3 stoc lesie soda caustica cu o capacitate de depozitare de 15 m3 situate la magazia de chimicale, rampa de descărcare vagoane la cota – 3 (subsol) nu există cuvă de retenţie propriu – zisă Există un canal colector şi un cămin de neutralizare situat lângă magazie care are un volum util de retenţie de 4,0 m3. - 1 rezervor de 40 mc situat la cota 0 - 1 rezervor de 40 mc situat la cota 0 au o cuvă de volum mic legata la o cuva de retenţie placata antiacid cu o capacitate de 55 mc..Acesta cuva are capacitatea de a prelua cantitatea de NaOH in caz de avarie. |
| N2H4 24 % | ** t | 0,01 | - in butoaie originale, in magazia societatii |
| NaCl 100 % | 1710 t/an | 97,50 | -pe platforma betonata si acoperita |
| Schimbători de ioni | 20 mc/an | 0 | În saci, în hala satiei de mineralizare |
| Benzină | ** t | 4,51 | -nu se stocheaza pe amplasament |
| Motorină | ** t | 19,86 | -nu se stocheaza pe amplasament |
| Uleiuri | ** t | 0,31 | Nu se depoziteaza la Centrala Electrica de Termoficare Hidrocarburi . Sunt aduse in cantitatile necesare de la Cet Lignit |
| Acetilenă | ** kg | 1.138 | Butelii de oţel cu masă poroasă monolitică |
| Oxigen | **mc | 1.880 | Butelii de oţel 40 l, marcate, depozitate în magaziile de la secţii, |

**nu sunt date de proiect materialele sunt achizitionate după necesitaţi

Ieşiri 2014

| INSTALATIA | PRODUCTIA OBTINUTA ( MWt / an ) | CAPACITATE MAXIMA DE PRODUCTIE ( MWt / an ) |
| --- | --- | --- |
| IMA 3 ARAD – C 6 | 1559 | 450.000 |
| IMA 4 ARAD – C 7 | 0 | 580.000 |
| IMA 5 ARAD – CAF 1 | 20087,9 | 920.000 |
| IMA 6 ARAD – CAF 2 | 33819,6 | 920.000 |
| IMA 7 ARAD – CAF 3 | 0 | 920.000 |
| IMA 8 ARAD – CAF 4 | 0 | 920.000 |
| IMA 9 ARAD – CAF 5 | 0 | 920.000 |
| TOTAL | 55466,5 |  |

# Intrari de Materii prime

## Selectarea materiilor prime

#### Utilizati acest tabel pentru a furniza o lista a principalelor materii prime utilizate, precum si a altora care pot avea un impact semnificativ asupra mediului. De asemenea aratati unde exista materii prime alternative care au un impact mai mic asupra mediului si daca acestea sunt utilizate. Daca nu sunt utilizate, explicati de ce.

| Principalele materii prime/ utilizari | Natura chimica/ compozitie (Fraze R) | Fraze R | Inventarul complet al materialelor (calitativ si cantitativ) Consumul pe anul 2014 | Ponderea % in produs % in apa de suprafata % in canalizare % in deseuri/pe sol % in aer | Impactul asupra mediului acolo unde este cunoscut (de exemplu, degradabilitate, bioacumulare potentiala, toxicitate pentru specii relevante) | Exista o alternativa adecvata (pentru cele cu impact potential semnificativ) si va fi aceasta utilizata (daca nu, explicati de ce)? | Cum sunt stocate? (A-D) Poate constitui materialul un risc semnificativ de accident prin natura sa sau prin cantitatea stocata? A se vedea Sectiunea 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Păcură/ardere | Combustibil fosil | 7 | 0 t / an |  |  |  |  |
| Gaze naturale/ ardere, | Combustibil fosil CH4 – 96,99% C2H6 – 0,48% C3H8 – 0,59% C4H10 – 0,9% O2 – 0,04% N3 + 1% | 2 | 6148217 mc/an | 100% în aer |  | Nu | ( |
| Acid sulfuric/ tratare apă | H2SO4 |  | 3,60 t/an | 100 în apa de suprafata (transformat în cloruri) | Nu. Cantitate foarte mică | Nu | D Rezervoare prevăzute cu cuve placate antiacid, cu canalizare şi parapet de beton placat antiacid |
| Hidroxid de sodiu/ Regenerare masă ionică | Na OH 50% | 35 | 0,20 t/an | 100 în apa de suprafata (transformat în săruri de sodiu) | Nu. Deşeurile se containerizează | Nu | D Rezervoare speciale cu cuve placate antibazic cu canalizare şi parapet de beton,placat antibazic. |
| Hidrazină/ condiţionare apă cazan | N2H4 40% | 45-10- 23/24/2 5-34-43 | 0,01 t/an | 95 în aer 5 în apa de suprafata | Nu. Deşeurile se containerizează | Da, helamina | I Butoaie originale, în magazie |
| Motorina/ alimentare utilaje proprii |  | Conf. Regle-mentării în vigoare | 19,86 t/an | 100 în aer | Nu | Nu | D Rezervor semiîngropat 40 m3 |
| Oxigen comprimat/ sudare, tăiere, reparaţii | O2 | 0, 8 | 1.880 mc/an | 100 în aer | Nu | Nu | I Butelii de oţel 40 l, marcate |
| Acetilenă/ sudare, tăiere, reparaţii | C2H2 | Conf. Regle-men- tării în vigoare | 1.138 Kg/an | 100 în aer | Nu | Nu | I Butelii de oţel cu masă poroasă monolitică |

În laboratorul de analize sunt utilizate următoarele pricipalele substanţe chimice toxice şi periculoase

Lista completa a substantelor utilizate se prezinta in Raportul de amplasament

| Substante chimice utilizate | Mod de manipulare | Mod de neutralizare | Destinatia reziduurilor si a pierderilor | Cantitate anuala utilizata [l] | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alcool metilic | Manual, cu instrumente şi vase de laborator | Neutralizare cu acizi sau baze după caz şi diluare în rezervoarede neutralizare ale staţiei de tratare a apei | Din bazinul de colectare ape uzate de la staţia de tratare apei în vederea neutralizării | 1 | Pentru laboratorul chimic la analize ape |
| Amoniac |  |  |  | 3 |  |
| Benzen |  |  |  | 0 |  |
| Azotat mercuric |  |  |  | 0 |  |
| Reactiv Nessler Tetraiodmercuriat |  |  |  | 0 |  |
| Iodură de mercur |  |  |  | 0 |  |

| Nr. crt. | Denumire substanta | U.M. | Cantitatea consumata in anul 2014 | Cantitatea existenta la 01.01.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alcool metilic | l | 0 | 4,325 |
| 2 | Amoniac | kg | 1 | 0 |
| 3 | Azotat mercuric | g | 0 | 3077,5 |
| 4 | Tetraiodomercuriat ( reactiv Nessler ) | g | 0 | 1000 |
| 5 | Iodura mercurica | g | 0 | 999 |

## Cerintele BAT

#### Utilizati tabelul urmator pentru a raspunde altor cerinte caracteristice BAT, care nu au fost analizate

| Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsibilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| Exista studii pe termen lung care sunt necesar a fi realizate pentru a stabili emisiile in mediu si impactul materiilor prime si materialelor utilizate? Daca da, faceti o lista a acestora si indicati in cadrul programului de modernizare data la care acestea vor fi finalizate | Se realizeaza determinarea emisiilor la cazane prin laboratoare acreditate si monitorizare continua. S-a realizat studiu de modernizare a cazanelor pentru reducerea NOx şi monitorizare ardere. |  |
| Listati orice substitutii identificate si indicati data la care acestea vor fi finalizate, in cadrul programului de modernizare. | ( |  |
| Confirmati faptul ca veti mentine un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament? | Da | Serviciul Achizitii |
| Confirmati faptul ca veti mentine proceduri pentru revizuirea sistematica in concordanta cu noile progrese referitoare la materiile prime si utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului? | Da | Serviciul Achizitii |
| Confirmati faptul ca aveti proceduri de asigurare a calitatii pentru controlul materiilor prime? Aceste proceduri includ specificatii pentru evaluarea oricaror modificari referitoare la impactul asupra mediului cauzat de impuritatile continute de materiile prime si care modifica structura si nivelul emisiilor. | Da PS 11.00 Aprovizionare Decizia nr. 73/27.08.2010 | Birou Aprovizionare Comisii de recepţie a materiilor prime |

## Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)

#### Utilizati tabelul urmator pentru a raspunde altor cerinte caracteristice BAT, care nu au fost analizate.

|  | Cerinta caracteristica a BAT | Raspuns | Responsibilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A fost realizat un audit al minimizarii deseurilor? Indicati data si numarul de inregistrare al documentului. Nota: Referire la HG 856/2002. | NU | Sef Birou SIM Decizia 107/29.12.2010 |
| 2 | Listati principalele recomandari ale auditului si data pana la care ele vor fi implementate. Anexati planul de actiune cu masurile necesare pentru corectarea neconformitatilor inregistrate in raportul de audit. | ( |  |
| 3 | Acolo unde un astfel de audit nu a fost realizat, identificati, principalele oportunitati de minimizare a deseurilor si data pana la care ele vor fi implementate | Valorificarea internă şi externă (vânzare deşeuri) a deşeurilor rezultate din procesul de producţie şi în urma procedurii de casare bunuri (fier, cupru, lemn, hârtie) Hârtie şi carton – cantitate 1,792 tone valorificata la firme autorizate Materiale plastice - cantitate 0,360 tone valorificate la firme autorizate Deşeu de fier – cantitate 4,778 tone valorificat la firme autorizate Deseuri de metale neferoase - cantitate 0,051 tone valorificat la firme autorizate Deseuri de baterii si acumula-tori uzati - cantitate 0,635 tone valorificat la firme autorizate Ulei uzat – cantitate 370 l valorificat la firme autorizate Deşeu neferos – cantitate 0,014 tone valorificat la firme autorizate Deseuri de echipamente elec-trice si electronice - cantitate 0,260 tone valorificat la firme autorizate Deseuri de tonere de impri- manta - cantitate 0,025 tone eliminate prin firme autorizate Deseuri de tuburi fluorescente - cantitate 0,025 tone eliminate prin firme autorizate Deşeu menajer – cantitate 178,5 mc eliminat prin S.C. Polaris M Holding Arad | Birou Administrativ Gestiuni Responsabil Deseuri Decizia 77/03.09.2010 |
| 4 | Indicati data programata pentru realizarea viitorului audit | Decembrie 2015 |  |
| 5 | Confirmati faptul ca veti realiza un audit privind minimizarea deseurilor cel putin o data la 2 doi ani. Prezentati procedura de audit si rezultatele/recomandarile auditului precum si modul de punere in practica a acestora in termen de 2 luni de la incheierea lui. | Certificarea ISO 14001 | Sef Birou SIM Decizia 107/29.12.2010 |

## Utilizarea apei

### Consumul de apa 2014

| Sursa de alimentare cu apa (de ex. rau, ape subterane, retea urbana) | Volum de apa captat (m3/an) | Utilizari pe faze ale procesului | % de recircularea apei pe faze ale procesului | % apa reintrodusa de la statia de epurare in proces pentru faza respectiva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apa de adancime, subterana: | Prelevata : 102700 m3 Statia de tratare a apei pierderi tehnologice 6881 m3 | Cazane energetice C6 si C7 1343,95 Gcal | Apa demineralizata 2446 m3 | - recirculat: 202 m3 - adaos : 2446 m3 |
|  |  | CAF 1,2,3,4,5 46471,98 Gcal | Apa dedurizata 93373 m3 | Sistemul de termoficare - recirculat:19503683m3 - adaos : 93373m3 |

### Compararea cu limitele existente

| Sursa valorii limita | Valoarea limita | Performanta companiei |
| --- | --- | --- |
| BAT | n/a 2,73 | Consum apa: 1,99 m3/ Gcal , la cazanele energetice ; Consum apa 2,16 m3/ Gcal la cazanele de apa fierbinte ; |

### Cerintele BAT pentru utilizarea apei

#### Utilizati tabelul urmator pentru a raspunde altor cerinte caracteristice BAT, care nu au fost analizate.

| Cerinta caracteristica privind BAT | Raspuns | Responsibilitate Indicati persoana sau grupul de persoane responsabil pentru fiecare cerinta |
| --- | --- | --- |
| A fost realizat un studiu privind utilizarea eficienta a apei? Indicati data si numarul documentului respectiv. | Nu. La CET pe hidrocarburi gradul de recirculare internă a apei este de:93,3% | Sef Laborator Tratare Chimica Responsabil de Mediu |
| Listati principalele recomandari ale acelui studiu si data pana la care recomandarile vor fi implementate. Daca un Plan de actiune este disponibil, este mai convenabil ca acesta sa fie anexat aici. | n/a |  |
| Au fost utilizate tehnici de reducere a consumului de apa? Daca DA, descrieti succint mai jos principalele rezultate. | Nu |  |
| Acolo unde un astfel de studiu nu a fost realizat, identificati principalele oportunitati de imbunatatire a utilizarii eficiente a apei si data pana la care acestea vor fi (sau au fost) realizate. | Exploatarea corecta si eficienta si intreti-nerea corespunza-toare a instalatiilor energetice; Exploatarea corecta si eficienta si intreti-nerea corespunza-toare a retelelor si instalatiilor de trans-port si distributie a energiei termice ; Exploatarea corecta si eficienta si intreti-nerea corespunza-toare a instalatiilor hidotehnice si de tratare a apei. | Inginer Sef, Sef Sectie CET-H Sef Sectie Exploatare si Reparatii Termoficare , Sef Sectie Termoficare Secundar, Sef Atelier Tratare Chimica |
| Indicati data pana la care va fi realizat urmatorul studiu . | n/a |  |
| Confirmati faptul ca veti realiza un studiu privind utilizarea apei cel putin la fel de frecvent ca si perioada de revizuire a autorizatiei integrate de mediu si ca veti prezenta metodologia utilizata si rezultatele recomandarilor auditului intr-un interval de 2 luni de la incheierea acestuia. | Da | Sef Atelier Tratare Chimica Responsabil de Mediu |

Descrieti in casutele de mai jos pozitia actuala sau propusa cu privire la alte cerinte caracteristice a BAT mentionate in indrumarul pentru sectorul industrial respectiv. Demonstrati ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justifcarea abaterilor sau utilizarea masurilor alternative, ca raspuns la intrebarile de mai jos.

#### Sistemele de canalizare

Sistemele de canalizare trebuie proiectate astfel incat sa se evite poluarea apei meteorica. Acolo unde este posibil aceasta trebuie retinuta pentru utilizare. Ceea ce nu poate fi utilizat, trebuie evacuat separat. Care este practica pe amplasament?

Canalizarea apelor menajere Apele uzate menajere de pe amplasamentul CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE Arad sunt evacuate într-un decantor Imhoff de 50 mc şi de aici prin pompare în canalizarea R.A. Apă - Canal Arad.Reţeaua de canalizare a apelor menajere este separată de canalizarea pluvială şi tehnologică. Canalizarea apelor pluviale Apele meteorice sunt captate într-o canalizare independentă formată dintr-o reţea amplasată în general în lungul drumurilor,care se descarcă în Mureşel Canalizarea apelor tehnologice Canalizarea tehnologică este constituită din: a) Canalizarea chimic impură: - de la staţia pentru tratarea apei se evacuează, în şarje ape uzate cu caracter acid şi ape uzate cu caracter bazic; evacuarea se face în bazinele de ape uzate, unde are loc un proces de omogenizare şi neutralizare; - de la bazinele de ape uzate se face evacuarea gravitationala şi se descarcă în Mureşel. b) Canalizarea apelor uzate convenţional curate se evacuează în canalul Mureşel. Din punctele în care se folosesc uleiuri sau produse petroliere apele uzate se preiau la canalizare prin separatoare. Această situaţie există la: - evacuarea apelor pluviale; - evacuarea apelor de la goliri cazane; - evacuarea apelor de la turn racire; - evacuarea apelor de la garda hiraulica circuit de termoficare; - evacuarea apelor de la infiltratii in subsoluri; - evacuarea apelor de la gospodăria de păcură se face după o prealabilă epurare prin 2 separatoare de păcură; - în zona rampei de descărcare păcură există un decantor subteran de 750 mc pentru colectarea scurgerilor accidentale de păcură.

#### Recircularea apei

Apa trebuie recirculata in cadrul procesului din care rezulta, dupa epurarea sa prealabila, daca este necesar. Acolo unde acest lucru nu este posibil, ea trebuie recirculata in alta parte a procesului care necesita o calitate inferioara a apei; sa se identifice posibilitatile de substitutie a apei cu sursele reciclate, trebuie identificate cerintele de calitate a apei asociate fiecarei utilizari. Fluxurile de apa mai putin poluate, de ex. apele de racire, trebuie pastrate separat acolo unde este necesara reutilizarea apei, posibil dupa o anumita forma de tratare.

Apa de răcire este recirculată (în circuit închis).

#### Alte tehnici de minimizare

Sistemele de racire cu circuit inchis trebuie utilizate acolo unde este posibil; in final, apele uzate vor necesita o forma de epurare. Totusi, in multe solicitari, cea mai buna epurare conventionala a efluentului produce o apa de buna calitate care poate fi utilizata in proces direct sau amestecata cu apa proaspata. Atunci cand calitatea efluentului epurat poate varia, el poate fi reciclat in mod selectiv, atunci cand calitatea este corespunzatoare, si condus spre evacuare atunci cand calitatea scade sub nivelul pe care sistemul il poate tolera.

Operatorul/titularul activitatii trebuie sa identifice cazurile in care apa epurata din efluentul statiei de epurare poate fi folosita si sa justifice atunci cand aceasta nu poate fi folosita.

De exemplu, costul tehnologiei cu membrane continua sa scada. Ele pot fi aplicate fluxurilor proceselor individuale sau efluentului final de la statia de epurare. In final, ele vor putea inlocui complet statia de epurare, ducand la reducerea semnificativa a volumului efluentului. Concentratia efluentului ramane totusi insemnata, dar, acolo unde debitul este suficient de mic, si in particular acolo unde caldura reziduala este disponibila pentru epurarea ulterioara prin evaporare, poate fi realizat un sistem al carui efluent poate fi redus la zero. Daca este cazul, Operatorul trebuie sa evalueze costurile si beneficiile utilizarii acestui tip de epurare:

#### Apa utilizata la spalare

Controale stricte ale tuturor furtunelor si echipamentelor de spalare.

Da

Exista alte tehnici adecvate pentru instalatie?

Nu

# SECŢIUNEA 4:  Principalele Activitati

## Inventarul proceselor

Principalele faze ale procesului tehnologic ce se desfăşoară la CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI :

- Asigurarea necesarului de combustibil lichid (păcură) prin aprovizionarea de la  rafinării şi transportul acesteia pe CF până la staţia de descărcare din cadrul gospodăriei de combustibil lichid;

- Asigurarea necesarului de combustibil gazos prin magistrala de medie presiune,staţia de reglare gaze şi reţele de distribuţie  în incintă;

- Demineralizarea şi dedurizarea apei tehnologice utilizate pentru obţinerea de abur  energetic, în cadru unei staţii de tratare care funcţionează pe bază de schimbători de ioni;

- Obţinerea de abur prin intermediul cazanelor cu debitul de 90 t/h şi 70 t/h;

- Obţinerea apei fierbinţi prin cazanele de apă fierbinte de 100 Gcal/h;

- Evacuarea apelor chimic impure provenite din regenerări şi spălări de filtre după neutralizare.

- Alimentarea cu enegie termică sub formă de apă fierbinte a sistemelor urbane care deservesc populaţia şi agenţii economici din municipiul Arad;

Descrierea proceselor

CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI Arad, cuprinde un complex de instalatii care transforma energia chimica a combustibililor naturali in energie termica. Totalitatea instalatiilor din centrala electrica de termoficare sunt strabatute de urmatoarele fluxuri de energie si masa:

Combustibilul. Acest flux de materiale depinde de puterea termica momentana a

centralei si de natura si calitatea combustibilului utilizat.

Necesarul de pacura este asigurat din rafinarii, transportul acesteia facandu-se pe calea ferata pana la statia de descarcare pacura de unde se transporta in depozitul de combustibil lichid care consta din 4 rezervoare de pacura.

Aerul necesar arderii. Alimentarea cu aerul necesar arderii se face cu ventilatoarele de aer. Aerul este preluat din exteriorul sau interiorul cladirii in care se afla instalate cazanele.

Gazele de ardere.  In urma arderii combustibilului in focar rezulta gaze de ardere a caror temperatura este ridicata. Gazele de ardere cedeaza caldura fluidului de lucru (apa), reducandu-si treptat temperatura pana la temperatura de iesire din cazan. Coșul de evacuare a gazelor de ardere are inaltimea de 28 m pentru cazanul de abur nr.6 si 7 si 55 m pentru cele 5  cazane  de apa fierbinte CAF1,2 ; CAF3,4 si CAF5 astfel incat poluantii continuti in acestea (CO2, SO2,  NOx, pulberi ) sa aiba o dispersie cat mai buna.

Fluxul fluidului de lucru apa –abur. Acest flux in circuit inchis este caracterizat prin variatii mari de volum specific. Aburul supraincalzit iese din cazan, se destinde in turbina pana la presiunea subatmosferica de condensare, cu cedare de lucru mecanic.

Fluxul de racire catre consumatorii externi. Reprezinta retelele de apa fierbinte catre consumatorii de caldura si retur, prin care agentul termic se intoarce in termocentrala cu o temperatura mai mica

Apa de adaos in circuitul termic. Debitul de apa de adaos depinde de cantitatea de condensat recuperata din folosintele proprii ale centralei.

Fluxul de energie electrica pentru serviciile interne. Reprezinta fluxul de energie necesar pentru alimentarea consumatorilor interni ai centralei electrice

S.C. C.E.T. HIDROCARBURI  S.A. ARAD are  program de functionare pe timp de iarna, in varf de sarcina, atunci cand CET LIGNIT ARAD nu reușește sa asigure intreaga cantitate de energie termica pentru orașul ARAD precum si in perioadele in care necesarul de energie termica al  orașului este sub valoarea minimului tehnic de functionare al instalatiilor de la CET LIGNIT ARAD.

Materii prime si auxiliare, substante, tipuri de energie utilizata sau produsa de instalatie

Combustibili utilizati la CET Hidrocarburi Arad :

- GAZE NATURALE

Gaze naturale Pci = 8000 ( 8700 kcal / Nm3.

- PACURA

Pacura Pci = 9500 ( 9800 kcal /kg.

Depozitul de pacura este format din :

- un rezervor subteran din beton                       	- 1x  750  mc ( util 2x   600 mc );

- un rezervor subteran din beton                       	- 1x 2000 mc ( util 1x 1800 mc );

- un rezervor metalic suprateran           		- 1x 3150 mc ( util 1x 2900 mc );

- un rezervor metalic suprateran           	- 1x 5000 mc ( util 1x 4700 mc );

------------------

Total    11650 ( util 10.600 mc ).

Capacitatea utila a depozitului de pacura este de 9.300 tone.

Gospodaria de reactivi .

Capacitatea de depozitare :

-  hidroxid de sodiu 	- 3 cisterne orizontale a cate 15 mc;                                     					-  1rezervor cilindric vertical de 40 mc ;

Capacitatea utila de depozitare pentru hidroxid de sodiu, exprimat in NaOH 100%,este de 60 tone.

-    acid sulfuric      -  3 cisterne orizontale a cate 15 mc;

-  1rezervor cilindric vertical de 40 mc;

Capacitatea utila de depozitare pentru acid sulfuric este de 140 tone.

- sare gema bulgari 	- depozit deschis,acoperit in rampa,100 t.

CET H S.A.Arad este atat producator de energie termica cat si consumator, utilizand circa 10% din energia produsa.

Sursele de emisie ale instalatiei

- cazanul energetic C6 - 57 MW  care utilizeaza combustibil gazos gaz metan. Gazele de ardere fiind eliminate pe un cos la 28 m inaltime.

- cazanul energetic C7 – 73 MW care utilizeaza combustibil gazos gaz metan. Gazele de ardere fiind eliminate pe un cos la 28 m inaltime.

- CAF 1 – 116 MW – cu functionare pe gaz metan. Gazele de ardere fiind eliminate pe un cos la 55 m inaltime.

- CAF 2 – 116 MW – cu functionare pe gaz metan. Gazele de ardere fiind eliminate pe un cos la 55 m inaltime.

- CAF 3 – 116 MW – cu functionare pe gaz metan si/sau pacura. Gazele de ardere fiind eliminate pe un cos la 55 m inaltime.

- CAF 4 – 116 MW – cu functionare pe gaz metan si/sau pacura. Gazele de ardere fiind eliminate pe un cos la 55 m inaltime

- CAF 5 – 116 MW – cu functionare pe gaz metan si/sau pacura. Gazele de ardere fiind eliminate pe un cos la 55 m inaltime.

Dotări

- 1 turbogenerator de 12 MW tip APT-12 –in conservare. Acesta va fi dezafectat dupa parcurgerea formalitatilor de casare.

- Instalaţie evacuare gaze de ardere în atmosferă:

La IMA 3 si IMA 4 evacuarea gazelor de ardere se face fortat :

- ventilatoare gaze de ardere – 2 bucati, de tip radial-axial orizontal,

- canale de gaze;

- cosurile de fum, H = 28m – 2 bucati, cate unul pentru fiecare cazan.

LA IMA 5,6,7,8,9 evacuarea gazelor de ardere se face prin tirajul natural al cosurilor

de fum ,H= 55 m.

Fiecare CAF este prevazut cu propriul cos de fum.

- Staţia de tratare chimică a apei

Actualmente ea functioneaza la 1/3 din capacitate (intrucat produce apa demineralizata pentru generatoarele de abur care functioneaza cu sarcina redusa si numai in timpul iernii si apa dedurizata pentru termoficare doar in perioada de vara ).

- Apa tehnologica este tratata:

◦ pentru producerea aburului energetic si industrial, avand ca sursa apa bruta de adancime,din forajele proprii;

◦ pentru adaos in circuitele de termoficare, avand ca sursa apa din forajele proprii.

- Staţii de preepurare (Bazine de neutralizare a apelor)

- Prin regenerarea concomitentă a filtrelor anionice şi cationice, neutralizarea apelor de spălare se realizează în cadrul bazinului de ape uzate. În cazul unor scăpări de acid, acesta este neutralizat.

- Cuve de retenţie

a) Pentru cisternele nr. 1 şi 2 stoc acid sulfuric şi cisternele nr. 1 şi 2 stoc leşie sodă caustică fiecare având o capacitate de 15 mc situate în staţia de tratare ape la cota – 3,5 m (subsol) nu există cuvă de retenţie propriu – zisă dar intreg subsolul a fost placat antiacid,pana la o inaltime de 60 cm avand astfel o capacitate de retentie impreuna cu groapa de puncte joase şi canalul colector de 60 m3.

b) Pentru cisternele nr. 3  stoc acid sulfuric şi 3 stoc leşie sodă caustică fiecare cu o capacitate de depozitare de 15 m3 situate la magazia de chimicale, rampa de descărcare vagoane la cota – 3 (subsol) nu există cuvă de retenţie  propriu – zisă decît dacă se plachează antiacid subsolul până la o anumită înălţime. Există un canal colector şi un cămin de neutralizare situat lângă magazie care are un volum util de retenţie de 4,0 m.Din aceasta cauza acestea nu se folosesc la stocarea reactivilor decat un timp foarte scurt pana la transportul reactivilor la statia de tratare. Aceste cisterne au rolul de a facilita descarcarea reactivilor atunci cand acestia sunt apro-vizionati cu vagoane de calea ferata.

c) Rezervoarele verticale de acid sulfuric şi leşie sodă caustică situate în exteriorul staţiei la cota „0” fiecare având o capacitate de depozitare de 40 m3 au o cuvă de volum mic legata la o cuva de retenţie placata antiacid cu o capacitate de 55 mc.

Rezervoarele verticale nu se folosesc decât ca soluţie de rezervă,in situaţia în care ar apărea probleme şi trebuie să se transfere acid sau sodă din cisternele nr. 1 şi 2 pentru reviziile sau reparatiile acestora.

- Instalaţii evacuare ape uzate care cuprind:

- canalizarea apelor menajere;

- canalizarea apelor pluviale;

- canalizarea apelor tehnologice (canalizarea apelor chimice impure şi canalizarea apelor uzate convenţional curate);

- Transformatoare de putere mare:

Centrala are 11 transformatoare electrice de putere mica intre 630 KVA si 1 MVA.

Dintre acestea 7 transformatoare sunt amplasate in incinte inchise, proprii (celule ) prevazute, sub transformator, cu cuve din beton care pot prelua, in situatii accidentale, intreaga cantitate de ulei din transformator.

Patru transformatoare sunt amplasate in aer liber, in incinte acoperite si inconjurate cu  gard de sarma si sunt prevazute cu borduri de beton care delimiteaza spatiul de sub transformatoare, umplut cu piatra sparta.Incinta bordurata poate prelua intreaga cantitate de ulei din transformatoare, in cazul unei scurgeri accidentale.

- Reţele de transport şi distribuţie a energiei termice

Retelele termice de distributie a agentului termic, reteaua secundara precum si 46 puncte termice care deservesc populatia precum si 43 de module de termoficare sunt o parte in patrimoniul Primariei Municipiului Arad iar o parte in patrimoniul  CET HIDROCARBURI SA Arad. Lungimea totala a traseelor de distributie agent secundar este de 99,052 Km. Aceste trasee sunt in patrimoniul Primariei Municipiului Arad. Pentru toate acestea CET HIDROCARBURI S.A. Arad detine concesiune. Alte 53 de puncte termice sunt in gestiunea unor agenti economici (firme, institutii).

- Depozite şi magazii

- Carburanţi si uleiuri;

- Materiale , scule si piese de schimb;

- acetilena;

- oxigen;

- reactivi chimici;

- echipament de protecţie şi securitatea muncii.

- Alimentarea cu gaze  naturale

Instalaţia de gaze naturale – SRM

Staţia de reglare măsurare are rol de filtrare, reglaj presiune şi măsurare a gazului folosit în centrala termoelectrică.

Alimentarea cu apă potabilă, tehnologică şi pentru stingerea incendiilor

A.Alimentarea cu apă potabilă

A.1.Surse : reţeaua de apă potabilă orăşenească administrată de Compania de apă Arad

A.2. Volume şi debite de apă  autorizate :

| debite | mc/zi | l/s | mii mc/an |
| --- | --- | --- | --- |
| zilnic maxim | 137 | 1,58 | 27,4 |
| zilnic mediu | 75 | 0,86 |  |
| zilnic minim | 60 | 0,69 |  |

Funcţionarea este: permanentă ( 365 zile/an şi 24 ore/zi)

A.3. Instalaţii de captare : branşament φ150  la reţeaua orăşenească de apă potabilă

A.4. Instalaţii de tratare : nu sunt ;

A.5. Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare a apei : nu există ;

A.6. Reţeaua de distribuţie a apei potabile : reţeaua de distribuţie internă φ 50 mm.

B. Alimentarea cu apa tehnologică (industrială)

B.1. Surse : a) apă de suprafaţă provenită din râul Mureş prin SP Mureşel aparţinând ANIF-S.Arad.

b) apă brută din subteranul de medie adâncime din conul de dejecţie al râului Mureş ;

B.2. Volume şi debite de apă autorizate

| debite | mc/zi | l/s | mii mc/an |
| --- | --- | --- | --- |
| a) în circuit deschis din sursa de suprafaţă: |
| zilnic maxim | 1370 | 15,85 | 350,4 |
| zilnic mediu | 960 | 11,11 |  |
| zilnic minim | 768 | 8,89 |  |
| b) în circuit deschis din sursa subterană: |
| zilnic maxim | 685 | 7,93 | 175,2 |
| zilnic mediu | 480 | 5,55 |  |
| zilnic minim | 384 | 4,44 |  |
| c) total apă tehnologică în circuit deschis: |
| zilnic maxim | 2055 | 23,78 | 525,6 |
| zilnic mediu | 1440 | 16,66 |  |
| zilnic minim | 1152 | 13,33 |  |
| d) volumele corespunzătoare pentru funcţionare în circuit mixt la un grad de recirculare maxim, tehnic realizabil de 93,3%: |
| zilnic maxim | 1917 | 22,2 | 490,6 |
| zilnic mediu | 1344 | 15,55 |  |
| zilnic minim | 1075 | 12,44 |  |

Funcţionarea este: permanentă ( 365 zile/an şi 24 ore/zi )

B.3. Instalaţii de captare :

a) captarea apei din Cn. Mureşel se face prin intermediul unei prize fixate în spatele unui stăvilar de 6,5 m şi înălţime de retenţie de 1,3 m din dulapi din lemn, cu lăţimea de 1,5 m. Priza este dotată cu o instalaţie de pompare amplasată într-o construcţie închisă, constând din 2 buc. electropompe tip Cr-125C având Qi=90 m³/h, H=14,5 mCA, N=7 kw, n= 1450 rot/min care aspiră apa din Cn. Mureşel prin intermediul a 3 sorburi φ 150 mm şi o refulează în decantorul suspensional. Acesta este o construcţie din beton cu 3 compartimente identice având lungimea de 20 m, lăţimea de 3,4 m şi adâncimea de 2,5 m, având un volum util Vmax= 400 m³. Qi total = 540 m³/h.= 150 ℓ/sec.

b) 4 foraje de exploatare cuplate câte două:

| № | Caracteristici constructive | U/M | F1 | F2 | F3 | F4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amplasament |  | In CET, | In CET, | Lângă sala Cazane Noi | Lângă CAF |
| 2 | Anul execuţiei | - | 1909 retubat 2002 | 1909 retubat 1998 | 1953 retubat 1999 | 1974 |
| 3 | Adâncime | m | 60 | 100 | 100 | 104 |
| 4 | Diametrul | mm | 300 | 300 | 300 | 305 |
| 5 | Debit nominal | m³/h | 45 | 60 | 22 | 45 |
| 6 | Debit real | m³/h | 25 | 15 | 20 | 35 |
| 7 | Înălţimea de refulare | mCA | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 8 | Puterea motorului electric | kW | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | Turaţia motorului electric | rot/min | 2945 | 2945 | 2930 | 2950 |

B.4. Instalaţii de tratare : staţie de  demineralizare şi dedurizare a apei cu schimbători de ioni.

B.5. Instalaţii de înmagazinare a apei :

- rezervor V=300 mc – destinat exclusiv PSI

B.6. Reţeaua de distribuţie a apei industriale :

a) Din decantor, printr-o conductă φ300 mm, apa este dirijată gravitaţional la turnul de răcire cu triaj natural de 5000 m³/h.; cele 2 bc electropompe L-125C având Qi=180 m³/h, H=38 mCA, N=30 kw, n=2930 rot/min în mod excepţional pot aspira din Cn. Mureşel printr-o conductă φ150 mm şi refula în decantor; în mod normal, ele aspiră apa din decantor şi o refulează printr-o conductă φ125 mm racordată la conducta φ300 mm, prin care se asigură completarea debitului la turnul de răcire.

b) Din forajele F1 şi F2 apa este refulată printr-o conductă φ100 mm în colectorul comun φ150 mm de unde se distribuie spre răcitoarele de ulei şi aer TA.1 şi la staţia de epurare chimică. Din forajele F3 şi F4 apa este refulată prin conducta comună φ100 mm spre staţia de tratare a apei. Din forajul F3 există o conductă de refulare a apei şi în colectorul comun al forajelor F1÷F2.

C.Apa pentru stingerea incendiilor

C.1. Volum intangibil : 300 m3  : asigurat în rezervorul de apă de incendiu.

C.2. Debitul suplimentar acceptat pentru refacerea rezervei de incendiu din surse : 5,78 l/s din forajele proprii;

- reţea de 11 hidranţi exteriori şi o reţea de hidranţi interiori tip C alimentaţi de o staţie de pompare pentru incendii ce poate realiza o presiune la duze de 5 bari. La rezervoarele de păcura există şi o instalaţie de stins incendii cu abur, la rezervoarele supraterane de păcură există o staţie de pompare şi un rezervor de apă de răcire cu o capacitate de 300 m³. Apa pentru stinsul incendiilor se poate asigura şi din bazinul turnului de răcire de 5000 m³/h.

D. Volume de apă asigurate în surse  pentru alimentarea cu apă potabilă şi tehnologică a folosinţei:

a. apă brută de suprafaţă în scop tehnologic din râul Mureş prin SP Mureşel şi Cn. Mureşel administrate de A.N.I.F.-S. Arad: 1370 m³/zi maxim, 960 m³/zi în medie;

b. apa brută din subteran de medie adâncime în scop tehnologic: 685 m³/zi maxim, 480 m³/zi în medie;

E. Modul de folosire a apei

E.1. Necesarul total de apa  	- maxim  2192,0  mc/zi

- mediu   1515,0 mc/zi

- minim   1212,0 mc/zi

E.2. Cerinţa totala de apa    	- maxim   275,0 mc/zi

- mediu   171,0 mc/zi

- minim   137,0 mc/zi

- volumele corespunzătoare pentru funcţionare în: circuit deschis: 2055,0 m³/zi maxim, 1440 m³/zi în medie;

- în circuit mixt la un grad de recirculare maxim, tehnic realizabil de 93,3%: 1917 m³/zi maxim, 1344 m³/zi în medie.

E.3 Gradul de recirculare interna a apei: 93,3 %;

F. Norme de apa pentru principalele produse din fabricaţie

| Produsul | UM | Volume de apă specifice m³/UM |
| --- | --- | --- |
| Energie electrică | MWh | 94,95 |
| Energie termică pentru termoficare | Gcal | 2,506 |

## Inventarul iesirilor (produselor)  2010

| INSTALATIA | PRODUCTIA OBTINUTA ( MWt / an ) | CAPACITATE MAXIMA DE PRODUCTIE ( MWt / an ) |
| --- | --- | --- |
| IMA 3 ARAD – C 6 | 21335 | 450.000 |
| IMA 4 ARAD – C 7 | 229 | 580.000 |
| IMA 5 ARAD – CAF 1 | 63100 | 920.000 |
| IMA 6 ARAD – CAF 2 | 38973 | 920.000 |
| IMA 7 ARAD – CAF 3 | 0 | 920.000 |
| IMA 8 ARAD – CAF 4 | 3657 | 920.000 |
| IMA 9 ARAD – CAF 5 | 11086 | 920.000 |

## Inventarul iesirilor (deseurilor):  2014

| Numele procesului | Numele si codul deseului si denumirea emisiei | Deseul, impactul emisiei | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| Activităţi administrative | Hârtie şi carton | Se valorifică | 1792 kg |
| Reparaţii | Deşeu fier | Se valorifică | 4778 kg |
| Reparaţii | Materiale plastice | Se valorifică | 360 kg |
| Întreţinere | Ulei uzat | Se valorifică | 370 kg |
| Reparaţii | Deşeu neferos | Se valorifică | 51 kg |
| Reparaţii | Baterii si acumulatori uzati | Se valorifică | 635 kg |
| Reparaţii | Componente cu mercur | Se elimina | 164,9 kg |
| Activităţi administrative | Deşeu menajer | Se elimina | 178 m3 |
| Ardere | Pulberi | Poluare atmosferă | 0,192 t/ an |
| Ardere | NOx | Poluare atmosferă | 19,018 t/ an |
| Ardere | SOx | Poluare atmosferă | 0,061 t/ an |
| Activităţi administrative | Apă menajeră | Canalizare CAA | 2907 m3 |

## Diagramele elementelor principale ale instalatiei

(Figura Nr.2)

Principalele faze ale procesului tehnologic ce se desfasoara la CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI :

- Asigurarea necesarului de combustibil lichid (pacura) prin aprovizionarea de la  rafinarii si transportul acesteia pe CF pana la statia de descarcare din cadrul gospodariei de combustibil lichid;

- Asigurarea necesarului de combustibil gazos prin magistrala de medie presiune,statia de reglare gaze si retele de distributie  in incinta;

- Demineralizarea si dedurizarea apei tehnologice utilizate pentru obtinerea de abur  energetic, in cadru unei statii de tratare care functioneaza pe baza de schimbatori de ioni;

- Obtinerea de abur  prin intermediul cazanelor cu debitul de 90 t/h si 75 t/h;

- Obtinerea apei fierbinti prin cazanele de apa fierbinte de 100 Gcal/h;

- Evacuarea apelor chimic impure provenite din regenerari si spalari de filtre dupa neutralizare.

- Alimentarea cu energie termica sub forma de apa fierbinte a sistemelor urbane care deservesc populatia si agentii economici din municipiul Arad;

Monitorizarea emisiilor la cazane

Monitorizare emisii de SO2, CO, NO, O2 si pulberi la IMA 8 si 9

La IMA 3 si 4 realizeaza monitorizare emisii de NOx, converteste NO2 in NO si masoara conc de NO in gazele de ardere in domeniul 0-1250 mg/mc. Masoara conc. de CO2 in gazele de ardere in intervalul 0-25 %. Are sensor de O2 si poate corecta automat valorile masurate pt. 3% O2 in
gazele de ardere. Analizorul este de tip ULTRAMAT 23.

Pentru analiza emisii SO2, CO, NO si O2 s-a ales soluţia de extracţie in regim permanent a fluidului eliminat la cos, filtrarea si transportul acestuia prin tub special, incalzit in regime stabil la cota zero. Menţinerea temperaturii peste 170oC pentru evitarea formarii condensului pe tub se face cu mijloace din furniture ansamblului.

In panoul de automatizare s-a prevăzut o pompa suplimentara pentru extracţie gaz având in  vedere distanta mare (cea 40m) intre priza de extracţie gaz si locul analizei. Tot in acest panou DA gazul este răcit, filtrat si este condus prin sistemul de reglare debit la analizorul de gaze ULTRAMAT 23, care analizează eşantionul de gaz condiţionat si afişează rezultatele măsurate succesiv in regim continuu.

Pentru transmisia datelor la distanta aparatul are ieşire 4-20mA, si Ethernet.

Echipamentul este de fabricaţie SIEMENS Germania.

In vederea realizarii masuratorii de concentratie de pulberi, se realizaza o masurare in sistem optic a opacităţii gazului din cos. In acest sens s-au montat pe cos in poziţii diametral opuse cate un cap de emisie lumina si reflectarea acesteia in vederea analizei opacităţii gazului care traversează coşul spre ieşire. Emiterea alternativa a fascicolului de lumina si recepţia acestuia, precum si analiza rezultatului se face de către unitatea centrala de măsurare si afişare D-R 290 -DURAG.

Unitatea centrala indica atât opacitatea gazului cît si concentraţia de pulberi in mg/mc. (Unitatea centrala pentru măsura pulberi DR 290 si măsura debit DFL-200).

Pentru evitarea depunerilor de pulbere pe sistem măsura este prevăzut un sistem de purjare cu aer a senzorilor.

Trimiterea rezultatelor la distanta se poate face prin ieşirea 4-20 mA cu care este echipata unitatea centrala.

Echipamentul este de fabricaţie DURAG Germania specializat in aceste măsurători.

Masurarea debitului de gaze arse la cos se face cu senzori cu ultrasunete. Senzorii s-au poziţionat pe cos in poziţii diametral opuse pe o direcţie înclinată la 45o,conform precizărilor furnizorului-DURAG-DFL 200, iar semnalul este adus prin cablu special la unitatea de măsura care este etalonata direct in unităţi măsura debit, in Nmc/h, sau viteza gaze arse eliminate prin cos.

Pentru corecţia măsurătorii se foloseşte presiunea si temperature care se măsoară cu traductori adecvaţi montaţi pe cos. Unitatea de măsura si afişare este echipata cu ieşiri 4-20mA pentru 20mA pentru transmiterea la distanta a rezultatelor.

Echipamentul este de fabricaţie DURAG Germania specializat in aceste măsurători.

Senzorii de măsura s-au montat pe cos in care s-au practicat orificii adecvate pe care s-au montat contraflanse potrivite pentru fiecare sistem măsurat.

### Conditii anormale

Protectia in timpul conditiilor anormale de functionare, cum ar fi: pornirile, opririle si intreruperile momentane

Tinand cont de informatiile din Sectiunea 10 privind monitorizarea in timpul pornirilor, opririlor si intreruperilor momentane, furnizati orice informatii suplimentare necesare pentru a explica modul in care este asigurata protectia in timpul acestor faze.

Un rol important în centrală, îl are sistemul de protecţie, care sesizează abaterile mărimilor de exploatare care pot conduce la defecţiuni şi avarii şi intervine în mod direct pentru prevenirea acestora. Acţiunea protecţiilor asupra proceselor se face în mai multe etape, în funcţie de nivelul consecinţelor ce decurg din funcţionarea anormală şi anume: - semnalizare luminoasă şi sonoră, dacă depăşirea limitelor parametrilor nu conduce la pericol de incident; - comandă directă a reducerii sarcinii dacă, prin micşorarea puterii, fluxului şi/sau a debitelor de fluid poate reveni la condiţiile normale; - declanşarea imediată a agregatelor cu oprirea instalaţiei (ventile de închidere rapidă, întrerupătoare automate) dacă pericolul de avarie şi/sau poluare este iminent. Modul de funcţionare pentru fiecare situaţie în parte este descris în instrucţiunile de lucru aferente proceselor. În timpul fazelor de pornire, oprire, declanşare prin specificul instalaţiilor se evacuează în mediu cantităţi însemnate de abur supraîncălzit.

## Studii pe termen mai lung considerate a fi necesare

Identificati omisiunile in informatiile de mai sus, pentru care Operatorul/titularul activitatii crede ca este nevoie de studii pe termen mai lung pentru a le furniza. Includeti-le si in Sectiunea 15.

| Proiecte şi studii curente in derulare | Rezumatul planului studiului |
| --- | --- |
| NU |  |
| Studii propuse |  |

## Cerinte caracteristice BAT

Asigurarea functionarii corespunzatoare prin:

### Implementarea unui sistem eficient de management al mediului;

La S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad a fost implementat „Sistemul de management al securităţii mediului”, prin implementarea căruia au fost adoptate: Programul sistemului de management al securităţii mediului; Organizarea şi personalul desemnat pentru coordonarea sistemului de management al securităţii mediului. Identificarea şi evaluarea poluanţilor potenţiali ai mediului Controlul operaţional şi evaluarea pericolelor majore ale poluărilor accidentale de mediu Managementul pentru modernizare care include următoarele acţiuni: - introducerea unor „tehnologii curate”, cu implicaţii pozitive, directe, sau investiţii în echipamente amplasate la sfârşitul procesului de producţie, aşa numitele „tehnologii adăugate”; - utilizarea unor materii prime şi materiale care să nu conţină substanţe periculoase, sau înlocuirea substanţelor periculoase cu altele cu un grad de periculozitate mai scăzut; - monitorizarea permanentă a intrărilor şi ieşirilor substanţelor periculoase, din punct de vedere cantitativ şi calitativ.

### Minimizarea impactului produs de accidente si de avarii printr-un plan de prevenire si management al situatiilor de urgenta;

Planul pentru situaţii de urgenţă cuprinde: Modul de acţionare în caz de producere a unei poluări accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la poluarea iminentă a mediului; Componenţa echipelor de intervenţie; Responsabilităţile şi coordonarea activităţilor în situaţii de urgenţă Modul de acţionare în caz de producere a unei poluări accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la poluarea iminentă a mediului. Planul de apărare pentru CET prezentat în Anexa la Raportul de Amplasament , cuprinde activităţile generale care se intreprind pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a tuturor activităţilor de pe amplasament cât şi măsurile de intervenţie intreprinse în cazul producerii de incendii, explozii, accidente – contaminări si calamităţi naturale.

# SECŢIUNEA 5: Emisii si Reducerea Poluarii

# Emisii si Reducerea Poluarii

## Reducerea emisiilor din surse punctiforme in aer

Furnizati scheme(le) simple ale fluxurilor procesului tehnologic pentru a indica modul in care instalatia principala este legata de instalatia de depoluare a aerului. Prezentati reducerea poluarii si monitorizarile relevante din punct de vedere al mediului. Desenati o schema de flux a procesului tehnologic sau completati acest tabel pentru a arata activitatile din instalatia dumneavoastra. Pentru alte tipuri de instalatii furnizati o schema similara.

### Emisii si reducerea poluari

| Proces | Intrari 2014 | Iesiri | Monitorizare/ reducerea poluarii | Punctul de emisie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ardere | 0 t păcură 5828164 Nmc gaze naturale | NOx -19,018 t/an SO2 -0,0641 t/an Pulberi -0,1923 t/an | Sistemul de monitorizare continuu pentru IMA 3 IMA 4 -pentru NOx; IMA 8 si IMA 9 - monitorizare continua pentru indicatorii: Pulberi, SO2, NOx. | Coşuri: H= 28 m H= 55 m |

### Protectia muncii si sanatatea publica

Descrieti gradul de protectie al echipamentelor care trebuie purtate in diferite zone ale amplasamentului.

Personalul este dotat cu echipamentul individual de protecţie (EIP), conform riscurilor de accidentare la care este expus (ca urmare a evaluărilor efectuate de biroul de securitate şi sănătatea muncii), ţinând cont şi de prevederile normativului de dotare cu EIP. Echipamentul individual de protecţie constă în:

- salopete doc ignifuge;

- centură siguranţă;

- cizme electroizolante de înaltă şi joasă tensiune;

- cască protecţie;

- mănuşi electroizolante;

- bocanci cu bombeu metalic;

- ochelari de protecţie;

- mască;

- antifoane.

### Echipamente de depoluare

Pentru fiecare faza relevanta a procesului / punct de emisie si pentru fiecare poluant, indicati echipamentele de depoluare utilizate sau propuse. Includeti amplasarea sistemelor de ventilare si supapele de siguranta sau rezervele. Unde nu exista, mentionati ca nu exista.

| Faza de proces | Punctul de emisie | Poluant | Echipament de depoluare identificat | Propus sau existent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ardere | Coşuri | Pulberi | - | - |
|  |  | NOx | Arzătoare cu NOx redus | Arzătoare cu NOx redus (existent) |
|  |  | CO2 | Arzătoare cu NOx redus, prin ardere optimizata se reduc si emsiile de CO2. | Arzătoare cu NOx redus (existent) |

### Studii de referinta

| Exista studii care necesita a fi efectuate pentru a stabili cea mai adecvata metoda de incadrare in limitele de emisie stabilite in Sectiunea 13 a acestui formular? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate . |
| --- |
| Studiu | Data |
| Studii pentru reducerea emisiilor de NOx, pulberi şi SOx | Elaborat |

### COV

Acolo unde exista emisii de COV, identificati principalii constituenti chimici ai emisiilor si evaluati ce se intampla cu  aceste substante chimice in mediu.

Nu există emisii de COV.

### Studii privind efectul (impactul) emisiilor de COV

| Exista studii pe termen mai lung care necesita a fi efectuate pentru a stabili ce se intampla in mediu si care este impactul materiilor prime utilizate? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu este cazul. |  |

### Eliminarea penei de abur

Prezentati emisile vizibile si fie justificati ca fiecare emisie este in conformitate cu cerintele BAT sau explicati masurile de conformare pe care intentionati sa le aplicati pentru a reduce pana vizibila.

Nu este cazul.

## Minimizarea emisiilor fugitive in aer

#### Oferiti informatii privind emisiile fugitive dupa cum urmeaza:

| Sursa | Poluanti | Masa/unitatea de timp unde este cunoscuta | % estimat din evacuarile totale ale poluantului respectiv din instalatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezervoare deschise (de ex. statia de epurare a apelor uzate, instalatie de tratare/acoperire a suprafetelor); | Nu avem rezervoare deschise, de asemenea nu avem statie de epurare |
| Zone de depozitare (de ex. containere, halda, lagune etc.); | Nu sunt lagune, conteinere cu emisii de poluanti |
| Incarcarea si descarcarea containerelor de transport; | Nu se folosesc containere |
| Transferarea materialelor dintr-un recipient in altul (de ex. reactoare, silozuri; cisterne) | Nu se fac transferuri de materiale |
| Sisteme de conducte si canale (de ex. pompe, valve, flanse, bazine de decantare, drenuri, guri de vizitare etc.); | n/a |  |  |
| Deficiente de etansare/etansare slaba | n/a |  |  |
| Posibiltatea de by-pass-are a echipamentului de depoluare (in aer sau in apa); Posibiliatea ca emisiile sa evite echipamentul de depoluare a aerului sau a statiei de epurare a apelor | n/a |  |  |

### Studii

| Sunt necesare studii suplimentare pentru stabilirea celei mai adecvate metode de reducere a emisiilor fugitive? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate pe durata acoperita de planul de masuri obligatorii. |
| --- |
| Studiu | Data |
| Nu sunt necesare alte studii privind pulberile sedimentabile, sunt făcute analize de pulberi sedimentabile şi analize de aer ambiental care sunt prezentate la capitolul 6.2.1.4. După cum se constată nu sunt depăşiri. |  |

### Pulberi si fum

Descrieti in urmatoarele casute pozitia actuala sau propusa cu privire la urmatoarele cerinte caracteristice BAT descrise in indrumarul pentru sectorul industrial respectiv. Demonstrati ca propunerile sunt BAT fie prin confirmarea conformarii, fie prin justificarea abaterilor sau a utilizarii masurilor alternative;

Urmatoarele tehnici generale ar trebui folosite acolo unde este cazul, de exemplu :

Retinerea pulberilor de la operatiile de lustruire. Posibiltatea de recirculare a pulberilor trebuie analizata;

Nu este cazul.

Acoperirea rezervoarelor si vagonetilor;

Nu este cazul.

Evitarea depozitarii exterioare sau neacoperite;

Nu este cazul.

Acolo unde depozitarea exterioara este inevitabila, utilizati stropirea cu apa, materiale de fixare, tehnici de management al depozitarii, paravanturi etc.;

Nu este cazul.

Curatarea  rotilor autovehicolelor si curatarea drumurilor (evita transferul poluarii in apa si imprastierea de catre vant);

Se aplică.

Benzi transportoare inchise, transport pneumatic (notati necesitatile energetice mai mari), minimizarea pierderilor;

Nu este cazul.

Curatenie sistematica;

Se aplică

Captarea adecvata a gazelor rezultate din proces.

Nu este cazul.

### COV

Oferiti informatii privind transferul COV dupa cum urmeaza

| De la | Catre | Substante | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Nu este cazul. |  |  |  |

### Sisteme de ventilare

Oferiti informatii despre sistemele de ventilare dupa cum urmeaza

| Identificati fiecare sistem de ventilare | Tehnici utilizate pentru minimizarea emisiilor |
| --- | --- |
| Nu există sistemele de ventilare. | Rezervoarele de combustibil sunt subterane. |

## Reducerea emisiilor din surse punctiforme in apa de suprafata si canalizare

### Sursele de emisie

Prin prelevarea apelor prin puţurile forate (4 bucăţi) la o adâncime de 100 m nu se produc efecte negative asupra amplasamentului centralei şi nici asupra condiţiilor hidrologice şi hidrogeologice ale zonei avându-se în vedere faptul că prin analizele fizico – chimice nu se constată produşi de infestare exterioară şi nici particule de nisip antrenate prin pompare.

Prin prelevarea apei din Mureşel pentru circuitul de răcire nu se schimbă regimul hidrologic al acestuia.

Calitatea apei receptorului (Mureşel) nu se schimbă după descărcarea apelor uzate, acest fapt fiind demonstrat de analizele fizico – chimie ale apei prelevate din acest emisar.

Apele uzate descărcate în emisar nu afectează eventuale prize de apă sau zone de recreere întrucât acestea nu există pe traseul Mureşelului.

Descărcările accidentale de substanţe poluante în Mureşel nu ar produce pagube de o importanţă majoră având-se în vedere capacitatea de diluţie, precum şi măsurile de prevenire prevăzute prin proiectare şi execuţie (spargerea unui rezervor de păcură nu presupune extinderea combustibilului în zonă, întrucât există ziduri de protecţie; spargerea unui rezervor de acid nu presupune afectarea zonei întrucât aceasta are prevăzută o cuvă de preluare a unui volum accidental şi un bazin de neutralizare legat de acesta).

Din punctele în care se folosesc uleiuri sau produse petroliere apele uzate se preiau la canalizare prin separatoare. Această situaţie există la:

-  evacuarea apelor de la depozitul de pacura.

### Minimizare

Justificati cazurile in care consumul apei nu este minimizat sau apa uzata nu este reutilizata sau recirculata

Nu e cazul.

### Separarea apei meteorice

Confirmati ca apele meteorice sunt colectate separat  de apele uzate industriale si identificati orice zona in care exista un risc de contaminare a apelor de suprafata

Apele meteorice sunt captate într-o canalizare independentă formată dintr-o reţea amplasată în general în lungul drumurilor. la executarea lucrărilor au fost prevăzute canalizări etanşe; apele cu caracter acid se neutralizează înainte de evacuare în canalul Mureşel în bazine de neutralizare; pentru apele menajere există decantorul Imhoff în scopul epurării acestora; apele din zona gospodăriei de păcură se evacuează după o prealabilă epurare prin 2 separatoare de păcură; pentru urmărirea calităţii apelor freatice există 3 puţuri forate din care se prelevează probe; în zona rampei de descărcare păcură există un decantor subteran de 750 mc pentru colectarea scurgerilor accidentale de păcură; în cadrul activităţii de monitorizare, se efectuează analize fizico – chimice ale apelor din freatic. În conformitate cu autorizatia de gospodarire a apelor, parametrii de calitate urmăriţi de puţurile de control şi de intercepţie aflate perimetral în exteriorul depozitului sunt: pH, MTS, Reziduu fix, CCOCr.

### Justificare

Acolo unde efluentul este evacuat neepurat prezentati, o justificare pentru faptul ca efluentul nu este epurat la un nivel la care acesta poate fi reutilizat (de ex. prin ultrafiltrare acolo unde este adecvat);

#### Studii

| Este necesar sa se efectueze studii pentru stabilirea celei mai adecvate metode in vederea incadrarii in valorile limita de emisie din Sectiunea 13? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi finalizate . |
| --- |
| Studiu | Data |
| NU |  |

### Compozitia efluentului

Identificati principalii compusi chimici ai efluentului epurat  (inclusiv sub forma de CCO) si ce se intampla cu ei in mediu

| Component – (in special sub forma CCO) | Punctul de evacuare | Destinatie (ce se intampla cu ea in mediu) | mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| Substante extractibile si produse petroliere. | Canalul Mureşel | Calitatea apei receptorului (Mureşel) nu se schimbă după descărcarea apelor uzate, acest fapt fiind demonstrat de analizele fizico – chimie ale apei prelevate din acest emisar. Apele uzate descărcate în emisar nu afectează eventuale prize de apă sau zone de recreere întrucât acestea nu există pe traseul Mureşelului. Descărcări accidentale de substanţe poluante în Mureşel nu au fost inregistrate, măsurile de prevenire prevăzute prin proiectare şi execuţie (spargerea unui rezervor de păcură nu presupune extinderea combustibilului în zonă, întrucât există ziduri de protecţie; spargerea unui rezervor de acid nu presupune afectarea zonei întrucât acesta are prevăzută o cuvă de preluare a unui volum accidental şi un bazin de neutralizare legat de acesta). |  |

### Studii

| Sunt necesare studii pe termen mai lung pentru a stablii destinatia in mediu si impactul acestor evacuari? Daca da, enumerati-le si indicati data pana la care vor fi fi finalizate. |
| --- |
| Studiu | Data |
| NU |  |

### Toxicitate

Prezentati lista poluantilor cu risc de toxicitate din efluentul epurat – Prezentati pe scurt rezultatele oricarei evaluari de toxicitate sau propunerea de evaluare/diminuare a toxicitaii efluentului.

Nu există efluenţi toxici.

### Reducerea CBO

In ceea ce priveste CBO, trebuie luata in considerare natura receptorului . Acolo unde evacuarea se realizeaza direct in ape de suprafata care sunt cele mai rentabile masuri din punct de vedere al costului care pot fi luate pentru reducerea CBO.

Daca  nu va propuneti sa aplicati aceste masuri, justificati.

Nu este cazul

### Eficienta statiei de epurare orasenesti

Nu este cunoscută.

### By-pass-area si protectia statiei de epurare a apelor uzate orasenesti

Nu este posibilă by-pass-area staţiei.

Rezervoare tampon

Nu este cazul.

### Epurarea pe amplasament

Nu se face epurare pe amplasament.

## Pierderi si scurgeri in apa de suprafata, canalizare si apa subterana

### Oferiti informatii despre pierderi si scurgeri dupa cum urmeaza

-apele din zona gospodăriei de păcură se evacuează după o prealabilă epurare prin 2 separatoare de păcură;

-pentru urmărirea calităţii apelor freatice există 3 puţuri forate din care se prelevează probe;

-în zona rampei de descărcare păcură există un decantor subteran de 750 mc pentru colectarea scurgerilor accidentale de păcură;

### Structuri subterane:

| Cerinta caracteristica a BAT | Conformare cu BAT Da/Nu | Document de referinta | Daca nu va conformati acum, data pana la care va veti conforma |
| --- | --- | --- | --- |
| Furnizati planul (planurile) de amplasament care identifica traseul tuturor drenurilor, conductelor si canalelor si al rezervoarelor de depozitare subterane din instalatie. (Daca acestea sunt deja identificate in planul de inchidere a amplasamentului sau in planul raportului de amplasament, faceti o simpla referire la acestea). | Da | Raportul de amplasament |  |
| Pentru toate conductele, canalele si rezervoarele de depozitare subterane confirmati ca una din urmatoarele optiuni este implementata: izolatie de siguranta detectare continua a scurgerilor un program de inspectie si intretinere, (de ex. teste de presiune, teste de scurgeri, verificari ale grosimii materialului sau verificare folosind camera cu cablu TV - CCTV, care sunt realizate pentru toate echipamentele de acest fel (de ex in ultimii 3 ani si sunt repetate cel putin la fiecare 3 ani). | Da | Există un asemenea program, dar asigurarea calităţii, inspecţia şi întreţinerea suprafeţelor intră în obligaţia sectoarelor ce deţin aceste structuri reglementate prin prescripţiile energetice (PE). |  |
| Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu necesita masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici. |
| la executarea lucrărilor au fost prevăzute canalizări etanşe; apele cu caracter acid se neutralizează înainte de evacuare în canalul Mureşel în bazine de neutralizare; pentru apele menajere există decantorul Imhoff în scopul epurării acestora; apele din zona gospodăriei de păcură se evacuează după o prealabilă epurare prin 2 separatoare de păcură; pentru urmărirea calităţii apelor freatice există 3 puţuri forate din care se prelevează probe; în zona rampei de descărcare păcură există un decantor subteran de 750 mc pentru colectarea scurgerilor accidentale de păcură; în cadrul activităţii de monitorizare, se efectuează analize fizico – chimice ale apelor din freatic. În conformitate cu autorizatia de gospodarire a apelor, parametrii de calitate urmăriţi de puţurile de control şi de intercepţie aflate perimetral în exteriorul depozitului sunt: pH, MTS, Reziduu fix, CCOCr. |

### Acoperiri izolante

| Cerinta | Da/Nu | Daca nu, data pana la care va fi |
| --- | --- | --- |
| Exista un proiect de program pentru asigurarea calitatii, pentru inspectie si intretinere a suprafetelor impermeabile si a bordurilor de protectie care ia in cosiderare: capacitati; grosime; precipitatii; material; permeabilitate; stabilitate/consolidare; rezistenta la atac chimic; proceduri de inspectie si intretinere; si asigurarea calitatii constructiei | Nu | Toate cuvele sunt placate antiacid şi antibazic, prin Instrucţiunile de operare se realizează permanent controlul acestora. Nu este nevoie de un nou proiect , acestea au fost executate după proiectul iniţial. |
| Au fost cele de mai sus aplicate in toate zonele de acest fel? |  |  |

### Zone de poluare potentiala

Pentru fiecare zona in care exista posibilitatea ca activitatile sa polueze apa subterana, confirmati ca structurile instalatiei (drenuri, conducte, canale, rezervoare, batale) sunt impermeabilizate si ca straturile izolatoare corespund fiecareia dintre cerintele din tabelul de mai jos.

Acolo unde nu se conformeaza, indicati data pana la care se vor conforma. Introduceti referintele corespunzatoare instalatiei dumneavoastra si extindeti tabelul daca este necesar.

Zone potentiale de poluare

| Cerinta | de ex. zona de descarcare a rezervoarelor | de ex. Depozit de materii prime | de ex Depozit de produse | de ex. Depozit de deseuri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Confirmati conformarea sau o data pentru conformarea cu prevederile pentru: |  |  |  |  |
| suprafata de contact cu solul sau subsolul este impermeabila | Depozitarea în rezervoare a acidului sulfuric şi a hidroxidului de sodiu | Gospodăria de păcură (incinta rezervoarelor)este betonată | Nu sunt produse depozitabile | Nu sunt deşeuri depozitabile |
| cuve etanse de retinere a deversarilor | Este înconjurat cu un zid de beton placat antiacid de asemenea şi suprafaţa de depozitare | Este înconjurat cu un zid de beton |  |  |
| imbinari etanse ale constructiei | Da | Da |  |  |
| conectarea la un sistem etans de drenaj | Colectarea eventualelor scurgeri se realizează printr-un sistem de canalizare antiacidă la cuvele de neutralizare care sunt placate antiacid | Există găuri de drenare a apei spre rigole şi apei colectate în bazinele de decantare |  |  |

Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu impune masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

Se consideră că măsurile expuse mai sus sunt suficiente ,fiind un risc scăzut pentru apariţia unor evenimente de poluare.

### Cuve de retentie

Pentru fiecare rezervor care contine lichide ale caror pierderi prin scurgere pot fi periculoase pentru mediu, confirmati faptul ca exista cuve de retentie si ca acestea respecta fiecare dintre cerintele prezentate in tabelul de mai jos. Daca nu se conformeaza, indicati data pana la care se va conforma. Introduceti datele corespunzatoare instalatiei analizate si repetati tabelul daca este necesar.

Cuve de retentie

| Cerinta | Rezervoare de acid clorhidric | Rezervoare de hidroxid de sodiu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sa fie impermeabile si rezistente la materialele depozitate | Sunt impermeabile pentru acizi fiind special construite | Sunt impermeabile pentru hidroxid de sodiu fiind special construite |  |  |  |
| Sa nu aiba orificii de iesire (adica drenuri sau racorduri) si sa se scurga- colecteze catre un punct de colectare din interiorul cuvei de retentie | Nu au drenuri exterioare cuvei de retenţie scurgerile ajung în canalizare chimic impură | Nu au drenuri exterioare cuvei de retenţie scurgerile ajung în canalizare chimic impură |  |  |  |
| Sa aiba traseele de conducte in interiorul cuvei de retentie si sa nu patrunda in suprafatele de siguranta | Conductele nu depăşesc suprafaţa de siguranţă | Conductele nu depăşesc suprafaţa de siguranţă |  |  |  |
| Sa fie proiectat pentru captarea scurgerilor de la rezervoare sau robinete | Există proiect din proiectul general al instalaţiei | Există proiect din proiectul general al instalaţiei |  |  |  |
| Sa aiba o capacitate care sa fie cu 110% mai mare decat cel mai mare rezervor sau cu 25% din capacitatea totala a rezervoarelor | Da | Da |  | Capacitatea cuvei de retenţie este de 190 mc | Cap de stocare acid şi baze reprezintă 6,7% din volumul cuvei de retenţie |
| Sa faca obiectul inspectiei vizuale regulate si orice continuturi sa fie pompate in afara sau indepartate in alt mod, sub control manual, in caz de contaminare | Există instrucţiuni de lucru pentru acest loc de muncă cu rond în perimetru | Există instrucţiuni de lucru pentru acest loc de muncă cu rond în perimetru |  |  |  |
| Atunci cand nu este inspectat in mod frecvent, sa fie prevazut cu un senzor de ridicare a nivelului si cu o alarma adecvata | Nu | Nu |  |  |  |
| Sa aiba puncte de umplere in interiorul cuvei de retentie unde este posibil sau sa aiba izolatie adecvata | Da , este posibilă umplerea în interiorul cuvei , nu se utilizează această metodă fiind utilizate pompele existente pentru acest lucru din proiectare | Da , este posibilă umplerea în interiorul cuvei , nu se utilizează această metodă fiind utilizate pompele existente pentru acest lucru din proiectare |  |  |  |
| Sa aiba un program sistematic de inspectie a cuvelor de retentie, (in mod normal vizual, dar care poate fi extins la teste cu apa acolo unde integritatea structurala este incerta) | Da , program pe fiecare schimb | Da , program pe fiecare schimb |  |  |  |

Daca exista motive speciale pentru care considerati ca riscul este suficient de scazut si nu impune masurile de mai sus, acestea trebuie explicate aici.

Se consideră că măsurile expuse mai sus sunt suficiente ,fiind un risc scăzut pentru apariţia unor evenimente de poluare.

#### Alte riscuri asupra solului

Alte elemente care ar putea conduce la emisii necontrolate in apa sau sol

| Identificati orice alte structuri, activitati, instalatii, conducte etc care, datorita scurgerilor, pierderilor, avariilor ar putea duce la poluarea solului, a apelor subterane sau a cursurilor de apa. | Tehnici implementate sau propuse pentru prevenirea unei astfel de poluari |
| --- | --- |
| Nu s-au depistat emisii la sol. |  |

## Emisii in ape subterane

Tabelul de mai jos este conceput ca un ghid care sa va ajute in pregatirea informatiilor solicitate.Totusi, daca dumneavoastra considerati ca este posibil sa evacuati substante prezentate in Anexele 5 si 6 ale Legii 310/28.06.2004, care transpune Directiva 2455/2001/EC sau in Anexa VIII a Directivei 2000/60, in apa subterana, direct sau indirect, sunteti sfatuiti sa discutati cerintele cu specialistul din cadrul Agentiei Regionale de Protectia Mediului care se ocupa de emiterea autorizatiei integrate de mediu.

### Exista emisii directe sau indirecte de substante din Anexele 5 si 6 ale Legii 310/2004, rezultate din instalatie, in apa subterana?

|  | Supraveghere – aceasta va varia de asemenea de la caz la caz, dar este obligatorie efectuarea unui studiu hidrogeologic care sa contina monitorizarea calitatii apei subterane si asigurarea luarii masurilor de precautie necesare prevenirii poluarii apei subterane. |
| --- | --- |
| 1 | Ce monitorizare a calitatii apei subterane este/va fi realizata? | Substantele monitorizate | Amplasamentul punctelor de monitorizare si caracteristicile tehnice ale lucrarilor de monitorizare | Frecventa (de ex. zilnica, lunara) |
|  |  | pH, MTS, Reziduu fix, CCOCr. | Monitorizare se realizează pri efectuarea de analize din puţurile piezometrice din incintă. | Semestrial |
| 2 | Ce masuri de precautie sunt luate pentru prevenirea poluarii apei subterane? | Pentru platforma CET H se realizează monitorizarea prin analize efectuate din forajele piezometrice din incintă. |

### Masuri de control intern si de service al conductelor de alimentare cu apa si de canalizare, precum si al conductelor, recipientilor si rezervoarelor prin care tranziteaza, respectiv sunt depozitate substantele periculoase. Este necesar sa specificati:

Controlul este executat de personalul atelierului de tratare ape, nu sunt sume alocate în buget.

## Miros

Nu există emisii de substanţe urât mirositoare.

Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate pe parcursul analizei/ evaluarii BAT

Prezentare generală

Cele mai bune tehnici disponibile şi procedee (BAT) de reducere a emisiilor din instalaţiile mari de ardere prezentate în continuare sunt de acord cu Directiva Consiliului 96/61/EC privind prevenirea şi controlul integrat al poluării.  Scopul prezentării este de a obţine controlul şi prevenirea integrată a poluării rezultate în urma activităţilor prezentate la CET Arad în vederea realizării unui nivel ridicat de protecţie a mediului înconjurător. Abordarea problematicii se va realiza integrat, obiectivul prezentării cuprinzând şi îmbunătăţirea managementului şi controlului proceselor industriale fără de care nu se poate realiza un nivel înalt de protecţie a mediului înconjurător.

| Domeniu | Poluant | BAT | Tehnica de tratare |
| --- | --- | --- | --- |
| Combustia | NOx | arzătoare cu NOx redus Sistem de control computerizat avansat pentru a obţine o performanţă ridicată a cazanului o dată cu creşterea condiţiilor de ardere astfel încât să conducă la reducerea de emisii. | arzătoare cu NOx redus Sistem automatizat modern – conducere a cazanului. |
| Eficienţa energetică. | Gaze cu efect de seră, CO2 | Cogenerarea de căldură şi energie (CHP). | Instalaţie CHP. |

Cele mai bune tehnici disponibile şi procedee (BAT) reprezintă „stadiul cel mai eficient şi avansat de dezvoltare a activităţilor şi a metodelor de operare care indică gradul practic corespunzător al acelor tehnice care furnizează, în principiu, bazele de stabilire a valorilor limită ale emisiilor”.

Conform „Draft reference on Best Available Techniques (BAT) for Large Combustion Plants – definiţiile următoare trebuie înţelese:

- termenul „tehnici” – se referă la tehnologia folosită, cât şi la modul în care instalaţia este proiectată, construită, întreţinută, exploatată şi autorizată;

- termenul „disponibile” – se referă la tehnicile dezvoltate până în momentul în care ele permit implementarea într-un anumit sector industrial, în condiţiile viabile din punct de vedere economic şi tehnic, luând în considerare costurile şi avantajele, dacă aceste tehnici sunt sau nu folosite sau produce în interiorul statului membru avut în vedere, cu condiţia ca ele să fie accesibile într-un mod rezonabil operatorului;

- „cele mai bune”- înseamnă cele mai eficiente tehnici ce pot fi folosite pentru atingerea unui înalt nivel de protecţie a mediului înconjurător în ansamblu.

În continuare se prezintă tehnicile şi procedeele următoare cu descriere şi informaţiile necesare pentru a fi luate în considerare la determinarea BAT ce trebuie aplicate pentru îmbunătăţirea tehnicilor existente în acord cu BAT. Sunt prezentate deasemeni date privind nivelele de emisii rezultate în domeniul combustibilului lignit:

  - măsuri primare;

  - tehnici de reducere a emisiilor de pulberi;

  - tehnici de reducere a emisiilor de oxizi de sulf;

  - tehnici de reducere a emisiilor de oxizi de azot;

  - tehnici combinate de reducere a emisiilor de oxizi de sulf şi oxizi de azot;

  - tehnici de reducere a emisiilor de metale grele;

  - tehnici de reducere a altor poluanţi care apar în procesul de ardere a combustibililor fosili;

  - tehnici de control a evacuărilor în apă;

  - tehnici de control a evacuărilor în sol;

  - tehnici de răcire;

  - monitorizarea şi raportarea emisiilor;

  - sisteme de management.

Reducerea emisiilor de la instalaţiile mari de aredere poate fi realizată pe diferite căi, dar în general măcurile avute în vedere pot fi împărţite în două categorii, respectiv măsuri primare şi măsuri secundare, unde:

- Măsuri primare:	măsuri integrate pentru reducerea emisiilor la sursă sau în timpul arderii, care includ:

- măsuri de alimentare cu combustibil

- modificarea arderii

- Măsuri secundare: măsuri pe traseul gazelor de ardere (fine cazan), cum ar fi cele care reglează emisiile în aer, apă şi sol

Combustia

Pentru proiectarea cazanelor noi sau a proiectelor de reabilitare a instalaţiilor existente, aceste sisteme de ardere sunt BAT-uri care asigură o eficienţă ridicată a cazanelor şi care includ măsuri primare pentru a reduce producerea de emisii de NOx cum ar fi aerul şi combustibilul în trepte în arzătoare cu NO redus şi/sau rearderea, etc. Utilizarea unui sistem de control computerizat avansat pentru a obţine o performanţă ridicată a cazanului o dată cu creşterea condiţiilor de ardere astfel încât suportă reducerea de emisii, sunt de asemenea considerate ca BAT.

Eficienţa energetică

Pentru instalaţiile energetice, eficienţa energetică este considerată ca grad de utilizare a căldurii (combustibil energetic introdus/ energie produsă la limita instalaţiei energetice) şi ca eficienţă a instalaţiei energetice, care aici este considerată ca inversul căldurii consumate, adică procentul de energie produsă / combustibil energetic introdus.

nstalaţiile energetice de condensaţie cu eficienţă foarte mare tind să fie scumpe din punct de vedere economic şi de aceea nu sunt competitive. Prin urmare valoarea căldurii şi nivelul de eficienţă asociat cu utilizarea BAT pentru instalaţiile energetice de condensaţie noi pe bază de cărbune şi lignit (cărbune pulverizat) cu apă de răcire directă (cu o capacitate de peste 300 MWth) este considerat a fi de 2.3 – 2.2 (43-47%)

Eficienţa energetică este cea mai bună în partea de proiectare a instalaţiei. Eficienţa energetică reală de-a lungul perioadei de funcţionare a instalaţiei poate fi scăzută datorită schimbărilor în timpul funcţionării, calităţii combustibilului, etc. Eficienţa energetică depinde de asemenea de sistemul de răcire a instalaţiei energetice, locaţia geografică, şi de consumul de energie al sistemului de curăţire a gazelor de ardere.

Calculul emisiilor se efectuează în conformitate cu metodologia CORINAIR.

In metodologia EEA/EMEP/CORINAIR pentru grupurile:

SNAP 1 	– Arderi in energie şi industrii de transformare

şi

SNAP 2 	– Instalaţii de ardere neindustriale

emisiile de poluanţi se calculează în funcţie de consumul total de combustibil.

unde:

Ei         	- emisia de poluant, in g;

EFi       	- factorul de emisie corespunzator poluantului si combustibilului utilizat, in g/GJ;

A         	- consumul de combustibil convertit in GJ pentru tone de combustibil conventional.

In general un factor de emisie este functie numai de combustibilul utilizat cu exceptia SO2.

Pentru SO2 factorul de emisie are forma:

unde:

EFSO2   	- factorul de emisie specific;

CS        	- continutul de sulf in combustibil, in %;

(S        	- sulful continut in cenuse;

Hu        	- capacitatea calorica a combustibilului;

(sec       	- eficienta masurilor de reducere secundara, in %;

(          	- posibilitatea de a dispune de masuri secundare, in %;

EFi , factorul de emisie corespunzator poluantului si combustibilului utilizat se determină din tabele CORINAIR, pentru fiecare echipament/instalaţie în parte.

Valorile de lucru, pentru echipamente cu putere instalată cuprinsă între 50 şi 300 MW, conform tabelelor menţionate, sunt prezentate în Tabelul Nr. 5.1, în funcţie de combustibilul utilizat, atât pentru grupa 0101 pentru echipamente şi instalaţii din Centrale electro – termice pentru producere energie electrică.

Tabel Nr. 5.1	Valorile factorului de emisie corespunzator poluantului si combustibilului utilizat, EFi

| sector |  | combustibil | poluant | factor emisie | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Arderi in energetica si industrii de tranformare |  |  |  |  |
| 0101 | Producere energie electrica |  |  |  |  |
| 010102 | Centrale electro-termice - cazane >= 50 si < 300 MW | PACURA | CH4 | 0.7 | g/GJ |
| 010102 | Centrale electro-termice - cazane >= 50 si < 300 MW | PACURA | CO | 15 | g/GJ |
| 010102 | Centrale electro-termice - cazane >= 50 si < 300 MW | PACURA | CO2 | 76600 | g/GJ |
| 010102 | Centrale electro-termice - cazane >= 50 si < 300 MW | PACURA | N2O | 14 | g/GJ |
| 010102 | Centrale electro-termice - cazane >= 50 si < 300 MW | PACURA | NMVOC | 10 | g/GJ |
| 010102 | Centrale electro-termice - cazane >= 50 si < 300 MW | PACURA | NOX | 190 | g/GJ |
| 010102 | Centrale electro-termice - cazane >= 50 si < 300 MW | PACURA | SO2 | 1608 | g/GJ |
| 010102 | Centrale electro-termice - cazane >= 50 si < 300 MW | gaz natural exceptie gaz lichefiat | CH4 | 2.5 | g/GJ |
| 010102 | Centrale electro-termice - cazane >= 50 si < 300 MW | gaz natural exceptie gaz lichefiat | CO | 19 | g/GJ |
| 010102 | Centrale electro-termice - cazane >= 50 si < 300 MW | gaz natural exceptie gaz lichefiat | CO2 | 55500 | g/GJ |
| 010102 | Centrale electro-termice - cazane >= 50 si < 300 MW | gaz natural exceptie gaz lichefiat | N2O | 2.4 | g/GJ |
| 010102 | Centrale electro-termice - cazane >= 50 si < 300 MW | gaz natural exceptie gaz lichefiat | NMVOC | 4 | g/GJ |
| 010102 | Centrale electro-termice - cazane >= 50 si < 300 MW | gaz natural exceptie gaz lichefiat | NOX | 150 | g/GJ |
| 010102 | Centrale electro-termice - cazane >= 50 si < 300 MW | gaz natural exceptie gaz lichefiat | SO2 | 0.41 | g/GJ |

Valorile de pulberi emise se determină prin aplicarea Normativului AP 42 pentru categoria SNAP 01 grupa 0102.

Valoarea coeficientului de emisie pentru pulberi, EF pulberi ‚ se determină prin aplicarea formulei de calcul:

EF pulberi = ( 9,19 x  %S + 3,22 ) x 0,996

Formula este aplicabilă pentru păcură cu 0,78 % conţinut în S, iar pentru gaz se consideră 1231,6 x 10 –6 kg/Nmc conţinut de S.

Cantităţile de combustibil utilizate şi care sunt luate în calcul pentru determinarea emisiilor de poluanţi sunt prezentate în Tabelul Nr. 5.2.

Tabel Nr. 5.2.	Cantităţile de combustibil utilizat în perioada 2010 - 23014 la funcţionarea cazanelor sunt :

| Combustibil / an | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Pacura (to/an) | 1040 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Gaz (Nmc/an) | 14979000 | 8979838 | 4540510 | 5067421 | 5828164 |

Tabel Nr. 5.3.	Valorile emisiilor calculate şi raportate de către Beneficiar, pentru anul 2014

| Nr. Crt. | Emisii Instalaţia | SO2 (t) | NOx (t) | Pulberi (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IMA 3 - cazan C 6 | 0,0017 | 0,5006 | 0,0051 |
| 2 | IMA 4 - cazan C 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | IMA 5 - CAF 1 | 0,024 | 7,1095 | 0,0718 |
| 4 | IMA 6 - CAF 2 | 0,0384 | 11,4079 | 0,1154 |
| 5 | IMA 7 - CAF 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | IMA 8 - CAF 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | IMA9 - CAF 5 | 0 | 0 | 0 |
| Emisii totale pe amplasament | 0,0641 | 19,018 | 0,1923 |

Emisii totale estimate

Estimarea emisiilor anuale, se efectuează urmând metodologia actuală, şi care corespunde normativelor europene pentru metodologii de determinare a emisiilor, mai puţin SOx.

Metodologia de determinare urmează metodologia CORINAIR, bazată pe consumul caloric echivalent de combustibil, Ai, şi factorii de emisie Efi.

În conformitate cu consumurile anuale estimate pentru perioada 2011 – 2016, consumurile anuale de combustibil pentru fiecare IMA în parte, sunt prezentate în Tabelul Nr. 5.5.

Tabel Nr. 5.5.	Cantităţi de combustibil estimat a fi utilizat anual, în următorii 5 ani, la funcţionarea cazanelor

| Cazan / Combustibil | IMA 3 | IMA 4 | IMA 8 | IMA 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pacura (to/an) | - | - | 100 | 200 |
| Gaz (Nmc/an) | 2.000.000 | 1.000.000 | 4.000.000 | 3.500.000 |

Echivalentul caloric al combustibililor, Ai, care se utilizează în calculul estimării emisiilor anuale, se determină cu ajutorul puterilor calorifice inferioare de lucru, date de către Beneficiar. Valorile echivalentului caloric al combustibililor preconizaţi a se utiliza anual în perioada după implementarea soluţiilor propuse sunt prezentaţi, pentru fiecare IMA, în Tabelul Nr. 5.6.

Tabel Nr. 5.6.	Echivalentul caloric, A, al cantităţilor de combustibili estimaţi a fi utilizaţi anual, în următorii 5 ani, la funcţionarea IMA

| Cazan / Combustibil | IMA 3 | IMA 4 | IMA 8 | IMA 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pacura (GJ/an) | - | - | 3780 | 7560 |
| Gaz (GJ/an) | 72.900 | 36450 | 145.840 | 127610 | 1973 | 431679 |

Valorile estimate ale emisiilor anuale, pentru următorii 5 ani de funcţionare ale cazanelor, mai puţin SOx, se calculează în baza metodologiei CORINAIR, şi sunt  prezentate sintetic în Tabelul Nr. 5.7.

Tabel Nr. 5.7.	Valorile estimate ale emisiilor anuale, pe fiecare cazan în parte, şi pe categorie de combustibil

| Combustibil | Poluant | Valoare ( to/an) |
| --- | --- | --- |
|  |  | IMA 3 | IMA 4 | IMA 8 | IMA 9 | TOTAL |
| pacura | CH4 |  |  | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
| pacura | CO |  |  | 0,634 | 0,634 | 1,268 |
| pacura | CO2 |  |  | 3238,65 | 3238,65 | 6477,3 |
| pacura | N2O |  |  | 0,6 | 0,6 | 1,2 |
| pacura | NOx |  |  | 8,034 | 8,034 | 16,07 |
| pacura | * pulberi ( kg/an) |  |  | 138,6 | 138,6 | *277,2 |
| gaz natural | CH4 | 0.27 | 0.18 | 1,13 | 1,13 | 2,71 |
| gaz natural | CO | 2,06 | 1,37 | 8,59 | 8,59 | 20,6 |
| gaz natural | CO2 | 6017,31 | 4011,54 | 25072,125 | 25072,125 | 66190,41 |
| gaz natural | N2O | 0,26 | 0,17 | 1,084 | 1,084 | 2,60 |
| gaz natural | NOx | 16,26 | 10,84 | 67,61 | 67,61 | 162,325 |
| gaz natural | * pulberi ( kg/an) | 12,22 | 8,16 | 51,05 | 51,05 | *122,48 |

Valorile totale ale emisiilor estimate, pe categorie de poluanţi, mai puţin SOx, sunt prezentate sintetic în Tabelul Nr. 5.8.

Tabelul Nr. 5.8. 	Valorile estimate anuale ale emisiilor pe categorie de poluanţi

| Poluant | Valoare estimată |
| --- | --- |
|  | to/an |
| CH4 | 2,77 |
| CO | 21,87 |
| CO2 | 72.668 |
| N2O | 3,80 |
| NOX | 178,40 |
| * pulberi ( kg/an) | 400 |

Valorile comparative ale emisiilor actuale şi cele estimate, conform metodologiei CORINAIR, sunt prezentate sintetic în Tabelul Nr. 5.9.

| Poluant | Valoare actual | Valoare estimat |
| --- | --- | --- |
|  | To/an | To/an |
| CH4 |  | 2,77 |
| CO |  | 21,87 |
| CO2 |  | 72.668 |
| N2O |  | 3,80 |
| NOX | 52,5319 | 178,40 |
| SOx | 19,8877 | - |
| * pulberi ( kg/an) | *1432,5 | *400 |

Aceste estimări s-au efectuat în condiţiile unei cresteri de combustibil mai putin poluant, consum de gaz metan cu 5021000 Nmc/an ( de la 14.979. 000 Nmc/an la 20.000. 000 Nmc/an), conform tabelelor Nr. 5.2 şi 5.5.

Încadrarea emisiilor în limitele legale

CO           max.        100         mg/Nmc la funcţionare pe gaze naturale

max.        170         mg/Nmc la funţionare pe păcură

SO2                  max.          35         mg/Nmc la funcţionare pe gaze naturale

max.      1700         mg/Nmc la funcţionare pe păcură cu 1% sulf

NOx           max.        300 	mg/Nmc la funcţionare pe gaze naturale

max.        450 	mg/Nmc la funcţionare pe păcură

Pulberi       max.            5 	mg/Nmc la funcţionare pe gaze naturale

max.          50 	mg/Nmc la funcţionare pe păcură

# SECŢIUNEA  6: Minimizarea si Recuperarea Deseurilor

## Surse de deseuri

| Referinta deseului | 1. Identificati sursele de deseuri (punctele din cadrul procesului) | 2. Codurile deseurilor conform EWC (Codul European al Deseurilor) | 3. Identifcati fluxurile de deseuri (ce deseuri sunt generate) (periculoase, nepericuloase, inerte) | 4. Cuantificati fluxurile dedeseuri 2014 | 5. Care sunt modalitatile actuale sau propuse de manipulare a deseurilor? - deseurile sunt colectate separat? - traseul de eliminare este cat mai apropiat posibil de punctul de producere? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Birotică | 20.01.01 | Hârtie şi carton | 1522 kg | Se colectează separat Se valorifică prin REMAT Arad |
| 2 | Achizitii , ambalaje | 15 01 01 | Hârtie şi carton | 270 kg | Se colectează separat Se valorifică prin REMAT Arad |
| 3 | Reparaţii | 17.04.05 | Deşeuri de fier | 4778 kg | Se colectează separat Se valorifică prin REMAT Arad |
| 4 | Întreţinere | 13.02.05* | Ulei uzat | 370 kg | Se colectează separat Se valorifică prin INDECO Zadareni |
| 5 | Reparaţii | 17.04.01 | Cupru,bronz,alama | 51 kg | Se colectează separat Se valorifică prin REMAT Arad |
| 6 | Exploatare instalatii | 16.06.01 | Baterii cu plumb | 622 kg | Se colectează separat Se valorifică prin REMAT Arad si INDECO Zadareni |
| 7 | Exploatare instalatii | 16.06.02* | Baterii cu Ni - Cd | 7 kg | Se colectează separat Se valorifică prin INDECO Zadareni |
| 8 | Exploatare instalatii | 16.06.04 | Baterii alcaline | 6 kg | Se colectează separat Se valorifică prin INDECO Zadareni |
| 9 | Achizitii , ambalaje | 15 01 02 | Ambalaje de material plastic | 90 kg | Se colectează separat Se valorifică prin REMAT Arad |
| 10 | Activitati menajere | 20.01.39 | Deseu materiale plastice | 270 kg | Se colectează separat Se valorifică prin REMAT Arad |
| 11 | Reparatii | 16 01 08* | Componente cu mercur | 164,9 kg | Se colectează separat Se elimina prin Pro Air Clean Timisoara |
| 12 | Birotica | 08 03 17* | Tonere de imprimanta | 25 kg | Se colectează separat Se valorifică prin INDECO Zadareni |
| 13 | Transport | 16 01 03 | Anvelope uzate | 30 kg | Se colectează separat Se valorifică prin INDECO Zadareni |
| 14 | Activităţi menajere | 20.03.01 | Deşeu menajer | 178 m3 | Se colectează separat Se elimina prin Polaris M Holding Arad |

## Evidenta deseurilor

| Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Este implementat un sistem prin care sunt incluse in documente urmatoarele informatii despre deseurile (eliminate sau recuperate) rezultate din instalatie | Da |
| Cantitate | Da |
| Natura | Da |
| Origine (acolo unde este relevant) | Da |
| Destinatie (Obligatia urmaririi – daca sunt trimise in afara amplasamentului) | Da |
| Frecventa de colectare | Da |
| Modul de transport | Da |
| Metoda de tratare | Da |

## Zone de depozitare

| Identificati zona | Deseurile depozitate | Sunt ele identificate in mod clar, inclusiv capacitatea maxima de depozitare si perioada maxima de depozitare?* | Proximitatea fata de cursuri de ape zone de interes public / vulnerabile la vandalism alte perimetre sensibile (va rugam dati detalii) Identificati masurile necesare pentru minimizarea riscurilor. | Amenajarile existente ale zonei de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Containere | Hârtie şi carton | Da | Nu | Platforme betonate |
| Depozit | Deşeuri de fier | Da | Nu | Platforme betonate |
| Depozit | Deşeuri neferoase | Da | Nu | Platforme betonate |
| Magazie | Uleiuri uzate | Da | Nu | Construcţie închisă |
| Depozit gunoi menajer | Deşeuri menajere | Da | Nu | Containere pe platformă betonată |

* trebuie realizate inainte de emiterea autorizatiei

## Cerinte speciale de depozitare

(de ex. pentru deseuri inflamabile, deseuri sensibile la caldura sau la lumina, separarea deseurilor incompatibile, deseuri care se pot dizolva sau pot reactiona cu apa (care trebuie depozitate in spatii acoperite). In acest sector, raspundeti la urmatoarele puncte, mai ales unde este cazul.

| Material | Categorie de mai jos | Este zona de depozitare acoperita (D/N) sau imprejmuita in intregime (I) | Exista un sistem de evacuare a biogazului (D/N) | Levigatul este drenat si tratat inainte de evacuare (D/N) | Exista protectie impotriva inundatiilor sau patrunderii apei de la stingerea incendiilor D/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uleiuri uzate | AA | D /N | Nu este cazul | Nu este cazul | DA |

A 	Aceste categorii necesita in mod normal depozitare in spatii acoperite.

AA	Aceste categorii necesita in mod normal depozitare in spatii imprejmuite.

B	Aceste materiale este probabil sa degaje pulberi si sa necesite captarea aerului si directionarea lui catre o instalatie de filtrare.

C	Sunt posibile reactii cu apa. Nu trebuie depozitate in zone inundabile.

## Recipienti de depozitare (acolo unde sunt folositi)

| Lista de verificare pentru cerintele caracteristice BAT | Da / Nu |
| --- | --- |
| Sunt recipientii de depozitare: prevazuti cu capace, valve etc. si securizati; inspectati in mod regulat si inlocuiti sau reparati cand se deterioreaza (cand sunt folositi, recipientii de depozitare trebuie clar etichetati) | Da Da Da |
| Este implementata o procedura bine documentata pentru cazurile recipientilor care s-au deteriorat sau curg? |  |

Identificati orice masura de prevenire a emisiilor (de ex. lichide, pulberi, COV si mirosuri) rezultate de la depozitarea sau manevrarea deseurilor care nu au fost deja acoperite in raspunsul dumneavoastra la Sectiunile 1.1 si 5.5).

## Recuperarea sau eliminarea deseurilor

| Evaluare pentru identificarea celor mai bune optiuni practice pentru eliminarea deseurilor din punct de vedere al protectiei mediului |
| --- |
| Sursa deseurilor | Metale asociate/ prezenta PCB sau azbest | Deseu | Optiuni posibile pentru tratarea lor | Detaliati (daca este cazul) optiunile utilizate sau propuse in instalatie |
|  |  |  |  | Reciclare Recuperare Eliminare sau Nu se aplica | Specificati optiunea | Daca optiunea actuala este “Eliminare”, precizati data pana la care veti implementa reutilizarea sau recuperarea sau justificati de ce acestea sunt imposibil de realizat din punct de vedere tehnic si economic. |
| Birotică amabalaje | Nu | Hârtie şi carton | - | Reciclare | Reciclare prin vânzare | Nu este cazul |
| Reparaţii | Fier | Fier vechi | - | Reciclare | Reciclare prin vânzare | Nu este cazul |
| Întreţinere | Nu | Ulei uzat | - | Reciclare | Reciclare prin vânzare | Nu este cazul |
| Reparaţii | Cu, Pb, Al | Metale neferoase | - | Reciclare | Reciclare prin vânzare | Nu este cazul |
| Exploatare | Pb, Ni, Cd, Hg | Baterii si acumulatori | - | Reciclare | Reciclare prin vânzare | Nu este cazul |
| Birotica | Fe ,Pb | Tonere imprimanta | - | Reciclare | Reciclare prin vânzare | Nu este cazul |
| Transport | Nu | Anvelope uzate | - | Reciclare | Reciclare prin vânzare | Nu este cazul |
| Reparatii | Hg | Componente cu mercur | - | Eliminare | Predare pentru eliminare | Nu este cazul |
| Activităţi menajere | Nu | Deşeu menajer | - | Eliminare | Deponeu municipal | Nu este cazul |

## Deseuri de ambalaje

| Material | Deşeuri de ambalaje generate | Valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie |
| --- | --- | --- |
|  |  | Reciclare material | Alte forme de reciclare | Total reciclare | Valorificare energetică | Alte forme de valorificare | Incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie | Total valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie |
|  | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) |
| Sticlă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plastic |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hârtie - carton |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metal | Aluminiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oţel |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lemn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Altele |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notă:

- Câmpurile albe: Furnizarea datelor  este obligatorie. Pot fi folosite estimări, dar  acestea  trebuie să se bazeze pe date empirice şi trebuie explicate în descrierea metodologiei.

- Câmpurile gri deschis: Furnizarea datelor este obligatorie, dar sunt acceptate estimări brute. Aceste estimări trebuie explicate în descrierea metodologiei.

- Câmpurile gri închis: Furnizarea datelor este voluntară.

- Datele referitoare la reciclarea plasticului vor include toate materialele care au fost reciclate ca materiale plastice.

- Coloana (c) include toate formele de reciclare, inclusiv reciclarea organica dar excluzând reciclarea materială.

- Coloana (d) reprezintă suma coloanelor (b) si  (c).

- Coloana (f) include toate formele de valorificare excluzând reciclarea şi valorificarea energetică.

- Coloana (h) reprezintă suma coloanelor (d) (e) (f) si  (g).

- Procentajul de valorificare  sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie: Coloana (h)/coloana  (a).

- Procentajul de reciclare: Coloana (d)/ coloana (a).

- Datele pentru lemn nu se vor folosi pentru evaluarea obiectivului de reciclare de minimum 15% anterior anului 2011.

# SECŢUNEA 7:  Energie

## Cerinte energetice de baza

### Consumul de energie

Consumul anual de energie al activitatilor este prezentat in tabelul urmator, in functie de sursa de energie.

| Sursa de energie | Consum de energie / 2010 |
| --- | --- |
|  | Furnizata, MWh | Primara, MWh | % din total |
| Electricitate din reteaua publica | 36,54 KWh/ Gcal produsa | 37,34 KWh/ Gcal livrata |  |
| Electricitate din alta sursa* |  |  |  |
| Abur/apa fierbinte achizitionata si nu generata pe amplasament (a)* |  |  |  |
| Gaze |  |  |  |
| Petrol (Benzină şi motorină) |  |  |  |
| Carbune (cocs) |  |  |  |
| Altele (Operatorul /titularul activitatii trebuie sa specifice) |  |  |  |

* specificati sursa si factorul de conversie de la energia furnizata la cea primara

(Observati ca autorizatia va solicita ca informatiile referitoare la consumul de energie sa fie furnizate anual)

Informatiile suplimentare privind consumul de energie (de ex. balante energetice, diagrame “Sankey”) care arata modul in care este consumata energia in activitatile din autorizatie sunt descrise in continuare:

| Tip de informatii (tabel, diagrama, bilant energetic etc) | Numarul documentului respectiv |
| --- | --- |
| Energie intrată cu combustibilul MW | Energie produsă MW | Consum intern MW | Randament % |
| 59206,7 | 55466,5 | 3740,2 | 93,68 % |

### Energie specifica

##### Informatii despre consumul specific de energie pentru activitatile din autorizatia integrata de mediu sunt descrise in tabelul urmator:

| Listati mai jos activitatile | Consum specific de energie (CSE) Gcc/ kWh | Descrierea fundamentelor CSE Acestea trebuie sa se bazeze pe consumul de energie primara pentru produse sau pe intrarile de materii prime care corespund cel mai mult scopului principal sau capacitatii de productie a instalatiei. | Compararea cu limitele (comparati consumul specific de energie cu orice limite furnizate in Indrumarul specific sectorului sau alte standarde industriale) |
| --- | --- | --- | --- |
| Producere energie termica 2014 | 36,54 KWh/ Gcal | Se bazează pe intrările de combustibil în cazane | 360 gcc/ kWh valoare uzitată internaţional pentru grupul de peste 300 MWt |
| Livrare energie termica 2014 | 37,34 KWh/ Gcal |  |  |

### Intretinere

Masurile fundamentale pentru functionarea si intretinerea eficienta din punct de vedere energetic sunt descrise in tabelul de mai jos.

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca aveti implementat un sistem documentat si faceti referire la acea documentatie, astfel incat el sa poata fi inspectat pe amplasament de catre GNM/alte autoritati competente responsabile conform legislatiei in vigoare; sau

- Declararea intentiei de a implementa un astfel de sistem documentat si indicarea termenului  pana la care veti aplica un asemenea program, termen care trebuie sa fie acoperit de perioada prevazuta in Planul de masuri obligatorii; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate.

| Aer conditionat, proces de refrigerare si sisteme de racire (scurgeri, etansari, controlul temperaturii, intretinerea evaporatorului/condensatorului); | Da |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Functionarea motoarelor si mecanismelor de antrenare | Da |  |  |
| Sisteme de gaze comprimate (scurgeri, proceduri de utilizare); | - | Nu este cazul | Este implementat un sistem documentat, acesta s-a facut odată cu certificarea ISO 14001. |
| Sisteme de distributie a aburului (scurgeri, izolatii); | Da |  |  |
| Sisteme de incalzire a spatiilor si de furnizare a apei calde; | Da |  |  |
| Lubrifiere pentru evitarea pierderilor prin frecare; | Da |  |  |
| Intretinerea boilerelor de ex. optimizare excesului de aer; | Da |  |  |
| Alte forme de intretinere relevante pentru activitatile din instalatie. | Da |  |  |

## Masuri tehnice

Masurile tehnice fundamentale pentru eficienta energetica sunt descrise in tabelul de mai jos

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca va conformati cu fiecare cerinta, sau

- Declararea intentiei de conformare si indicarea termenului pana la care o veti face in cadrul Planul de masuri obligatorii a activitatii analizate; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate.

| Confirmati ca urmatoarele masuri tehnicesunt implementate pentru evitarea incalzirii excesive sau pierderilor din procesul de racire pentru urmatoarele aspecte: (acolo unde este relevant): | Da (() | Nu este relevant | Informatii suplimentare (termenele prevazute pentru aplicarea masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante/aplicabile) |
| --- | --- | --- | --- |
| Izolarea suficienta a sistemelor de abur, a recipientilor si conductelor incalzite | ( |  |  |
| Prevederea de metode de etansare si izolare pentru mentinerea temperaturii | ( |  |  |
| Senzori si intrerupatoare temporizate simple sunt prevazute pentru a preveni evacuarile inutile de lichide si gaze incalzite. |  | ( |  |
| Alte masuri adecvate |  |  |  |

### Masuri de service al cladirilor

Masuri fundamentale pentru eficienta energetica a service-ului cladirilor sunt descrise in tabelul de mai jos:

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca va conformati cu fiecare cerinta, sau

- Declararea intentiei de conformare si indicarea datei pana la care o veti face in cadrul programului dumneavoastra de modernizare; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta pentru activitatile desfasurate.

| Confirmati ca urmatoarele masuri de service al cladirilor sunt implementate pentru urmatoarele aspecte (unde este relevant): | Da/Nu | Nu este relevant | Informatii suplimentare (documentele de referinta, termenul de punere in practica/aplicare a masurilor sau motivul pentru care nu sunt relevante) |
| --- | --- | --- | --- |
| Exista o iluminare artificiala adecvata si eficienta din punct de vedere energetic | Da |  |  |
| Exista sisteme de control al climatului eficiente din punct de vedere energetic pentru: Incalzirea spatiilor Apa calda Controlul temperaturii Ventilatie Controlul umiditatii |  | Nu |  |

## Eficienta Energetica

Un plan de utilizare eficienta a energiei este furnizat mai jos, care identifica si evalueaza toate tehnicile care sa conduca la utilizarea  eficienta a energiei , aplicabile activitatilor reglementate prin autorizatie

Completati tabelul astfel:

- Indicati ce tehnici de utilizare eficienta a energiei, inclusiv cele omise la cerintele energetice fundamentale si cerintele suplimentare privind eficienta energetica, sunt aplicabile activitatilor, dar nu au fost inca implementate.

- Precizati reducerile de CO2 realizabile de catre acea tehnica pana la sfarsitul ciclului de functionare (al instalatiei pentru care se solicita autorizatia integrata de mediu)

- In plus fata de cele de mai sus, estimati costurile anuale echivalente implementarii tehnicii, costurile pe tona de CO2 recuperata si prioritatea de implementare.

| TOTI SOLICITANTII |  |
| --- | --- |
| Masura de utilizare eficienta a energiei | Recuperari de CO2 (tone) | Cost Anual Echivalent (CAE) EUR | CAE/CO2 recuperat EUR/tona | Data de implementare |
|  | Anual | Pe durata de functionare |  |  |  |
| Începînd cu 2005 s-au inceput modernizarea punctelor termice reducînd pierderile | 2700 | 2700 | 1700000 | 13500 | Modernizarea va continua |

Observatii:

Prezentati metoda de evaluare si faceti dovada ca au fost utilizate cele mai bune criterii pentru rata de actualizare, durata de viata si cheltuieli (EUR/ tona).

- Utilizarea energiei termice si electrice se va face cu respectarea celor mai bune tehnici disponibile, declarate de titular avand in vedere cogenerarea de caldura si energie(CHP) prin producerea combinata de energie electrica si termica.

- Titularul autorizatiei trebuie sa identifice si sa aplice toate oportunitatile pentru reducerea energiei folosite si cresterea eficientei energetice.

- Anual se va intocmi un plan de utilizare eficienta a energiei si o data la trei ani se va realiza un audit privind eficienta energetica.

- Pentru instalatiile energetice, eficienta energetica a fost considerata ca valoare a caldurii (combustibil energetic introdus/energie produsa la limita instalatiei energetice) si ca eficienta a instalatiei energetice, care aici este considerata ca inversul  caldurii consumate, adica procentul de energie produsa/ combustibil energetic introdus. Combustibilul energetic este masurat prin puterea calorifica inferioara.

- Cogenerarea de caldura si energie (CHP) este unul din cele mai eficiente mijloace tehnice si economice pentru a creste eficienta energetica a sistemului de alimentare cu energie. Cogenerarea este deci considerata ca cel mai important BAT ca optiune in ordinea de a reduce cantitatea de CO2 evacuata in atmosfera pe unitatea de energie generata. Pentru ca cererea de caldura variaza de-a lungul anului,  instalatiile CHP au nevoie sa fie foarte flexibile in ceea ce priveste gradul de producere al caldurii si  electricitatii si acestea trebuie sa posede o inalta eficienta de asemenea la o functionare la sarcina partiala.

- Eficienta energetica asociata cu functionarea instalatiei CHP supuse conditiilor de BAT se considera a fi de 45 – 55%, care este egala cu un raport al caldurii  de 1.3 – 1.1, si o eficienta energetica (pe combustibil) de 75 – 90%, depinzand de functionarea instalatiei. Comparand aceasta cu valoarea caldurii si eficienta instalatiilor  noi de condenstie pe carbune  si electricitate cu eficienta de 42  - 47% si valori  de caldura de 2.3 se economiseste combustibil si astfel reducerea cantitatii de CO2 generata devine aparenta.

- Nivelele de eficienta termica asociate cu masurile de aplicare a BAT-urilor pentru a imbunatati eficienta sunt cuprinse in tabelul de mai jos:

Nivelurile eficientei termice asociate cu masuri de aplicare a BAT-ului

| Combustibil | Tehnici de ardere | Eficienta termica (%) a unitatii |
| --- | --- | --- |
|  |  | Instalatii noi | Instalatii reabilitate |
| Păcură si gaze | Cogenerare (CHP) | 75-90 | 75-90 |

cogenerarea de caldura şi energie =CHP

### Cerinte suplimentare pentru eficienta energetica

Informatii despre tehnicile de recuperare a energiei sunt date in tabelul de mai jos;

Completati tabelul prin:

- Confirmarea faptului ca masura este implementata, sau

- Declararea intentiei de a implementa masura si indicarea termenului de aplicare a acesteia ; sau

- Expunerea motivului pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate

| Concluzii BAT pentru principiile de recuperare/economisire a energiei | Este aceasta tehnica utilizata in mod curent in instalatie? (D / N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Recuperarea caldurii din diferite parti ale proceselor, de.ex din solutiile de vopsire. |  |  |
| Tehnici de deshidratare de mare eficienta pentru minimizarea energiei necesare uscarii. |  |  |
| Minimizarea consumului de apa si utilizarea sistemelor inchise de circulatie a apei. | Da |  |
| Izolatie buna (cladiri, conducte, camera de uscare si instalatia). | Da |  |
| Amplasamentul instalatiei pentru reducerea distantelor de pompare. | Da |  |
| Optimizarea fazelor motoarelor cu comanda electronica. |  |  |
| Utilizarea apelor de racire reziduale (care au o temperatura ridicata) pentru recuperarea caldurii. | Da |  |
| Transportor cu benzi transportoare in locul celui pneumatic (desi acesta trebuie protejat impotriva probabilitatii sporite de producere a evacuarilor fugitive) | Da |  |
| Masuri optimizate de eficienta pentru instalatiile de ardere, de ex. preincalzirea aerului/combustibilului, excesul de aer etc. |  |  |
| Procesare continua in loc de procese discontinue | Da |  |
| Valve automate |  |  |
| Valve de returnare a condensului |  |  |
| Utilizarea sistemelor naturale de uscare |  |  |
| Altele |  |  |

## Alternative de furnizare a energiei

Informatii despre tehnicile de furnizare eficienta a energiei sunt date in tabelul de mai jos

Completati tabelul astfel:

- Confirmati faptul ca masura este implementata, sau

- Declarati intentia de a implementa masura si indicati termenul de punere in practica; sau

- Expuneti motivul pentru care masura nu este relevanta/aplicabila pentru activitatile desfasurate

| Tehnici de furnizare a energiei | Este aceasta tehnica utilizata in mod curent in instalatie? (D / N) | Daca NU explicati de ce tehnica nu este adecvata sau indicati termenul de aplicare |
| --- | --- | --- |
| Utilizarea unitatilor de co-generare; | Da |  |
| Recuperarea energiei din deseuri; | Nu | Nu este specificul instalaţiei |
| Utilizarea de combustibili mai putin poluanti. | Da | Nu s-a utilizat pacura pentru ardere in 2014 |

# SECŢIUNEA 8: Accidentele si Consecintele lor

## Controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase – SEVESO

|  | Da/Nu |  | Da/Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalatia se incadreaza in categoria de risc major conform prevederilor HG 95/2003 ce transpune Directiva SEVESO? | Nu | Daca da, ati depus raportul de securitate? | Nu ecazul |
| Instalatia se incadreaza in categoria de risc minor conform prevederilor HG 95/2003 ce transpune Directiva SEVESO? | Nu | Daca da, ati realizat Politica de Prevenire a Accidentelor Majore? |  |

## Plan de management al accidentelor

Este implementat SISTEMUL DE MANAGEMENT AL SECURITĂŢII MEDIULUI, care conţine capitolele specifice:

b) Identificarea şi evaluarea poluanţilor potenţiali ai mediului;

c) Controlul operaţional şi evaluarea pericolelor majore ale poluărilor accidentale de mediu

e) Plan pentru situaţii de urgenţă

f) Monitorizarea performanţelor de mediu

g) Verificarea şi revizuirea sistemului de magement al securităţii mediului.

De asemenea este elaborat PLAN DE APARARE  CET (ANEXA ).

# TABEL 8.1. PROGRAMUL DE MĂSURI ŞI LUCRĂRI ÎN VEDEREA PREVENIRII POLUĂRILOR ACCIDENTALE

| Nr. Crt. | Măsura sau lucrarea | Scopul | Responsabilităţi | Termene | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | începere | PIF |  |
| 1. | Revizia instalaţiilor din gospodăria de păcură | Eliminare pierderi prin neetanşeităţi la flanşe, presetupe, armături | Şef secţie termomecanică Operatori secţie păcură | Cf.grafice reparaţii anuale |  |  |
| 2. | Revizia rampelor de păcură | Izolarea pierderilor de păcură în cazul unei poluări accidentale Dirijarea pierderilor prin canale în separatoarele de produse petroliere Recuperarea păcurii în rezervoare Curăţirea zonei afectate | Şef secţie termomecanică Maistru secţie termomecanică Operatori păcură | Cf. grafice reparaţii anuale şi ori de câte ori este cazul |  |  |
| 3. | Revizia rezervoarelor de păcură | Recuperarea păcurii din cuvele de retenţie Reintroducerea păcurii în rezervoare Recuperarea scăpărilor accidentale de păcură în separatoarele de produse petroliere | Şef secţie termomecanică Operatori secţie păcură Maiştri şefi tură păcură I şi II | Idem 2 |  |  |
| 4. | Verificarea vizuală a cisternelor stoc de acid şi sodă | Urmărirea integrităţii fizice a cisternelor | Şef echipă reparaţii | anual |  |  |
| 5. | Verificarea scăpărilor pe traseele de acid şi sodă | Urmărirea integrităţii traseelor de acid şi sodă | Maistru şef tură | Pe fiecare tură |  |  |
| 6. | Verificarea profilactică a pompelor | Menţinerea în stare de funcţionare | Maistru şef tură | Pe tură |  |  |
| 7. | Verificarea vizuală a rezervoarelor de ulei | Urmărirea integrităţii rezervoarelor | Gestionar depozit ulei | 1 dată/zi |  |  |

## Tehnici

Explicati pe scurt modul in care sunt folosite urmatoarele tehnici, acolo unde este relevant.

|  | Raspuns |
| --- | --- |
| TEHNICI PREVENTIVE |  |
| inventarul substantelor | A se vedea sectiunea 3.1 |
| trebuie sa existe proceduri pentru verificarea materiilor prime si deseurilor pentru a ne asigura ca ele nu vor interactiona contribuind la aparitia unui incident | NU |
| depozitare adecvata | A se vedea sectiunile 5.4 si 6.3 |
| alarme proiectate in proces, mecanisme de decuplare si alte modalitati de control | NU |
| bariere si retinerea continutului | NU |
| cuve de retentie si bazine de decantare | A se vedea sectiunea 5.4.5 |
| * izolarea cladirilor; | DA |
| **asigurarea prea plinului rezervoarelor de depozitare (cu lichide sau pulberi), de ex. masurarea nivelului, alarme care sa sesizeze nivelul ridicat, intrerupatoare de nivel ridicat si contorizarea incarcaturilor; | DA |
| ***sisteme de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat | DA |
| registre pentru evidenta tuturor incidentelor, esecurilor,, schimbarilor de procedura, evenimentelor anormale si constatarilor inspectiilor de intretinere | A se vedea Sectiunea 0 |
| trebuie stabilite proceduri pentru a identifica, a raspunde si a trage invataminte din aceste incidente; | A se vedea Sectiunea 0 |
| ****rolurile si responsibilitatile personalului implicat in managementul accidentelor | DA |
| proceduri pentru evitarea incidentelor ce apar ca rezultat al comunicarii insuficiente intre angajati in cadrul operatiunilor de schimbare de tura, de intretinere sau in cadrul altor operatiuni tehnice. |  |
| compozitia continutului din colectoarele de retentie sau din colectoarele conectate la un sistem de drenare este verificata inainte de epurare sau eliminare | NU |
| canalele de drenaj trebuie echipate cu o alarma de nivel ridicat sau cu senzor conectat la o pompa automata pentru depozitare (nu pentru evacuare); trebuie sa fie implementat un sistem pentru a asigura ca nivelurile colectoarelor sunt mereu mentinute la o valoare minima |  |
| *****alarmele care sesizeaza nivelul ridicat nu trebuie folosite in mod obisnuit ca metoda primara de control al nivelului | DA |
| ACTIUNI DE MINIMIZARE A EFECTELOR |  |
| ******indrumare privind modul in care poate fi gestionat fiecare scenariu de accident | DA |
| caile de comunicare trebuie stabilite cu autoritatile de resort si cu serviciile de urgenta |  |
| echipament de retinere a scurgerilor de petrol, izolarea drenurilor, anuntarea autoritatilor de resort si proceduri de evacuare; | NU |
| izolarea scurgerilor posibile in caz de accident de la anumite componente ale instalatiei si a apei folosite pentru stingerea incendiilor de apa pluviala, prin retele separate de canalizare |  |
| Alte tehnici specifice pentru sector | A se vedea Sectiunea 4 |

** rezervoarele de acid clorhidric şi hidroxid de sodiu sunt prevăzute cu indicatoare de nivel fără  preaplinuri.

*** sisteme de avertizare cu plăcute avertizoare ( interzis persoanelor străine, pericol de accident, pericol de cădere în gol, pericol de explozie , interzis accesul substante periculoase)

**** sunt descrise în raportul de securitate

***** sunt deescrise în planul de urgenţă internă

****** sunt descrise în raportul de securitate şi planul de urgenţă internă

# SECŢIUNEA 9: Zgomot si Vibratii

## Receptori

(Inclusiv informatii referitoare la impactul asupra mediului si masurile existente pentru monitorizarea impactului)

| Identificati si descrieti fiecare locatie sensibila la zgomot, care este afectata | Care este nivelul de zgomot de fond (sau ambiental) la fiecare receptor identificat? | Exista un punct de monitorizare specificat care are legatura cu receptorul? | Frecventa monitorizarii? | Care este nivelul zgomotului cand instalatia / sursa (sursele) functioneaza? | Au fost aplicate limite pentru zgomot sau alte conditii? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Case de locuit la cca 500 m. | Termocentrala este situată în zona centrală a Municipiului Arad Determinarea nivelului de zgomot la limita incintei a demonstrat încadrarea în limitele admise. În conformitate cu STAS 10009-88 „Acustica urbană” limita incintelor industriale 65 dBA nivel de zgomot echivalent . | Măsurătorile se fac la limita incintei pe toate laturile.. | Trimestrial | 50.9 – 61,4 dBA CONFORM BULETINELOR TRIMESTRIALE DE ANALIZĂ (trim II , III. 2014) | Nu |

## Surse de zgomot

(Informatii referitoare la sursele si emisiile individuale)

| Faceri o prezentare generala, succinta, a surselor al caror impact este nesemnificativ: Aceasta poate fi realizata prin utilizarea informatiilor din sectiunea referitoare la evaluarile de mediu dupa caz (impact sau/si bilant de mediu) privind zgomotul si vibratiile sau prin folosirea unei abordari calitative obisnuite, atunci cand nivelul scazut de risc este evident. NU este necesara furnizarea de informatii suplimentare pentru sursele descrise aici. |
| --- |
| Identificati fiecare sursa semnificativa de zgomot si/sau vibratii | Numarul de referinta al sursei | Descrieti natura zgomotului sau vibratiei | Exista un punct de monitorizare specificat? | Care este contributia la emisia totala de zgomot? | Descrieti actiunile intreprinse pentru prevenirea sau minimizarea emisiilor de zgomot | Masuri care trebuie luate pentru respectarea BAT-urilor si a termenelor stabilite in Planul de masuri obligatorii |
| Ventilatoarele de aer şi gaze | 2 | Zgomot mecanic | Nu | ~ 25% |  | Panou absorbant |
| Staţii reducere răcire | 3 | Zgomot gazodinamic | Nu | ~ 10% |  | Izolare fonică |
| Secţia exploatare T.M. | 4 | Zgomot mecanic | Nu | ~ 8% |  | Izolare fonică Întreţinere corespunzătoare |
| Staţia de compresoare | 5 | Zgomot mecanic | Nu | ~ 6% |  | Izolare fonică Întreţinere corespunzătoare |
| Dispozitiv eşapare abur | 6 | Zgomot gazodinamic | Nu | Eveniment de mică frecvenţă | Atenuator zgomot | Evitarea eşapărilor |

## Studii privind masurarea zgomotului in mediu

Furnizati detalii privind orice studii care au fost facute.

| Referinta (Denumirea, anul etc) studiului respectiv | Scop | Locatii luate in considerare | Surse identificate sau investigate | Rezultate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nu există studii specifice. Problema a fost tratată în evaluările de impact | Diminuare zgomot |  | Zgomot la limita incintei spre oraş | Buletinul de analiză se ataşează în anexă |

## Intretinere

|  | Da | Nu | Daca nu, indicati termenul de aplicare a procedurilor/masurilor |
| --- | --- | --- | --- |
| Procedurile de intretinere identifica in mod precis cazurile in care este necesara intretinerea pentru minimizarea emisiilor de zgomot? |  | Nu |  |
| Procedurile de exploatare identifica in mod precis actiunile care sunt necesare pentru minimizarea emisiilor de zgomot? |  | Nu |  |

## Limite

Din tabelul 9.1 rezumati impactul zgomotului referindu-va la limite recunoscute

| Receptor sensibil |  | Limite | U/M [dB] | Nivelul zgomotului cand instalatia functioneaza | In cazul in care nivelul zgomotului depaseste limitele fie justificati situatia, fie indicati masurile si intervalele de timp propuse pentru remedierea situatiei (acestea au fost poate identificate in tabelul 9.1). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | De fond | Absolut |  |  |
|  | Zi |  | 55 |  |  |
|  | Noapte |  | 45 |  |  |
|  | Zi |  | 55 |  |  |
|  | Noapte |  | 45 |  |  |
|  | Zi |  | 55 |  |  |
|  | Noapte |  | 45 |  |  |
|  | Zi |  | 55 |  |  |
|  | Noapte |  | 45 |  |  |

## Informatii suplimentare cerute pentru instalatiile complexe si/sau cu risc ridicat

Aceasta este o cerinta suplimentara care trebuie completata cand este solicitata de Autoritatea responsabila de emiterea autorizatiei integrate de mediu. Aceasta poate fi de asemenea utila oricarui Operator/Titular de activitate care are probleme cu zgomotul sau este posibil sa produca disconfort cauzat de zgomot si/sau vibratii pentru a directiona sau ierarhiza activitatile.

| Sursa | Scenarii de avarie posibile | Ce masuri au fost implementate pentru prevenirea avariei sau pentru reducerea impactului? | Care este impactul/rezultatul asupra mediului daca se produce o avarie? | Ce masuri sunt luate daca apare si cine este responsabil? |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Minimizarea potentialului de disconfort datorat zgomotului, in special de la:

- Utilaje de ridicat, precum benzi transportatoare sau ascensoare;

- Manevrare mecanica,

- Deplasarea vehiculelor, in special incarcatoare interne precum autoincarcatoare;

rice alte informatii relevante care nu au fost cerute in mod specific mai sus trebuie date aici sau trebuie sa se faca referire la ele.

# SECŢIUNEA 10: Monitorizare

## Monitorizarea si raportarea emisiilor in aer

  - Emisii dirijate in atmosfera (surse punctiforme de poluare a atmosferei )

| Nr crt | Sursa | Combus- tibil utilizat | Data efec- tuarii ana- lizei si tim- pul de pre- levare a probei | Indicator monitori- zat | Valoare determi-nata (mg/Nmc) | Valoare calculata in condi- tii de re- ferinta (mg/Nmc) | Valoare limita admisa conf. act reglemen-tare (mg/Nmc) | Parametri auxliari: -debit gaze evacuate -viteza gaze -temp. gaze - p - % O2 | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAF 4 | Gaze naturale | 22.09.2010 | SO2 NOx Pulberi | 0 52,75 0,5389 | 0 154,89 0,6747 | 35 300 5 | debitCO2: 9,36 t/h debit NOx: 7,24 t/h temp.gaze : 74,7 0C p : 0,70 mbar %O2 : 14,87 |  |
| 2 | CAF 5 | Gaze naturale | 22.09.2010 | SO2 NOx Pulberi | 0 73,68 0,3927 | 0 167,89 0,4917 | 35 300 5 | debitCO2: 9,37 t/h debit NOx: 7,85 t/h temp.gaze : 90,1 0C p : 0,60 mbar %O2 : 13,10 |  |

Obs : Nu s-au efectuat determinari si la arderea pacurii intrucat in aceasta iarna nu s-a utilizat pacura.

- Se constata ca impactul produs de functionarea separata a CET este neglijabil, nu sunt depasiri ale CMA  pentru nici unul din poluantii  reglementati prin OM 440 / 2010, OM 592/2002 si prin Standardul  de calitate a atmosferei 12574/1987si Legea 104/2011.

- Monitorizarea  de impact in conditii anormale de functionare (disfunctionalitati tehnologice, opriri,  porniri, cadere a echipamentului de control sau de monitorizare a emisiilor, etc)  este necesara in scopul determinarii concentratiilor de poluanti in aer pe termen scurt si pentru stabilirea ariei de raspandire a poluantilor. Amplasarea punctelor de monitorizare , numarul punctelor de control, durata si frecventa, conform Tabelulului  nr. 10.2. :

Tabelul 10.2.

| Nr. IMA | Punct prelevare proba | Indicatori | Frecvenţa |
| --- | --- | --- | --- |
| IMA 3-C6 | Coş nr. 3 | NOx | Continuu |
| IMA 4-C7 | Coş nr. 4 | NOx | Continuu |
|  |  | Pulberi |  |
| IMA 8-CAF 4 | Coş nr. 8 | SO2 | Continuu |
|  |  | NOx |  |
|  |  | Pulberi |  |
| IMA 9-CAF 5 | Coş nr. 9 | SO2 | Continuu |
|  |  | NOx |  |

PLANUL DE SITUATIE CU PUNCTELE DE PRELEVARE PROBE SE PREZINTA IN ANEXA.

## Monitorizarea emisiilor in apa

Descrieti masurile propuse pentru monitorizarea emisiilor incluzand orice monitorizare a mediului si frecventa, metodologia de masurare si procedura de evaluare propusa. Trebuie sa folositi tabelele de mai jos si sa prezentati referiri la informatii suplimentare dintr-un document precizat, acolo unde este necesar.

Descrieti orice masuri speciale pentru perioadele de pornire si oprire.

Observatii:

- Frecventa de monitorizare va varia in functie sensibilitatea receptorilor si trebuie sa fie proportionala cu dimensiunea operatiilor.

- Operatorul/Titularul de activitate trebuie sa aiba realizata o analiza completa care sa acopere un spectru larg de substante pentru a putea stabili ca toate substantele relevante au fost luate in considerare la stabilirea valorilor limita de emisie. Acesta analiza trebuie sa cuprinda lista substantelor indicate de legislatia in vigoare. Acest lucru trebuie actualizat in mod normal cel putin o data pe an.

- Toate substantele despre care se considera ca pot crea probleme sau toate substantele individuale la care mediul local poate fi  sensibil si asupra carora activitatea poate avea impact trebuie de asemenea monitorizate sistematic. Aceasta trebuie sa se aplice in special pesticidelor obisnuite si metalelor grele. Folosirea probelor medii alcatuite din probe momentane este o tehnica care se foloseste mai ales in cazurile in care concentratiile nu variaza in mod excesiv.

- In unele sectoare pot exista evacuari de substante care sunt mai dificil de masurat/determinat si a caror capacitate de a produce efecte negative este incerta, in special cand sunt in combinatie cu alte substante. Tehnicile de monitorizare a „toxicitatii totale a efluentului” pot fi asadar adecvate pentru a face masuratori directe ale efectelor negative, de ex. evaluarea directa a toxicitatii. O anumita indrumare privind testarea toxicitatii poate fi primita de la Autoritatea responsabila de emiterea autorizatiei integrate de mediu.

| Data efectuarii analizei | Sursa generatoare de ape uzate | Punct de evacuare/prelevare ape uzate | Indicator analizat | Valoare determinata | V.L. conf. act de reglementare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.01.2014 | Ape racire si probe generator C 6 | Evacuare I ape cazane abur C 6 si C 7 | temperatura | 13 | 35 |  |
|  |  |  | pH | 7,0 | 6,5 – 8,5 |  |
|  |  |  | materii in suspensie | 42,10 | 60 |  |
|  |  |  | Reziduu filtrat la 1050 C | 1268,55 | 2000 |  |
|  |  |  | Produse petroliere | 0,0 | 5,0 |  |
|  |  |  | Substante extractibile cu solventi organici | 0,0 | 20,0 |  |
| 14.01.2014 | Ape neutralizate de la spalari filtre demineralizare apa | Evacuare VI ape reziduale de la statia de tratare ape | temperatura | 20 | 35 |  |
|  |  |  | pH | 8,0 | 6,5 – 8,5 |  |
|  |  |  | materii in suspensie | 17,00 | 60 |  |
|  |  |  | Reziduu filtrat la 1050 C | 382 | 2000 |  |
|  |  |  | Produse petroliere | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  | Substante extractibile cu solventi organici | 0 | 20,0 |  |
| 17.06.2014 | Ape neutralizate de la spalari filtre dedurizare apa | Evacuare VI ape reziduale de la statia de tratare ape | temperatura | 19 | 35 |  |
|  |  |  | pH | 7,0 | 6,5 – 8,5 |  |
|  |  |  | materii in suspensie | 9,1 | 60 |  |
|  |  |  | Reziduu filtrat la 1050 C | 886 | 2000 |  |
|  |  |  | Produse petroliere | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  | Substante extractibile cu solventi organici | 0 | 20,0 |  |
| 05.07.2014 | Ape goliri CAF 1 | Evacuare II purjare CAF 1 si CAF 3 | temperatura | 26 | 35 |  |
|  |  |  | pH | 8,0 | 6,5 – 8,5 |  |
|  |  |  | materii in suspensie | 13,4 | 60 |  |
|  |  |  | Reziduu filtrat la 1050 C | 1014 | 2000 |  |
|  |  |  | Produse petroliere | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  | Substante extractibile cu solventi organici | 0 | 20,0 |  |
| 09.07.2014 | Ape neutralizate de la spalari filtre dedurizare apa | Evacuare VI ape reziduale de la statia de tratare ape | temperatura | 19 | 35 |  |
|  |  |  | pH | 7,5 | 6,5 – 8,5 |  |
|  |  |  | materii in suspensie | 9 | 60 |  |
|  |  |  | Reziduu filtrat la 1050 C | 897 | 2000 |  |
|  |  |  | Produse petroliere | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  | Substante extractibile cu solventi organici | 0 | 20,0 |  |
| 07.08.2014 | Ape neutralizate de la spalari filtre dedurizare apa | Evacuare VI ape reziduale de la statia de tratare ape | temperatura | 19 | 35 |  |
|  |  |  | pH | 7,5 | 6,5 – 8,5 |  |
|  |  |  | materii in suspensie | 10,4 | 60 |  |
|  |  |  | Reziduu filtrat la 1050 C | 859 | 2000 |  |
|  |  |  | Produse petroliere | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  | Substante extractibile cu solventi organici | 0 | 20,0 |  |
| 18.08.2014 | Ape golire si neetanseitati CAF 2 | Evacuare IV ape purje CAF 2,4,5 | temperatura | 28 | 35 |  |
|  |  |  | pH | 8,0 | 6,5 – 8,5 |  |
|  |  |  | materii in suspensie | 16,5 | 60 |  |
|  |  |  | Reziduu filtrat la 1050 C | 1273 | 2000 |  |
|  |  |  | Produse petroliere | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  | Substante extractibile cu solventi organici | 0 | 20,0 |  |
| 09.09.2014 | Ape racire probe din termoficare si apa din circuitul de termoficare | Evacuare X apa recirculata | temperatura | 31 | 35 |  |
|  |  |  | pH | 8,0 | 6,5 – 8,5 |  |
|  |  |  | materii in suspensie | 7,4 | 60 |  |
|  |  |  | Reziduu filtrat la 1050 C | 1183 | 2000 |  |
|  |  |  | Produse petroliere | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  | Substante extractibile cu solventi organici | 0 | 20,0 |  |
| 30.09.2014 | Ape neutralizate de la spalari filtre dedurizare apa | Evacuare VI ape reziduale de la statia de tratare ape | temperatura | 24 | 35 |  |
|  |  |  | pH | 7,0 | 6,5 – 8,5 |  |
|  |  |  | materii in suspensie | 8,7 | 60 |  |
|  |  |  | Reziduu filtrat la 1050 C | 628 | 2000 |  |
|  |  |  | Produse petroliere | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  | Substante extractibile cu solventi organici | 0 | 20,0 |  |
| 24.10.2014 | Ape golire si neetanseitati CAF 2 | Evacuare IV ape purje CAF 2,4,5 | temperatura | 27 | 35 |  |
|  |  |  | pH | 7,5 | 6,5 – 8,5 |  |
|  |  |  | materii in suspensie | 8,9 | 60 |  |
|  |  |  | Reziduu filtrat la 1050 C | 686 | 2000 |  |
|  |  |  | Produse petroliere | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  | Substante extractibile cu solventi organici | 0 | 20,0 |  |
| 27.10.2014 | Ape neutralizate de la spalari filtre dedurizare apa | Evacuare VI ape reziduale de la statia de tratare ape | temperatura | 22 | 35 |  |
|  |  |  | pH | 7,0 | 6,5 – 8,5 |  |
|  |  |  | materii in suspensie | 6,5 | 60 |  |
|  |  |  | Reziduu filtrat la 1050 C | 704 | 2000 |  |
|  |  |  | Produse petroliere | 0 | 5,0 |  |
|  |  |  | Substante extractibile cu solventi organici | 0 | 20,0 |  |

### Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa

| Parametru | Punct de emisie | Denumirea receptorului | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitori-zare | Sunt echipamentele/ prelevatoarele de probe/ laboratoarele acreditate? | DACA NU: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Eroarea de masurare si eroarea globala care rezulta. | Metode si intervale de corectare a calibrarii echipamentelor | Acreditarea detinuta de prelevatorii de probe si de laboratoare sau detalii despre personalul folosit si instruire/competente |
| Debit | 10 puncte de deversa-re | Canal Muresel | Continua si debit zilnic total |  |  |  |  |  |
| pH |  |  | La fiecare deversare |  |  |  |  |  |
| Temperatura |  |  | La fiecare deversare |  |  |  |  |  |
| Suspensii |  |  | Lunar |  |  |  |  |  |
| Reziduu filtrat |  |  | Lunar |  |  |  |  |  |
| Substante ex- tractibile cu solventi organici |  |  | Trimestrial |  |  |  |  |  |
| Produse petro-liere |  |  | Trimestrial |  |  |  |  |  |
| Toate celelalte substante evacuate din instalatie care sunt cuprinse in HG 188/2002 (NTPA 002 pentru evacuarile in reteaua de canalizare oraseneasca si NTPA 001 pentru evacuarile in cursurile de apa de suprafata) |  |  | n/a |  |  |  |  |  |

Descrieti orice masuri referitoare la functionarea instalatiei  pe perioada pornirii sau opririi.

## Monitorizarea si raportarea emisiilor in apa subterana

| Data efectuarii analizei | Punct de prelevare | Indicator analizat | Valoare inregistrata la momentul autorizarii | Valoare determinata pentru anul 2014 | Frecventa de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.10.2014 | Put control nr.1 | pH | 7,5 | 7,5 | Trimestrial |
|  |  | MTS | 3,0 | 2,6 |  |
|  |  | Reziduu fix | 401,1 | 403,9 |  |
|  |  | CCO-Cr | 5,8 | 5,7 |  |
|  | Put control nr. 2 | pH | 7,5 | 7,5 |  |
|  |  | MTS | 2,1 | 2,5 |  |
|  |  | Reziduu fix | 403,3 | 401,5 |  |
|  |  | CCO-Cr | 5,7 | 5,7 |  |
|  | Put control nr. 3 | pH | 7,5 | 7,0 |  |
|  |  | MTS mg/l | 1,6 | 1,8 |  |
|  |  | Reziduu fix mg/l | 408,2 | 400,3 |  |
|  |  | CCO-Cr mg/l | 5,6 | 5,4 |  |

## Monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare

| Parametru | Unitate de masura | Punct de emisie | Frecventa de monitorizare | Metoda de monitorizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | - | Camin racord | Semestrial din proba momentana |  |
| Suspensii | mg / l | Camin racord | Semestrial din proba momentana |  |
| CBO5 | mg / l | Camin racord | Semestrial din proba momentana |  |
| NH4+ | mg / l | Camin racord | Semestrial din proba momentana |  |
| CCO-Cr | mg / l | Camin racord | Semestrial din proba momentana |  |
| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in reteaua de canalizare |  |

## Monitorizarea si raportarea deseurilor

Monitorizarea se face cu o frecvenţă lunară conform programului de inspecţii, iar evidenţa deşeurilor se realizeaza conform HG 856/2002.

Un registru complet pe probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseurilor de pe acest amplasament, este pastrat de catre titularul autorizatiei si va fi pus in orice moment la dispozitia persoanelor autorizate pentru realizarea inspectiei. Acest registru contine urmatoarele detalii cu privire la :

-Cantitatile de deseuri gestionate pe amplasament, insotite de codul din Codul European al Deseurilor pentru deseurile transportate .

-Numele agentului si transportatorului de deseuri si detaliile lor de autorizare (sa includa adresa instalatiei finale destinate eliminarii/recuperarii deseurilor) .

Confirmarea scrisa a transportatorului privind acceptarea si eliminarea/recuperarea oricaror transporturi de deseuri periculoase si locul de depozitare/eliminare .

Observatii:

Pentru generarea de deseuri trebuie monitorizate si inregistrate urmatoarele:

- compozitia fizica si chimica a deseurilor;

- pericolul caracteristic;

- precautii de manevrare si substante cu care nu pot fi amestecate;

- in cazul in care deseurile sunt eliminate direct pe sol, de exemplu imprastierea namolului sau un depozit de deseuri pe amplasament, trebuie stabilit un program de monitorizare care ia in considerare materialele, agentii potentiali de contaminare si caile potentiale de transmitere din sol in apa subterana, in apa de suprafata sau in lantul trofic.

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea generarii de deseuri | RAM |
| --- | --- |

## Monitorizarea mediului

### Contributia la poluarea mediului ambiant.

### Este ceruta monitorizarea de mediu in afara amplasamentului instalatiei ?

NU

Observatii:

- Necesitatea monitorizarii mediului in afara amplasamentului trebuie luata in considerare pentru evaluarea efectelor emisiilor in cursurile de apa controlate, in apa subterana, in aer sau sol sau a emisiilor de zgomot sau mirosuri nepacute.

- Monitorizarea mediului poate fi ceruta, de. ex. atunci cand:

  - exista receptori vulnerabili;

  - emisiile au o contributie semnificativa asupra unui Standard de Calitate a Mediului (SCM) care este in pericol de a fi depasit

  - Operatorul doreste sa justifice o concluzie BAT  bazandu-se pe lipsa efectului asupra mediului

  - este necesara validarea modelarii

3)	Necesitatea monitorizarii trebuie luata in considerare pentru:

- apa subterana, cand trebuie facuta o caracterizare a calitatii si debitului si luate in considerare atat variatiile pe termen scurt, cat si variatiile pe termen lung. Monitorizarea trebuie stabilita prin autorizatia de gospodarirea apelor pe baza unui studiu hidrogeologic care sa indice directia de curgere a apelor subterane, amplasamentul si caracteristicile constructive necesare pentru forajele de monitorizare;

- apa de suprafata, cand vor fi necesare, in conformitate cu prevederile autorizatiei de gospodarirea apelor, prelevarea de probe, analiza si raportarea calitatii in amonte si in aval a cursurilor de apa controlate

- aer, inclusiv mirosurile;

- contaminarea solului, inclusiv vegetatia si produsele agricole;

- evaluarea impactului asupra sanatatii;

- zgomot.

### Monitorizarea impactului

Descrieti orice monitorizare a mediului realizata sau propusa in scopul evaluarii efectelor emisiilor

| Parametru/factor de mediu | Studiu/metoda de monitorizare | Concluzii (daca au fost formulate) |
| --- | --- | --- |
| Emisii în aer, sol, ape | Evaluarea impactului activităţilor CET H Arad asupra mediului | Nivel relativ redus al imisiilor |

| Numarul documentului respectiv pentru informatii suplimentare privind monitorizarea si raportarea emisiilor in apa de suprafata sau in reteaua de canalizare | Raportul anual de mediu |
| --- | --- |

Observatii:

In cazul in care monitorizarea mediului este ceruta, la formularea propunerilor, trebuie luate in considerare urmatoarele:

- poluantii care trebuie monitorizati, metodele standard de referinta, protocoalele privind prelevarea probelor;

- strategia de monitorizare, selectia punctelor de monitorizare, optimizarea abordarii monitorizarii;

- stabilirea nivelului de fond la care au contribuit alte surse;

- incertitudinea metodelor utilizate si eroarea generala de masurare care rezulta;

- protocoale de asigurare a calitatii (AC) si de control al calitatii (CC), calibrarea si intretinerea echipamentelor, depozitarea probelor si urmarirea retelei de custodie/audit;

- proceduri de raportare, stocarea datelor, interpretarea si analiza rezultatelor, formatul de raportare pentru furnizarea informatiilor catre Autoritatea responsabila de emiterea autorizatiei integrate de mediu.

## Monitorizarea variabilelor de proces

Sectia Combustibili:

Cantitate gaz metan (contor statie gaz metan)

Cantitate pacura (contor pacura transportata la sala cazane)

Circuitul hidrotehnic

Apa bruta prelevata si vehiculata in turnurile de racire (contor)

Apa de calitate pentru circutul termic (contor)

Apa potabila (contor)

Sala cazane

Temperaturi, presiuni, debit circuit de apa, abur, aer si gaze arse, apa alimentare

Monitorizare concentratie emisii particule, NOx, SO2, CO in gazele arse

Debit, temperatura circuit de racire auxiliare cazane

Sala masini

Temperatura, presiune, debit circuit abur viu si resupraincalizt

Temperatura, debit, presiune apa de racire

Tensiuni, curenti, frecventa circuite electrice de forta, inclusiv generatoarele electrice

## Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala

Nu este cazul. In timpul opririlor, pornirilor sau in situatii de avarie se inregistreaza aceeasi parametri ca si in cazul functionarii normale.

# SECŢIUNEA 11: Dezafectare

## Masuri de prevenire a poluarii luate inca din faza de proiectare

Instalaţie existentă

## Planul de inchidere a instalatiei

Documentatia pentru solicitarea autorizatiei integrate a instalatiilor noi si a celor existente trebuie sa contina un Plan de inchidere a instalatiei.

Cele de mai jos pot fundamenta planul de inchidere a instalatiei. Acest plan trebuie elaborat la nivel de amplasament si actualizat daca circumstantele se modifica. Orice revizuiri trebuie trimise Autoritatii responsabila de emiterea autorizatiei integrate de mediu.

| Furnizati un Plan de Amplasament cu indicarea pozitiei tuturor rezervoarelor, conductelor si canalelor subterane sau a altor structuri. Identificati toate cursurile de apa, canalele catre cursurile de apa sau acvifere. Identificati permeabilitatea structurilor subterane. Daca toate aceste informatii sunt prezentate in Planul de Amplasament anexat Raportului de Amplasament, faceti o referire la acesta. | DA Raport de amplasament |
| --- | --- |

Justificarea întocmirii planului de închidere

Planul de închidere a zonei descrie măsurile propuse la încetarea definitivă a activităţii pe amplasament pentru evitarea oricăror riscuri de poluare şi readucerea zonei de funcţionare la o stare satisfăcătoare.

Etapele parcurse la întreruperea activităţii

Pe amplasamentul CET H S.A. ARAD, sunt prezente următoarele obiective principale:

- Instalatiile mari de ardere IMA3, IMA4, IMA5, IMA6, IMA7, IMA8, IMA9, de la CET  Hidrocarburi Arad sunt constituite din doua cazane energetice de 57 MW si de 73 MW si cazanele de apa fierbinte de  116 MW (2 buc) cu functionare pe gaz, precum si cazanele de apa fierbinte de 116 MW cu functionare pe gaz sau pacura (3 buc) Grupul electrogen TA 1 cu o putere instalata de 12 MW se afla in conservare.

- Instalaţii şi servicii anexe:

- instalaţii electrice primare; posturi de transformare şi staţii de distribuţie;

- instalaţii de automatizare;

- ventilatoare de gaze de ardere, coşuri de dispersie gaze de ardere;

- ventilatoare de aer, conducte

- motoare electrice, pompe;

- gospodării de combustibil lichid

- instalaţii de tratare chimică a apei;

- Dotări clădiri şi construcţii industriale.

Pentru instalaţiile existente pe amplasamentul analizat s-au identificat problemele potenţiale în Raportul de amplasament iar pentru închiderea zonei trebuie pus în aplicare un program de măsuri care să garanteze că:

  - sunt evacuate rezervoarele de combustibil şi conductele subterane;

  - sunt prevăzute operaţiile de scurgere completă şi curăţare a rezervoarelor de combustibil şi reactivi şi conductelor înainte de demolare;

  - sunt prevăzute la depozitele de zgură şi cenuşă măsuri care să conducă la ecologizarea lor;

  - sunt utilizate materiale care să nu polueze mediul.

Recomandări pentru întocmirea planului de închidere a zonei

Planul de închidere a zonei trebuie să demonstreze că instalaţiile de pe amplasament sunt capabile să-şi înceteze activitatea în siguranţă.

Planul de închidere va fi întocmit de instituţii autorizate, pe baza unui proiect actualizat, ţinând seama şi de schimbările făcute pe amplasament.

O copie a planului va însoţi formularul în care se specifică schimbările făcute, iar autorizaţia integrată de mediu va menţiona orice schimbare făcută.

Dacă la închidere operatorul doreşte să urmeze o direcţie diferită de acţiune, planul trebuie completat cu acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului.

In urma dezafectării instalaţiilor din termocentrală se vor recupera şi conserva integral utilajele: pompe, ventilatoare, motoare electrice, robinete şi alte armături, etc., după care se va trece la dezafectarea instalaţiilor aferente. Dezafectarea acestora se va face după un plan de demolare în care se va specifica în mod expres modul de recuperare a materialelor reciclabile.

O atenţie deosebită se va acorda:

- depozitului de reactivi;

- depozitului de combustibil şi lubrefianţi;

care pot prezenta un pericol de poluare a mediului.

  - Instaţii de pompare, conductele de transport gaze naturale :

  - Se va îndepărta cu grijă izolaţia termică a conductelor pe toată lungimea acestora.

  - Se vor blinda conductele de la staţii pentru a se opri definitiv orice scurgere de fluide spre centrala termică.

  - După golirea completă, conductele se vor tăia mecanic luându-se în consideraţie toate măsurile de siguranţă pentru evitarea unor incendii locale.

Instalaţia de dozare reactivi chimici

Dezafectarea acestei instalaţii se va face respectând următoarele recomandări:

  - Vasele de măsură utilizate la dozarea reactivilor se vor goli cu grijă de către operatori chimişti instruiţi pentru lucrul cu astfel de substanţe şi echipaţi corespunzător (vor purta obligatoriu mască de protecţie cu cartuş filtrant bandă verde).

  - Reactivii concentraţi astfel recuperaţi în bidoane de plastic etanşe se vor depozita în magazia de reactivi chimici şi apoi vor fi transportaţi la alţi utilizatori.

  - Vasele de dozare se vor umple cu apă şi se vor spăla traseele de conducte pornind pompele dozatoare, soluţiile diluate fiind recuperate la locul de dozare în bidoane de plastic etanşe.

  - Reactivii recuperaţi se vor utiliza ţinând seama de raportul de diluţie sau se vor neutraliza în cazul hidratului de hidrazină cu clorură de var, apă de clor sau cloramină într-un loc special amenajat.

  - Instalaţia de dozare se va dezafecta numai după golirea completă a recipienţilor şi conductelor de transport.

  - Instalaţiile de ardere

cazanele se vor dezafecta de firme autorizate cu recuperarea integrală a metalului, numai după ce instalaţiile auxiliare (ventilatoare de aer, pompe, motoare electrice, robineţi etc.) au fost demontate şi inventariate în scopul reutilizării sau valorificării.

Pentru închidere este necesară elaborarea anterioară a unui proiect care va cuprinde instrucţiuni de demontare a construcţiilor şi a altor structuri,  măsurile ce trebuie luate pentru protecţia apei subterane din amplasament, testarea solului pentru a consta gradul de poluare la încetarea activităţii şi necesitatea oricărei remedieri în vederea redării zonei într-o stare satisfăcătoare,  aşa cum a fost definită în raportul iniţial al amplasamentului.

Măsurile propuse la încetarea activităţilor cuprind:

- Eliminarea stocului de combustibil şi livrarea acestuia unui alt agent economic;

- Închiderea conductelor de aducţiune a gazului metan şi aerisirea acestora;

- Închiderea sursei apei de alimentare şi evacuarea acesteia din conductele de aducţiune;

- Eliminarea tuturor deşeurilor stocate până la data hotărârii închiderii societăţii;

- Eliminarea deşeurilor din fosele septice (ape menajere şi pluviale). Testarea pânzei freatice pentru a constata gradul de poluare a acesteia la încetarea activităţii.

- Testarea pânzei freatice şi a solului pentru a constata grade de poluare la încetarea activităţii.

- Demolarea şi demontarea instalaţiilor tehnologice şi a construcţiilor, cu îndepărtarea completă a materialelor rezultate.

Activitatea care se desfăşoară pe amplasament nu implică utilizarea de produse periculoase care să necesite măsuri speciale de manipulare, depozitare şi control. De asemenea nu sunt activităţi care pot polua solul şi pânza freatică cu substanţe periculoase.

- Nivelarea terenului.

Testarea pânzei freatice şi a solului la încetarea activităţii pe amplasament şi necesitatea unor remedii în vederea redării acestuia într-o stare satisfăcătoare.

Notă: desfăşurarea fazelor va fi astfel programată încât pentru executarea lucrărilor de dezafectare să existe la dispoziţie utilităţile necesare (energie, abur, apă, aer comprimat, etc.) execuţiei lucrărilor.

## Structuri subterane

Pentru fiecare structura subterana identificata in planul de mai sus se prezinta  pe scurt detalii privind modul in care poate fi golita si curatata/decontaminata si orice alte actiuni care ar putea fi necesare pentru scoaterea lor din functiune in conditii de siguranta atunci cand va fi nevoie. Identificati orice aspecte nerezolvate.

| Structuri subterane | Continut | Masuri pentru scoaterea din functiune in conditii de siguranta |
| --- | --- | --- |
| Rezervoare carburanţi | Carburanţi, suspensii, reziduuri | Evacuare conţinut, aerisire, curăţare. Instrucţiuni speciale. |
| Colectoare ape uzate | Suspensii, reziduuri | Evacuare, curăţare manuală |

## Structuri supraterane

Pentru fiecare structura supraterana identificati materialele periculoase (de ex. izolatiile de azbest) pentru care ar putea fi necesara o atentie sporita la demontare si/sau eliminare. Orice alte pericole pe care demontarea structurii le poate genera. Identificarea problemelor potentiale este mai importanta decat solutiile, cu exceptia cazului in care dezafectarea este iminenta.

| Cladire sau alta structura | Materiale periculoase | Alte pericole potentiale |
| --- | --- | --- |
| Generatoare abur | Garnituri cu conţinut de azbest |  |
| Conducte, canale | Garnituri cu conţinut de azbest |  |

## Lagune (iazuri de decantare, iazuri biologice)

Amplasamentul nu conţine lagune.

## Depozite de deseuri

| Depozite de deseuri |  |
| --- | --- |
| Identificati metoda ce asigura ca orice depozit de deseuri de pe amplasament poate indeplini conditiile echivalente de incetare a functionarii; | Nu sunt depozite numai platforme temporare. |
| Exista studiu de expertizare sau autorizatie de functionare in siguranta? | Autorizaţiile existente pentru centrală. |
| Sunt implementate masuri de evacuare a apelor pluviale de pe suprafata depozitelor? | Da |

## Zone din care se preleveaza probe

Pe baza informatiilor cuprinse in Raportul de Amplasament si a operatiilor propuse pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii, identificati zonele care ar putea fi considerate in aceasta etapa ca fiind cele mai importante pentru realizarea analizelor de sol si de apa subterana la momentul dezafectarii. Scopul acestor analize este de a stabili gradul de poluare cauzat de activitatile desfasurate si necesitatea de remediere pentru aducerea amplasamentului intr-o stare satisfacatoare, care a fost definita in raporul initial de amplasament.

| Zone/locatii in care se preleveaza probe de sol/apa subterana | Motivatie |
| --- | --- |
| Gospodăria de păcură | Eventuale infiltraţii |
| Depozitul de carburanţi | Eventuale infiltraţii accidentale |
| Depozitul chimic | Eventuale infiltraţii accidentale |
| Este necesara realizarea de studii pe termen lung pentru a stabili cum se poate realiza dezafectarea cu minimum de risc pentru mediu? Daca da, faceti o lista a acestora si indicati termenele la care vor fi realizate. |
| Studiu | Termen (anul si luna) |

Identificati oricare alte probleme pertinente care trebuie rezolvate in eventualitatea dezafectarii.

# SECŢIUNEA 12: Aspecte legate de Amplasamentul pe care se afla Instalatia

| Sunteti singurul detinator de autorizatie integrata de mediu pe amplasament? Daca da, treceti la Sectiunea 13 | Da |
| --- | --- |

# SECŢIUNEA 13: Limitele de Emisie

- AER

| Instalatia Mare de Ardere/putere Termica | Combustibil utilizat | Substanta poluanta | VLE mg/Nmc conform H.G. 440/2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| IMA 3/57 MWt si IMA 4/73 MWt | Gaz metan | Pulberi | 5 |
|  |  | SO2 | 35 |
|  |  | NOx | 300 |
| IMA 8 /116 MWt si IMA 9/116 MWt | Gaz metan | Pulberi | 5 |
|  |  | SO2 | 35 |
|  |  | NOx | 300 |
|  | Pacura | Pulberi | 50 |
|  |  | SO2 | 1700 |
|  |  | NOx | 450 |

Nota : IMA 8 si 9 functioneaza pe gaz si/sau pacura.

## Emisii in aer asociate cu utilizarea BAT-urilor

| PROCES | PUNCT DE EMISIE | POLUANT | TEHNICI CARE POT A FI CONSIDERATE BAT |
| --- | --- | --- | --- |
| Arderea pacurii si a gazului metan in focarele cazanelor | Cosurile celor 7 IMA, | CO2 NOx CO Pulberi cu continut de metale grele CH4 SOx | Reducerea emisiilor de SO2 - combustibil lichid cu un conţinut de sulf sub 1% Reducerea emisiilor de NOx - îmbunătăţire performanţe arzătoare si alte masuri primare - măsuri secundare de reducere emisii NOx Alte masuri Dimensionare corecta a cosurilor de dispersie Preincalzirea aerului de ardere Utilizarea gazelor combustibile rezultate din procese pentru producere abur. |

### Emisii de solventi

Nu sunt emisii de solvenţi

### Emisii de dioxid de carbon de la utilizarea energiei

| Sursa de energie | Emisii anuale de CO2 in mediu (tone) |
| --- | --- |
| Electricitate din reteaua publica |  |
| Electricitate din alta sursa* |  |
| Abur adus din afara amplasamentului/apa fierbinte* |  |
| Gaz |  |
| Petrol |  |
| Total |  |

* specificati mai jos sursa si factorul pentru emisiile de CO2

(Nu exista valori limita pentru emisiile masice de CO2)

## Evacuari in reteaua de canalizare proprie

Emisii in apa asociate utilizarii BAT-urilor

| Substanta | Puncte de emisie | valoarea prag mg/dm3 | Valoarea limita de emisie propusa mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| Consum Biochimic de Oxigen (CBO) - (5 zile la 20°C) |  |  |  |
| Consum Chimic de Oxigen (CCO) (2 ore) |  |  |  |
| Materii totale in suspensie |  |  |  |
| Sulfuri |  |  |  |
| pH |  |  |  |
| Metale si compusi metalici |  |  |  |

Nota: O valoare prag este stabilita facand referinta mai intai la legislatia romana si apoi la ghidurile de referinta pentru BAT si in cazul in care nici una din cele doua alternative de mai sus nu se aplica putem sa ne ghidam dupa VLE stabilite prin normele unui alt stat membru.

OBS: Se specifica cel putin valorile limita de emisie pentru poluantii specifici activitatii pentru care se solicita emiterea autorizatiei integrate de mediu.

Limitele considerate mai sus se aplica in general emisiilor in cursuri de rauri folosite ca resurse de apa in vederea potabilizarii. Pentru situatiile foarte sensibile pot fi atinse niveluri mai mici.

## Emisii in reteaua de canalizare oraseneasca sau cursuri de apa de suprafata (dupa preepurarea proprie)

| Substanta | Puncte de emisie | Limita de emisie mg/ dm3 | Nivel de emisie masurat |
| --- | --- | --- | --- |
| Consum Biochimic de Oxigen (CBO) - (5 zile la 20°C) |  | 300 | 214 |
| Consum Chimic de Oxigen (CCO) (2 ore) |  | 125 | 90 |
| Materii in suspensie |  | 350 | 341 |
| Amoniu |  | 30 | 16,2 |
| pH |  | 6.5 – 8.5 | 6.5 |
| Metale si compusi metalici * |  | n/a |  |

Justificati abaterile de la oricare din valorile limita de emisie de mai sus.

# SECŢIUNEA  14:  Impact

## Evaluarea impactului emisiilor asupra mediului

Impactul emisiilor asupra atmosferei

Poluarea atmosferei datorată funcţionării centralei prezintă un risc mic pentru acest tip de activitate industrială. Valorile emisiilor şi concentraţiilor de substanţe poluante în atmosferă se situează în limitele admise pentru emisiile de pulberi SO2, NOx în atmosferă.

Impactul emisiilor asupra solului

În ceea ce priveşte impactul asupra solului, măsurătorile efectuate au arătat că în general funcţionarea centralei nu afectează prin emisiile existente conţinutul solurilor, solurile nefiind degradate.

Tabelul  14.1	Caracterizarea chimică a probelor de sol de la CET H Arad

| Data efectuarii analizei | Punct de prelevare Coordonate stereo | Indicator analizat | Valoare inregistrata la momentul autorizarii ( mg / kg s. u. ) | Valoare determinata pentru anul 2014 ( mg / kg s. u. ) 1 2 | V.L. conf. act de reglementare ( mg / kg s. u. ) | Obs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.11 – 09.12. 2014 | Rampa descar-care pacura 526743.740 217230.475 | Total hidrocaburi din petrol | <20 < 20 | 13,02 15,81 | <100 |  |
| 18.11 – 09.12. 2014 | Depozit de pacura 526744.637 217306.725 | Total hidrocaburi din petrol | <3 < 20 | 2,47 20,18 | <100 |  |
| 18.11 – 09.12. 2014 | Statia tratare ape 526741.456 217034.707 | Cupru |  | 22,7 40,7 | 20 | Sub prag alerta |
| 18.11 – 09.12. 2014 |  | Zinc |  | 71,8 76,3 | 100 |  |
| 18.11 – 09.12. 2014 |  | Plumb |  | 77,2 109,8 | 20 | Sub prag alerta |
| 18.11 – 09.12. 2014 |  | Nichel |  | 7,3 12,4 | 20 |  |
| 18.11 – 09.12. 2014 |  | Cadmiu |  | < 0,9 < 0,9 | 1 |  |
| 18.11 – 09.12. 2014 |  | Crom total |  | 0,63 20,3 | 30 |  |

Impactul emisiilor asupra apelor

Analiza apelor din puţurile de observaţie arată încadrarea în limitele admisibile pentru valorile indicatorilor: pH, MTS, Reziduu fix, CCOCr.

Impactul zgomotului şi vibraţiilor

Pentru determinarea nivelului de zgomot la limita amplasamentului termocentralei au fost efectuate măsurători. Conform STAS 10.009/88 nivelul de zgomot  admis la limita amplasamentului este de 65 dB.

Zgomotul măsurat la limita amplasamentului termocentralei  a fost de 53 – 58 dB.

## Localizarea receptorilor, a surselor de emisii si a punctelor de monitorizare

Trebuie anexate hărţi şi planuri ale amplasamentului la scara corespunzătoare pentru a indica în mod vizibil localizările receptorilor, sursele şi punctele de monitorizare în care au fost făcute măsurători pentru substanţele evacuate sau pentru impactul substanţelor evacuate din instalaţii. Extinderea zonei considerate poate fi la nivel local, naţional sau internaţional, în funcţie de mărimea şi natura instalaţiei şi de natura evacuărilor.

Harta zonei este prezentată în Cap. Nr. 1 cu localităţile înconjurătoare.

### Identificarea receptorilor importanti si sensibili

| Harta de referinta pentru receptor | Tip de receptor care poate fi afectat de emisiile din instalatie | Lista evacuarilor din instalatie care pot avea un efect asupra receptorului si parcursul lor. (Aceasta poate include atat efectele negative, cat si pe cele pozitive) | Localizarea informatiei de suport privind impactul evacuarilor (de ex. rezultatele evaluarii BAT, rezultatele modelarii detaliate, contributia altor surse – anexate acestei solicitari) |
| --- | --- | --- | --- |
| Harta de la Cap. 1 | Locuinţe Arad | Emisii în atmosferă | Măsurători efectuate în 2014 prezentate în „RAM CET Hidrocarburi Arad asupra mediului” |

## Identificarea efectelor evacuarilor din instalatie asupra mediului

### Rezumatul evaluarii impactului evacuarilor (extindeti tabelul daca este nevoie)

| Rezumatul evaluarii impactului |
| --- |
| Listati evacuarile semnificative de substante si factorul de mediu in care sunt evacuate, de ex. cele in care contributia procesului (CP) este mai mare de 1% din SCM* | Descrierea motivelor pentru elaborarea unei modelari detaliate, daca aceasta a fost realizata, si localizarea rezultatelor (anexate solicitarii) | Confirmati ca evacuarile semnificative nu au drept rezultat o depasire a SCM prin listarea Concentratiei Preconizate in Mediu (CPM) ca procent din SCM pentru fiecare substanta (inclusiv efectele pe termen lung si pe termen scurt, dupa caz)* |
| Evacuare în atmosferă conform impactului prezentat anterior | Modelarea emisiilor a fost realizată şi prezentată în „Evaluarea impactului activităţilor CET HIDROCARBURI Arad asupra mediului” |  |

* SCM se refera la orice Standard de Calitate a Mediului aplicabil

## Managementul deseurilor

Referitor la activitatile care implica eliminarea sau valorificarea deseurilor, luati in considerare obiectivele relevante in tabelul urmator si identificati orice masuri suplimentare care trebuie luate in afara de cele pe care v-ati angajat deja sa le realizati, in scopul aplicarii BAT- urilor, in aceasta Solicitare de obtinere a autorizatiei integrate de mediu.

| Obiectiv relevant | Masuri suplimentare care trebuie luate |
| --- | --- |
| a) asigurarea ca deseul este recuperat sau eliminat fara periclitarea sanatatii umane si fara utilizarea de procese sau metode care ar putea afecta mediul si mai ales fara: | - |
| risc pentru apa, aer, sol, plante sau animale; sau |  |
| cauzarea disconfortului prin zgomot si mirosuri; sau |  |
| afectarea negativa a peisajului sau a locurilor de interes special; |  |

Referitor la obiectivul relevant

b)	implementare, cat mai concret cu putinta, a unui plan facut conform prevederilor din Planul Local de Actiune pentru protectia mediului completati tabelul urmator:

| Identificati orice planuri de dezvoltare realizate de autoritatea locala de planificare, inclusiv planul local pentru deseuri | Faceti observatii asupra gradului in care propunerile corespund cu continutul unui astfel de plan |
| --- | --- |

## Habitate speciale

Nu este cazul.

# SECŢIUNEA 15: PROGRAMUL PENTRU CONFORMARE SI PROGRAMUL DE MODERNIZARE

Va rugam sa rezumati mai jos toate datele pe care le-ati propus in sectiunile anterioare ale solicitarii.  Masurile incluse in Planul de actiuni si Programul de modernizare trebuie grupate pe sectiuni pentru fiecare factor de mediu afectat, masuri de reducere a poluarii, masuri de remediere a poluarii istorice, pe baza obiectivului principal al masurii respective.

Lucrările propuse prin programul de conformare şi modernizare au urmarit aplicarea cerinţelor BAT pentru ca activitatea de producere a energiei electrice şi termice din cadrul CET H S.A.Arad să se conformeze prevederilor legislaţiilor de mediu din ţara noastră şi UE.

Lucrarile propuse in planul de actiuni au fost:

-monitorizare continua emisii pentru IMA 3

-monitorizare continua emisii pentru IMA 4

-monitorizare continua emisii pentru IMA 8

-monitorizare continua emisii pentru IMA 9

-montare arzatoare cu NOx redus pentru IMA 3, IMA 4, IMA 8 si IMA 9

Datorita faptului ca IMA3 si IMA4 sunt cu functionare numai pe gaz natural si emisiile de NO2, monitorizate au fost reduse nu au fost montate arzatoare cu NOx redus, aceste instalatii, au fost prevazute cu monitorizare continua a emisiilor de NOx.

IMA 8 si IMA9 , au fost dotate cu arzatoare cu NOx redus si monitorizare continua a emisiilor de pulberi SO2, NOx.

- Instalatia de ardere pentru IMA 8 si 9

Instalaţia de ardere aferentă cazanelor din IMA 8 si Ima 9, este alcătuită din:

- arzătoare ;

- instalaţiile de alimentare cu gaz, păcură, aer de ardere, aer instrumental, aer de răcire, abur de însoţire şi de suflare;

-      instalaţia de automatizare cazan.

Arzatoarele

Cazanele sunt echipate  cu 16 arzătoare montate pe 2 niveluri, opt pe peretele front al cazanului şi opt pe peretele spate al cazanului.

Caracteristicile arzătoarelor

- arzător mixt „gaz - păcură" cu NOx redus, de tip Riello - model ER6 modificat;

- putere nominală : 8,1 MW ;

- mod de reglare sarcină - reglaj modulat în domeniu:

- pe gaze naturale : 25 - 100% ;

- pe păcură : 35  -  100%.

Parametrii combustibilului:

gaze naturale :

- debit nominal: 810 Nm3/h ;

- presiune la intrarea în instalatia de gaz

- minimă : 150 mbar ;

- maximă : 450 mbar.

129

păcură :

- mod de pulverizare: mecanică ;

- mod de reglare sarcină :

- presiune constantă pe tur : 25-30 bar (la intrarea in arzatoare). Funcţie de viscozitatea combustibilului utilizat se va adapta presiunea de pacura la intrarea in arzator.

presiune variabilă pe returul de la lancea de combustibil la servomotor (12 - 20 bar)

-	debit maxim (pulverizat):    750 kg/h ;

- Instalatia de monitorizare emisii

- Monitorizare emisii de SO2, CO, NO, O2 si pulberi la IMA 8 si 9

- La IMA 3 si 4 realizeaza monitorizare emisii de NOx, converteste NO2 in NO si masoara conc de NO in gazele de ardere in domeniul 0-1250 mg/mc. Masoara conc. de CO2 in gazele de ardere in intervalul 0-25 %. Are sensor de O2 si poate corecta automat valorile masurate pt. 3% O2 in
gazele de ardere. Analizorul este de tip ULTRAMAT 23.

Pentru analiza emisii SO2, CO, NO si O2 s-a ales soluţia de extracţie in regim permanent a fluidului eliminat la cos, filtrarea si transportul acestuia prin tub special, incalzit in regime stabil la cota zero. Menţinerea temperaturii peste 170oC pentru evitarea formarii condensului pe tub se face cu mijloace din furniture ansamblului.

In panoul de automatizare s-a prevăzut o pompa suplimentara pentru extracţie gaz având in

vedere distanta mare (cea 40m) intre priza de extracţie gaz si locul analizei. Tot in acest panou DA gazul este răcit, filtrat si este condus prin sistemul de reglare debit la analizorul de gaze ULTRAMAT 23, care analizează eşantionul de gaz condiţionat si afişează rezultatele măsurate succesiv in regim continuu.

Pentru transmisia datelor la distanta aparatul are ieşire 4-20mA, si Ethernet.

Echipamentul este de fabricaţie SIEMENS Germania.

In vederea realizarii masuratorii de concentratie de pulberi, se realizaza o masurare in sistem optic a opacităţii gazului din cos. In acest sens s-au montat pe cos in poziţii diametral opuse cate un cap de emisie lumina si reflectarea acesteia in vederea analizei opacităţii gazului care traversează coşul spre ieşire. Emiterea alternativa a fascicolului de lumina si recepţia acestuia, precum si analiza rezultatului se face de către unitatea centrala de măsurare si afişare D-R 290 -DURAG.

Unitatea centrala indica atât opacitatea gazului cît si concentraţia de pulberi in mg/mc. (Unitatea centrala pentru măsura pulberi DR 290 si măsura debit DFL-200).

Pentru evitarea depunerilor de pulbere pe sistem măsura este prevăzut un sistem de purjare cu aer a senzorilor.

Trimiterea rezultatelor la distanta se poate face prin ieşirea 4-20 mA cu care este echipata

unitatea centrala.

Echipamentul este de fabricaţie DURAG Germania specializat in aceste măsurători.

Masurarea debitului de gaze arse la cos se face cu senzori cu ultrasunete. Senzorii s-au poziţionat pe cos in poziţii diametral opuse pe o direcţie înclinată la 45o,conform precizărilor furnizorului-DURAG-DFL 200, iar semnalul este adus prin cablu special la unitatea de măsura care este etalonata direct in unităţi măsura debit, in Nmc/h, sau viteza gaze arse eliminate prin cos.

Pentru corecţia măsurătorii se foloseşte presiunea si temperature care se măsoară cu traductori adecvaţi montaţi pe cos. Unitatea de măsura si afişare este echipata cu ieşiri 4-20mA pentru

20mA pentru transmiterea la distanta a rezultatelor.

Echipamentul este de fabricaţie DURAG Germania specializat in aceste măsurători.

Senzorii de măsura s-au montat pe cos in care s-au practicat orificii adecvate pe care s-au montat contraflanse potrivite pentru fiecare sistem măsurat.

- debit minim (pulverizat) :  262 kg/h ;

- debit minim la intrarea în focar : 820 kg/h ;

- debit maxim la intrarea în lance la sarcina minimă : 1020 kg/h ;

- debit returnat:

- la sarcina maximă a arzătorului: 30 kg/h ;

- la sarcina minimă a arzătorului: 758 kg/h ;

- viscozitatea maximă la intrarea in arzatoare : 2°E ;

- temperatura păcură ( funcţie de sortul păcurii) ;120 -  150°C.

Combustibilul gazos este distribuit pe secţiunea de ieşire din arzător prin lănci , alimentate dintr-un distribuitor de gaz. Pe conducta de alimentare a distribuitorului este montată o clapetă fluture, acţionată de un servomotor, prin care se realizează reglarea debitului de gaz.

Aerul de ardere este distribuit în secţiunea de ieşire din arzător prin două circuite concentrice , prevăzute cu palete de turbionare. Sensul de turbionare a aerului diferă între arzătoare, funcţie de poziţia de montaj pe cazan.

Fiecare circuit de aer, la intrare, are o clapetă de reglaj acţionată de un servomotor, prin care se realizează repartiţia debitului de aer pe cele două circuite concentrice.

Introducerea şi pulverizarea păcurii se realizează printr-o lance ( injector ) prevăzută cu un pulverizator cu cameră de turbionare cu reglaj pe retur.

Injectorul are pe centru un ac care închide orificiul central al pulverizatorului şi astfel se poate realiza o recirculare a păcurii din tur în retur pentru încălzirea circuitului acesteia în limitele arzătorului, înainte de pornire. La pornire acul se retrage prin comandă hidraulică iar la oprire avansează şi închide duza prinacţiunea unui resort.

Poziţia lancei de combustibil lichid este realizata manual, pozitia corecta in timpul functionarii fiind semnalizata prin intermediul unui senzor de proximitate.

Arzătorul este   echipat cu   aprinzător gaz - electric, prevăzut cu tije de ionizare pentru detectarea flăcării.

Rampele pe circuitele de combustibil sunt prevăzute cu regulatoare de presiune incorporate in rampa şi ventile electromagnetice.

Reglarea debitului de combustibil gazos  se realizează cu o clapetă fluture acţionate de un servomotor.

Reglarea debitului de păcură injectat în focar se realizează cu un ventil de reglare a presiunii păcurii pe retur activat de un servomotor.

# Footnotes

Legea 451/2001 care implementeaza Directiva 67/548/EC privind clasificarea si etichetarea substantelor periculoase

A Exista o zona de depozitare acoperita (i) sau complet ingradita (ii)	B Exista un sistem de evacuare a aerului	C Sunt incluse sisteme de drenare si tratare a lichidelor inainte de evacuare	D Exista protectie impotriva inundatiilor sau de patrundere a apei de la stingerea incendiilor

Pentru intrebarile de mai jos:

Daca “Da, ne conformam pe deplin” – faceti referinte la documentatia care poate fi verificata pe amplasament

Daca “Nu, nu ne conformam (sau doar in parte)” – indicati data la care va fi realizata pe deplin conformarea

Substante prioritare in relatie cu Directiva cadru privind apa, transpusa in legislatia romana de Legea 310/28.06.2004, Anexa 5.

Aceasta se refera la fiecare sursa enumerata in Tabelul 9.2

# Text boxes

Emisii la coşuri

Abur la termoficare

CAZANE ABUR

Combustibil

Păcură

gaze naturale

Apă fierbinte termoficare

Cazan apă fierbinte

100 Gcal/h

Apă tratată

POMPE