MEMORIU DE PREZENTARE CONFORM ANEXA NR. 5

Pentru

Alimentare cu apa potabila a com. Secusigiu cu satele Secusigiu, Satu-Mare, Munar, Sanpetru-German, jud. Arad” pentru modificare de tema la lucrarile de retele distributie incepute in baza A.C. nr. 10/23.03.2012 si lucrari – front de captare apa ( 6 foraje ), gospodarie de apa, conducte de aductiune, parc de panouri fotovoltaice, racord la S.E.N. si dirigentie de santier

I. Denumirea proiectului:                  Alimentare cu apa potabila a com. Secusigiu cu

satele  Secusigiu, Satu-Mare, Munar, Sanpetru-

German, jud. Arad” pentru modificare  de tema

la lucrarile de retele  distributie incepute in baza

A.C. nr. 10/23.03.2012 si luc rari – front de

captare apa ( 6 foraje ), gospodarie de apa,

conducte de aductiune, parc de panouri  fotavol-

taice, racord la S.E.N. si dirigentie de santier

Comuna Secusigiu, satul Secusigiu, sectorul

intravilan si extravilan (CF 301469, 301470,

301470,301473, 301474, 301476, 301477, 300025,

300024, 300023 )

II. Titular

Numele companiei  :                                    Primăria Comunei Secusigiu

Adresa postala:	                                 Str. Principala, nr.275, județul Arad

Numar de telefon, fax :                                  tel: 0257 41 14 03, fax 0257 41 13 04

Numele persoanelor de contact :                 Crisan Calin , Colojoara Dorina

Numele director/manager/administrator      Primar Chesa Ilie

Responsabil pentru protectia mediului          Referent Grecu Diana

# III. Descrierea proiectului

Situaţia proiectată – alimentare cu apă

Se propune realizarea alimentării cu apă a comunei SECUSIGIU cu cele patru localităţi aparţinătoare în sistem regional. Sistemul regional de alimentare cu apă este compus din următoarele elemente:

1. Front de captare comun pentru toate cele patru localităţi compus din 6 (şase) foraje;

2.  Conducte de legătură Foraje ↔ Gospodărie de Apă;

3. Gospodărie de Apă comună pentru toate cele patru localităţi amplasată pe păşunea comunală din localitatea Secusigiu (teren aparţinând Primăriei);

4.  Conducte de aducţiune între localităţi;

5.  Reţele de distribuţie pentru Secusigiu, Satu Mare, Munar, Sînpetru German.

FRONTUL DE CAPTARE

Frontul de captare de medie adâncime propus, ce asigură necesarul de apă pentru alimentarea comunei SECUSIGIU este format din 6 foraje de explorare - exploatare.

Amplasarea forajelor se va face pe două amplasamente, 4 foraje pe păşunea comunală în zona Gospodăriei de apă (Front captare Secusigiu Nord) şi 2 foraje la ieşire din SECUSIGIU spre SATU MARE (Front captare Secusigiu Sud).

Forajele F1, F2, F3 şi F4 sunt amplasate in partea de nord - vest a localităţii Secusigiu .

- forajul F1 este amplasat in incinta gospodăriei de apă proiectate

- forajul F2 este amplasat la distanţa de 287 m mai spre est de forajul F1

- forajul F3 este amplasat la distanţa de 302 m mai spre vest de forajul F2

- forajul F4 este amplasat la distanţa de 297 m mai spre vest de forajul F1 şi la distanţa de

454 m spre sud-vest de forajul F3

Cele 4 foraje inchid un careu ca front de captare.

Caracteristicile forajelor :

-H = 110 m adancime,

-Dext. = 330 mm,

-NHd = - 11 m , NHs = -5 m ,Qs = 6,38 l/sec, Qexpl. = 4,46 /sec = 16,06 mc/h .

Cele 4 foraje pot asigura un debit prezumtiv de cca. 17,84 l/s.

Forajele F 5 şi F 6 sunt amplasate in partea de sud a localităţii Secusigiu,  lingă DJ 682 (drum legătură Satu Mare – Secusigiu) .

- forajul F5 este amplasat lingă DJ682 (drum legătură Satu Mare – Secusigiu) la distanţa

de 676 m de la marginea localităţii Secusigiu

- forajul F6 este amplasat lingă DJ682 (drum legătură Satu Mare – Secusigiu) la distanţa

de 270 m de la marginea localităţii Secusigiu

Distanţa intre F5 şi F6 este 406 m.

Caracteristicile forajelor :

-H = 110 m adancime,

-Dext. = 330 mm,

-NHd = - 11 m , NHs = -5 m ,Qs = 5,19 l/sec, Qexpl. = 3,63 /sec = 13,07 mc/h

Cele 2 foraje pot asigura un debit prezumtiv de cca. 7,26 l/s.

CONDUCTE DE LEGATURA FORAJE ↔ GOSPODARIE DE APA

De la fiecare foraj, apa va ajunge la Gospodăria de apă prin intermediul conductelor de legătură. Forajul F1 din cadrul Frontului de captare Secusigu Nord se va amplasa în incinta împrejmuită a gospodăriei de apă,  iar celelalte 3 foraje la distanţă de 300 m unul faţă de celălalt. Lungimile şi diametrele conductelor de legătură de la Frontul de captare Secusigiu Nord  sunt următoarele:

- Foraj F1 – Gospodărie de apă, PEID, PE 80, PN6, De 90x4,3 mm L= 60 m

- Foraj F2 – Gospodărie de apă, PEID, PE 80, PN6, De 90x4,3 mm L=380 m

- Foraj F3 – Gospodărie de apă, PEID, PE 80, PN6, De 90x4,3 mm L=480 m

- Foraj F4 – Gospodărie de apă, PEID, PE 80, PN6, De 90x4,3 mm L=450 m

Cele două foraje din cadrul frontului de captare Secusigiu Sud vor fi legate la gospodăria de apă prin intermediul unei singure conducte, care va subtraversa DJ 682.  Lungimea şi diametrul conductei de legătură de la Frontul de captare Secusigiu Sud este următoarea:

- Foraj F5, F6 – Gospodărie de apă, PEID, PE 80, PN 6, De 90x4,3 mm L = 450 m, PEID, PE 80, PN 6, De 125x7,1 mm L = 2230 m

GOSPODARIA DE APA

Solutia de tratara a apei din Proiectul Tehnic a fost modificata fata de de solutia de tratare a apei din Studiu de Fezabilitate din urmatoarele considerente: s-a eliminat reactorul de ozon acesta avand unu risc mare de explozie, statia propusa in proiectul tehnic foloseste un numar mai mic de echipamente ce duce la un cost mai mic de exploatare (un numar mai mic de piese de schimb), consum de energie mai scazut respectiv un pret/m³ de apa tratata mai mic, automatizare mult mai simpla.

Gospodăria de apă  va fi amplasată în extravilanul localităţii SECUSIGIU şi va cuprinde un rezervor inox de înmagazinare-omogenizare a apei brute = 100 mc, bloc de tratare a apei, două rezervoare din inox de înmagazinare a apei potabile = 2 x 250 mc = 500 mc şi staţia de pompare.

Apa brută de la cele 6 foraje se transportă prin conductele de legătură la gospodăria de apă, unde apa brută se va înmagazina într-un rezervor tampon prevăzut pentru cazul de avarie şi pentru amestecarea şi omogenizarea apei brute de la diferite foraje. Capacitatea rezervorului tampon asigură funcţionarea procesului tehnologic timp de 90 minute.

Debitul de tratare este de Q = 65m³/h.

Apa brută înmagazinată temporar se va trata prin procedeul descris mai jos:

A. CLORINARE PRIMARA – scopul principal al acestei etape este de a elimina amoniul, fierul si manganul din apa (reactie cu hipoclorit de sodiu 12%), de oxidare a substantelor organice, precum si realizarea dezinfectiei primare. Echipamentul de clorinare este un echipament automat avand reglaj automat al dozei de clor in functie de valoarea debitului de apa. Astfel injectia de clor se va realiza la intrarea apei in bazinul de reactie/stocare unde se va definitiva reactia cu clorul a diversilor poluanti (amoniu, fier, mangan, subst. organice, etc).

B. POMPARE DE PROCES – are ca scop preluarea apei din bazinul de reactie/stocare si asigurarea presiunii de lucru necesare in urmatoarele etape de tratare.

Debitul de pompare a apei de proces este de: Q = 65m³/h.

C. FILTRARE MULTIMEDIA – scopul acestei etape este de a obtine o apa cu caracteristici fizico-chimice si organo-leptice ridicate. Acesta etapa este realizata cu ajutorul unor filtre multimedia: un  filtru automat cu pat filtrant catalitic si un filtru automat cu pat de carbune activ.

Filtrul automat cu pat filtrant catalitic este destinat retinerii din apa a fierului si manganului oxidat, precum si a suspensiilor solide care dau turbiditate apei de tipul: nisip, mal, rugina, etc.

Filtrele automate pentru deferizare cu pyrolusit realizeaza purificarea apei prin trecerea acesteia printr-un pat filtrant format dintr-un mediu filtrant catalitic special, pyrolusit activ amestecat cu nisip cuartos. Acest mediu filtrant are o actiune oxidanta asupra fierului dizolvat si a manganului.

Pentru a mari capacitatea catalitica a mediului filtrant se recomanda introducerea unui agent oxidant (clor) in apa bruta supusa filtrarii.

In timpul procesului patul filtrant retine particulele suspendate, randamentul filtrarii creste din momentul ce particulele solide retinute actioneaza la fel ca si patul filtrant.  La fel de mult creste si rezistenta hidraulica a patului filtrant impotriva debitului apei, astfel caderea de presiune intre intrare si iesire creste de asemenea. Caderea de presiune permisa este de maximum 1 bar, dupa aceea este necesara spalarea inversa a patului filtrant.

Procesul  de  spalare  inversa  a  mediului  filtrant se desfasoara in doua etape:

etapa 1 - spalarea inversa propriu-zisa (apa de spalare circula de jos in sus)

etapa 2 – clatire (apa de spalare circula de sus in jos).

Scopul spalarii inverse este de a reconstrui eficienta patului filtrant prin indepartarea solidelor retinute in timpul operarii.

Procesul de spalare inversa a filtrului este controlat de un programator automat, ce permite  programarea zilei si a orei pentru regenerare (spalare inversa).

Filtrul cu pat din carbune activ este destinat indepartarii compusilor secundari ai reactiei cu clorul, indepartarii fierului, substantelor organice si clorului rezidual (nereactionat) din apa, precum si pentru imbunatatirea culorii, gustului si mirosului apei.

Filtrele automate cu pat de carbune activ realizeaza purificarea apei prin trecerea acesteia printr-un pat filtrant format  dintr-un strat de carbune activ asezat peste un strat de nisip selectat.

Procesul  de  spalare  inversa  a  mediului  filtrant se desfasoara in doua etape:

etapa 1 - spalarea inversa propriu-zisa (apa de spalare circula de jos in sus)

etapa 2 – clatire (apa de spalare circula de sus in jos).

Scopul spalarii inverse este de a reconstrui eficienta patului filtrant prin indepartarea solidelor retinute in timpul operarii.

Procesul de spalare inversa a filtrului este controlat de un programator automat, ce permite programarea zilei si a orei pentru regenerare (spalare inversa).

D. POST STERILIZARE – scopul acestei etape este dezinfectia de siguranta a apei prin introducerea dozei de marcaj de clor (max. 0,5 mg/l clor rezidual) inainte de a fi trimisa in reteaua de distributie. Acest lucru se realizeaza cu ajutorul unei pompe dozatoare care asigura dozarea precisa (injectia) a hipocloritului de sodiu in apa in procesul de preclorinare.

Gospodăria de apă este echipată cu următoarele utilaje:

- rezervor tampon de 100 mc                                         	1 buc

- unitatea compactă de tratare şi filtrare a apei brute             	2 buc

- rezervor inox de înmagazinare a apei potabile de 250 mc   	2 buc

- unitatea de pompare a apei potabile                                 	1 buc

- sistemul de comandă a echipamentelor                            	1 buc

- staţie de clorare a apei                                                      	1 buc

Înmagazinarea apei:

Înmagazinarea apei tratate se realizează în rezervoare de inox cu dispozitiv de autocurăţire. Aceste rezervoare au avantajul major de a fi repede şi uşor curăţate şi igenizate în timpul exploatării. Durata de viaţă a rezervoarelor de inox este pe „viaţă”.

Capacitatea de înmagazinare este 2 x 250 mc. Apa astfel obţinută se distribuie la consumatori, prin pompare în reţeaua de distribuţie.

Staţia de pompare

În vederea distribuţiei apei din rezervorul de înmagazinare la consumatori este necesară realizarea unei staţii de pompare, care să asigure debitul şi presiunea necesară alimentarii cu apă a consumatorilor, precum şi alimentarea cu apă în caz de incendiu.

Staţia de pompare este dimensionată la debitul Qorar max.= 165 m³/h in care este inclus si debitul pentru incendiu Qinc = 18 m³/h.

Staţia de pompare va fi compusă din 4 + 1(R) electropompe având următoarele caracteristici: Qtotal = 165 mc/h, H = 60 mCA, Ptotala = 60 kw. Electropompele vor fi echipate cu variatoare de turaţie pentru a se adapta cerinţelor de consum din localităţi. Pentru actionarea pompei de rezerva sa prevazut un motor cu ardere interna.

Pentru actionarea pompelor s-a prevazut un grup electrogen, care alimenteaza in caz de avarie, atat pompele din statie cat si pompele puturilor forate.

CONDUCTE DE ADUCŢIUNE

Apa tratată de la Gospodăria de apă va fi distribuită spre consumatori prin intermediul conductelor de aducţiune şi al reţelelor de distribuţie între  cele patru localităţi:

- Conductă de aducţiune Gospodărie de apă ↔ SECUSIGIU având caracteristicile şi dimensiunile următoare: PEID, PE 80, PN 6, De 160x9,1 mm L = 1840 m;

- Conductă de aducţiune între Secusigiu ↔ SATU MARE având caracteristicile şi dimensiunile următoare: PEID, PE 80, PN 6, De 160x9,1 mm L = 1.700 m;

- Conductă de aducţiune Gospodărie de apă ↔ MUNAR având caracteristicile şi dimensiunile următoare: PEID, PE 80, PN 6, De 200 x 11,4 mm L = 1500 m, PEID, PE 80, PN 6, De 160 x 9,1 mm L = 2110 m;

- Conductă de aducţiune între Munar ↔ SÎNPETRU GERMAN având caracteristicile şi dimensiunile următoare: PEID, PE 80, PN 6, De 160 x 9,1 mm L = 1.840 m;

Conducta de aducţiune între SECUSIGIU şi SATU MARE (pozată la nord de DJ 682) va subtraversa pe acest tronson calea ferată si canalul de desecare HCN CCP4 prin foraj orizontal în tub de protecţie.

Subtraversarea de către conducta de aducţiune apă potabilă Secusigiu → Satu Mare a liniei C.F. Periam – Arad este propusă a fi făcută la o distanţă de cca 70 m faţă de intersecţia la nivel dintre DJ 682 şi C.F. Periam – Arad dintre localităţile Secusigiu şi Satu Mare (după gara şi cantonul CFR Satu Mare). Conducta de aducţiune are Ø 160 mm – PEID, PE 80, PN 6 şi în zona subtraversării va fi introdusă într-un tub de protecţie de oţel cu Dn 350 mm, pe o lungime de 5 m de-o parte şi de alta a liniei C.F.

Subtraversarea de catre conducta de aductiune apa potabila pe tronsonul Secusigiu → Satu Mare a canalului de desecare HCN CCP4 este propusa sa fie facuta in aliniametrul conductei de aductiune.

Subtraversarea se face intre caminele CS1 & CS2 cu o conducta de PE-HD, PE 80, PN6, Ø160×9,1 mm pe o lungime de 25 m. Conducta de apa potabila va fi pozata in o conducta de protectie din OL Ø273×8 mm.

Conducta de subtraversare va fi pozata la -1,2 m fata de fundul canalului de desecare. Conducta de aducţiune va fi echipată cu 2 cămine de vane de linie si vane de golire.

RETELE DE DISTRIBUTIE

Reţelele de distribuţie pentru cele patru localităţi sunt prevăzute inelar şi parţial ramificat, pe toate străzile. Străzile principale ale celor patru localităţi care se suprapun cu DJ 682 vor dispune de două reţele de distribuţie pe ambele părţi ale carosabilului.

Reţelele de distribuţie vor subtraversa drumul judeţean DJ 682 şi vor fi echipate cu cămine de vane şi vane de separaţie cu tijă şi cutie după cum urmează:

Reţea distribuţie SECUSIGIU:

- 24 cămine de vane, golire/aerisire;

- 14 vane de separaţie îngropate cu tijă şi cutie din fontă;

- 5 subtraversări ale DJ 682;

Reţea distribuţie SATU MARE:

- 7 cămine de vane, golire/aerisire;

- 9 vane de separaţie îngropate cu tijă şi cutie din fontă;

- 4 subtraversări ale DJ 682;

- 1 subtraversare pârâu Aranca pozitionata la 136 m de la KM 127+848 fata de ax DJ 682.

Reţea distribuţie MUNAR:

- 8 cămine de vane;

- 7 vane de separaţie îngropate cu tijă şi cutie din fontă;

- 4 subtraversări ale DJ 682;

Reţea distribuţie SÎNPETRU GERMAN:

- 11 cămine de vane;

- 11 vane de separaţie îngropate cu tijă şi cutie din fontă;

- 1 subtraversare pârâu Aranca la 518 m fata de drumul comunal.

Lungimile totale şi echiparea cu fântâni şi hidranţi a reţelelor de distribuţie şi lungimile conductelor de aducţiune sunt prezentate în centralizatorul următor:

| Localitate | Retele de distributie | Total | Fantani | Hidranti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ø25x2 | Ø32x3 | Ø90x5,1 | Ø110x6,3 | Ø125x7,1 | Ø160x9,1 | Ø200x11,4 |  |  |  |
|  | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] |  | buc | buc |
| SECUSIGIU | 70 | 260 | 11460 | 7050 | - | - | - | 18840 | 27 | 17 |
| SATU MARE | 140 | - | 7750 | 2140 | - | - | - | 10030 | 14 | 16 |
| MUNAR | 80 | - | 4150 | 180 | - | - | 900 | 5310 | 8 | 6 |
| SANPETRU GERMAN | 160 | - | 7030 | 5380 | 770 | - | 800 | 14140 | 16 | 21 |
| TOTAL COMUNA | 450 | 260 | 30390 | 14750 | 770 | - | 1700 | 48320 | 65 | 60 |

In 2 cazuri retelele de distributie subtraverseaza raul Aranca in localitatile Sanpetru-German si Satu Mare.

Subtraversarea raului Aranca in localilatea Sanpetru German se face prin intermediul unei conducte de PE-HD, PE 80, PN6, Ø110×6,3 mm pe o lungime de 27,9 m. Conducta de apa potabila va fi pozata in o conducta de protectie din OL Ø219×7 mm.

Conducta de subtraversare va fi pozata la -1,2 m fata de fundul raului.

Subtraversarea raului Aranca in aval in localilatea Satu Mare se face prin intermediul unei conducte de PE-HD, PE 80, PN6, Ø110×6,3 mm pe o lungime de 25,7 m. Conducta de apa potabila va fi pozata in o conducta de protectie din OL Ø219×7 mm.

Conducta de subtraversare va fi pozata la -1,2 m fata de fundul raului.

Toate subtraversarile se vor face prin foraj orizontal

Tehnologia consta in 2 faze si se incadreaza in grupa lucrarilor "NO DIG" (fara sapatura). Minima excavatie (sapatura) se va face doar in dreptul fiecarui bransament, deasupra liniei principale, pentru cuplarea bransamentului.

LUCRĂRI RUTIERE  - CĂI DE ACCES

Accesului rutier la gospodăria de apă şi parcul cu panouri fotovoltaice proiectate, precum şi la cele 6 fronturi de captare apă se va face prin drumuri nou create pe amplasamentul drumurilor de exploatare existente în zonă. Drumurile proiectate sunt de clasa tehnică V .

Structura rutieră proiectată este:

- 8 cm macadam

- 12 cm piatră spartă

- 20cm balast

Carosabilul va fi amenajat cu o pantă transversală unică de 2.5%, iar acostamentele vor avea o pantă de 4%.  Apele meteorice  de pe zona drumului vor fi dirijate prin intermediul pantelor transversale spre zonele verzi adiacente. Profilul longitudinal proiectat urmăreşte linia terenului natural, cotele axei proiectate fiind într-un uşor rambleu.

Lista drumurilor de exploatare propuse spre realizare este prezentată în tabelul următor:

| Nr. crt. | Locaţie | Denumire drum acces |
| --- | --- | --- |
| 1 | Secusigiu | Limită intravilan – Gospodărie de apă |
| 2 | Secusigiu | Limită intravilan – Foraj 2 |
| 3 | Secusigiu | Gospodărie de apă – Parc panouri solare |
| 4 | Secusigiu | Gospodărie de apă – Foraj 4 |
| 5 | Secusigiu | Foraj 2 – Foraj 3 |
| 6 | Secusigiu | Gospodărie de apa – Intersecţie Foraj 2-Foraj 3 |

Din punct de vedere constructiv, varianta adoptată necesită următoarele tipuri de lucrări principale:

- Curăţarea terenului de vegetaţie,

- Săpătură generală de cel puţin 10 cm pentru eliminarea terenului vegetal, datorită neexistenţei unei structuri rutiere pe drumurile agricole existente / păşune,

- Nivelarea terenului după înlăturarea terenului vegetal,

- Strat de fundaţie din balast,

- Strat de îmbrăcăminte din macadam.

PARCUL DE PANOURI FOTOVOLTAICE

Parcul de panouri fotovoltaice, care va asigura alimentarea cu energie electrica a gospodariei de apa va avea  o putere instalata de 105 Kw si este format din 420 panouri fotovoltaice cu celule policristaline, de 250W, montate pe suporti metalici, de tip profil ”C”, introdus in pamant prin presare cu ajutorul unui dispozitiv special, la nivelul de adancime corespunzator sustinerii intregii greutati.

Amplasarea panourilor este perfect inspre sud, la un unghi de inclinare de 30 de grade. Impartirea se face in grupuri de catre 60 conectate intr-un invertor trifazat de 20kW pentru realizarea conversiei parametrilor energiei electrice din curent continuu in current alternativ.   Conexiunea pana in invertor se va face prin cabluri de energie electrica pozate pe suportii metalici.

Invertoarele se vor monta pe suportii de sustinere a panourilor fotovoltaice si se vor lega la centura principala de impamantare a parcului.

# Justificarea necesitatii proiectului

Scopul si importanta investitiilor propuse prin proiect constau in imbunatatirea calitatii mediului si conditiilor de viata ale oamenilor, prin realizarea infrastructurii inadecvate in sectorul de apa in scopul conformarii cu standardele Uniunii Europene si cu cele romanesti.

În prezent, alimentare cu apă în sistem centralizat există doar în localitatea centru de comună SECUSIGIU. În centrul localităţii este în funcţiune un foraj de medie adâncime, cu staţie de hidrofor, care, printr-o conductă Dn2", alimentează cu apă blocul de locuinţe existent şi unităţile din apropiere. Lungimea conductei este de cca. 200 m. Reţeaua de apă deserveşte utilizatori persoane fizice - un număr de 8 familii din blocul de locuinţe şi utilizatori persoane juridice – grădiniţa, şcoala, dispensarul medical, primăria, căminul cultural.

În restul localităţii SECUSIGIU şi în satele aparţinătoare, MUNAR, SATU MARE şi SÎNPETRU GERMAN, alimentarea cu apă a populaţiei se face din fântâni gospodăreşti.

Descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Fluxul tehnologic de ansamblu este caracterizat de fluxul apei, care unul deschis (fără grad de recirculare, nefiind cazul) ce se desfăşoară gravitaţional de la captare spre distribuţie, adică atât hidraulic cât şi nivelitic, din amonte spre aval:

Captare din foraje – Aducţiune apă captată – Rezervor tehnologic – Potabilizare (dezinfectare) apă – Aducţiune apă potabilă – Rezervor apă potabilă – Artere de apă şi reţele de distribuţie a apei .

Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora;

Materiile prime şi materialele necesare desfăşurării activităţilor vor fi specifice etapei de implementare a proiectului.

Principalele materiale şi materii prime necesare realizării lucrării publice:

- polietilenă de înaltă densitate, oţel sau oţel inoxidabil – corp conducte de transport, armături şi piese de legătură,

- rezervoare ,

- fontă şi fontă ductilă – armături, piese de legătură, instalaţii hidraulice,

- ciment – betoane,

- agregate naturale (de râu), sortate şi nesortate, după necesar – betoane, pat de pozare, umpluturi,

- material lemnos (cherestea fag, răşinoase) – cofraje,

Asigurarea materialelor necesare se realizeaza in baza dispozitiilor beneficiarului si a antreprenorului general , de la unitati autorizate in furnizarea acestora.

Racordarea la retelele utilitare existente in zona

A. Alimentarea cu apa

Intreg proiectul propune realizarea alimentarea cu apa a comunei Secusigiu cu satele inconjuratoare.

Conform Breviar de calcul elaborat de S.C. SELLM S.R.L. in calitate de proiectant

general debitul total al necesarului de apă este:

Populaţie etapa I 7079

Populaţie etapa II 8467

Procent Branşamente 80%

Procent Folosire Cişmele 20%

Etapa I          Etapa II

Necesar de apa N [m3/zi]        1239.90           1375.97

Qzi mediu [m3/zi]                    946.34           2159.93

Qzi max [m3/zi]                    1497.18           1661.49

Qorar max [m3/h]                    178.41            197.99

Conform necesarului de apă pentru ”Alimentare cu apă potabilă a comunei Secusigiu”

frontul de captare proiectat care se compune din 6 foraje de mare adancime, trebuie să asigure necesarul de apă pentru cele 4 localităţi Secusigiu, Satu Mare, Munar şi Sanpetru German.

Qs = Qzi max etapa II + Qref inc = 2160 mc/zi + 54 mc/zi = 2214 mc/zi = 25,63 l/s

B. Evacuarea apelor reziduale

Nu este cazul.

C. Energia electrica

Parcul de panouri fotovoltaice,  va asigura alimentarea cu energie electrica a gospodariei de apa. Va avea  o putere instalata de 105 Kw si va fi format din 420 panouri fotovoltaice cu celule policristaline, de 250W, montate pe suporti metalici, de tip profil ”C”.

Utilizarea panourilor solare pentru producerea de energie electrică este una dintre variantele cele mai nepoluante care se pot alege pentru producerea „energiei verzi”, cu ajutorul căreia se va realiza o economie notabilă de energie utilizată pentru consumul public, dar se contribuie şi la reducerea emisiilor toxice în atmosferă.

Panourile solare reprezintă o soluţie economică pentru că utilizează o sursă inepuizabilă de energie neconvenţională (energia solară), iar România se găseşte într-o zonă geografică cu o foarte bună acoperire solară, radiaţia anuală pe o suprafaţă plană, în Europa, este de 900 - 1400 kWh/mp, iar la nivelul României valorile se situează către limita superioară, datorită poziţiei favorabile.

D. Energia termica

Nu este cazul.

Cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Lucrările rutiere sunt necesare realizării accesului rutier la gospodăria de apă şi parcul cu panouri fotovoltaice proiectate, precum şi la cele 6 fronturi de captare apă. În partea de nord-vest a localităţii sunt amplasate 4 foraje (F1...F4), incintele gospodăriei de apă (comun cu forajul F1) şi parcul cu panouri fotovoltaice.

Accesul la aceste obiective se va face prin drumuri nou create pe amplasamentul drumurilor de exploatare existente în zonă. Această reţea de drumuri noi se racordează în partea sudică la reţeaua de străzi a localităţii.

Drumurile proiectate sunt de clasa tehnică V cu o platformă carosabilă de 4.0 m şi acostamente de 0.5 m, având o singură bandă de circulaţie.

Pe traseu se vor amenaja platforme de încrucişare, având lăţimea carosabilului de 6.00 m. Platforma cu lăţime de 6.0 m are lungime de 10 m, iar distanţa de racordare cu cele două părţi este de 10 m.

Forajele F5 şi F6 sunt amplasate la sud de localitatea Secusigiu în zona drumului judeţean DJ682. Traficul rutier la incintă va fi asigurat printr-un acces având lăţimea de 5.0 m, şi racordat cu raze de 9.0 m.

Structura rutieră proiectată este:

8 cm macadam

12 cm piatră spartă

20 cm balast

Carosabilul va fi amenajat cu o pantă transversală unică de 2.5%, iar acostamentele vor avea o pantă de 4%.  Apele meteorice  de pe zona drumului vor fi dirijate prin intermediul pantelor transversale spre zonele verzi adiacente. Profilul longitudinal proiectat urmăreşte linia terenului natural, cotele axei proiectate fiind într-un uşor rambleu.

În zona accesului la forajul F3 este necesară montarea unui tub Premo DN600 cu lungimea de 10.0 m

Suprafata drumurilor de acces : S = 6222 mp

Pentru realizarea cailor de acces si a platformelor nu sunt necesare devieri de reţele existente.

În cazul în care în urma realizării săpăturilor se constată că există neconcordanţă între situaţia din proiect şi situaţia existentă pe teren, se va anunţa proiectantul şi deţinătorul reţelei pentru stabilirea soluţiei în funcţie de situaţia existentă pe teren.

Resursele naturale folosite in constructie si functionare;

- agregate naturale (de râu), sortate şi nesortate,

- apă

Metode folosite in constructie;

În cea mai mare parte, lucrările de construcţii constau în:

- lucrări de terasamente:

- cu mijloace mecanice:

- săpături: excavator de capacitate mică,

- umpluturi: fadroma, buldo-excavator, mai mecanic,

- cu mijloace manuale:

- săpături, sprijiniri, aşternere pat de pozare, umpluturi,

- lucrări de instalare corp conducte din ţevi de polietilenă de înaltă densitate,

- montare tuburi de presiune ,

- lucrări de construcţii edilitare îngropate (cămine),

- lucrări de montaj instalaţii tehnico-edilitare în cămine (armături, aparate speciale),

Planul de executie, cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, exploatare, refacere si folosire ulterioara;

Lucrările se vor executa cu respectarea proiectului de faţă, respectând totodată şi toate normele, normativele, standardele şi legislaţia în vigoare la data execuţiei lucrărilor.

Începerea lucrărilor de subtraversare se va putea realiza după terminarea lucrărilor pregătitoare, după localizarea rețelelor existente şi după verificarea la faţa locului a tuturor condiţiilor impuse de către personalul tehnic autorizat..

Se va respecta cu stricteţe programul pentru controlul calităţii lucrărilor pe faze determinante.

La executarea lucrărilor se vor respecta toate prevederile legale prevăzute în normative, STAS – uri, pentru fiecare gen de lucrare în parte.

În cadrul lucrărilor de organizare care revin constructorului se vor lua toate măsurile privind siguranţa circulaţiei, norme de P.S.I., semnalizarea pe timp de zi şi de noapte etc.

Beneficiarul va trebui să deţină toate avizele şi autorizaţiile, conform prevederilor legale în vigoare la data execuţiei, fapt ce va fi verificat de organele în drept.

Beneficiarul lucrării şi constructorul se vor conforma prevederilor din proiect, avizelor şi autorizaţiei de construire.

Constructorul va respecta amplasamentele indicate în planşe şi condiţiile tehnice din proiect.

În apropierea căilor de acces, toate săpăturile vor fi marcate cu tăbliţe avertizoare de la distanţă, conţinând textul “ATENŢIE LA SĂPĂTURI! PERICOL DE PRĂBUŞIRE A PEREŢILOR SĂPĂTURII!” şi cu instalaţii de semnalizare pe timp de noapte. La săpăturile deschise se vor instala panouri metalice de inventar şi se vor sprijini malurile în aceste puncte.

La terminarea lucrului se va verifica starea utilajelor, care vor fi deconectate de la alimentarea cu energie electrică.

Pe timp de noapte se va asigura paza şantierului.

Pe întreaga durată a execuţiei lucrărilor, s-a prevăzut un agent de protecţie a muncii.

După terminarea execuţiei, beneficiarul lucrării împreună cu organele abilitate vor semna o convenţie privind modalitatea întreţinerii, exploatării, reviziei şi intervenţiei în caz de avarii la subtraversare.

Pentru orice nepotrivire între proiect şi situaţia de pe teren, respectiv pentru alte neclarităţi se va chema proiectantul la faţa locului.

Relatia cu alte proiecte existente sau planificate;

Realizarea acestui obiectiv de utilitate publică va încuraja şi accelera procesele de dezvoltare socio-urbană a comunei Secusigiu (construcţii de locuinţe, unităţi economice, spaţii de agrement, agroturism ş.a.m.d.).

De asemenea asigurarea unor condiţii decente de confort casnic şi oferirea unor servicii edilitare performante pentru locuitorii comunei vor fi factori de încurajare a stabilităţii populaţiei în zonă.

Detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

În cadrul unui  scenariu alternativ  s-a studiat alimentarea cu apă pentru localitatea SECUSIGIU, reşedinţă de comună, dintr-un front de captare de medie adâncime format din 3 foraje de explorare - exploatare situate la 300 m distanţă unul faţă de altul cu un debit per foraj de 3 l/s. Amplasarea propusă a frontului de captare se situează între localităţile Munar şi Secusigiu, între DJ 682 (km 123 + 800 – km 122 + 800) şi linia CFR Periam - Arad.

Amplasamentul Gospodăriei de apă a fost propus la marginea de N-E a localităţii SECUSIGIU.

Pentru acoperirea debitului necesar pentru localitatea SATU MARE, s-a studiat realizarea unui front de captare de medie adâncime format din 2 foraje de explorare -  exploatare situate la 300 m unul faţă de altul. Frontul de captare propus din localitatea SATU MARE prezintă o situaţie mai specială deoarece localitatea este situată din punct de vedere hidrogeologic la limita de extindere spre S – V a conului aluvionar al râului Mureş, unde datorită granulaţiei mult mai fine a acviferelor ce urmează a fi captate, conform Studiului Hidrogeologic, nu se poate conta pe debite de exploatare mai mari de 2 l/s şi foraj.

Amplasamentul captării este propus pe stânga DJ 682, aproximativ între km 125 + 900 şi 126 + 900.

Gospodăria de apă este propusă a se realiza la capătul captării dinspre SATU MARE.

Pentru localităţile SÎNPETRU GERMAN şi MUNAR s-a studiat realizarea alimentării cu apă dintr-un singur front de captare de medie adâncime compus din 3 foraje de explorare – exploatare amplasate spre est de SÎNPETRU GERMAN, în lungul DJ 682, cu debite de exploatare de 3 l/s şi foraj.

Gospodăria de apă este propusă la extremitatea captării propuse spre SÎNPETRU GERMAN.

Apa va ajunge la consumatori prin intermediul conductelor de aducţiune şi a reţelelor de distribuţie propuse a fi executate în toate cele patru localităţi, pe toate străzile.

În concluzie, scenariul alternativ a prezentat varianta alimentării cu apă a celor patru localităţi prin intermediul a trei fronturi de captare (front captare SECUSIGIU, front captare SATU MARE, front captare comun MUNAR + SÎNPETRU GERMAN) şi realizarea a trei Gospodării de Apă clasice (Gospodărie de Apă SECUSIGIU, Gospodărie de Apă SATU MARE, Gospodărie de Apă comună MUNAR + SÎNPETRU GERMAN).

Echipamentele necesare desfăşurării fluxului tehnologic într-o gospodărie de apă clasică sunt:

Staţia de filtre

Rezervoare de înmagazinare a apei tratate din beton sau metal

Staţia de clorinare

Staţia de pompare

Potabilizarea apei brute se realizează prin filtrare şi clorinare, tehnologie învechită şi periculoasă din punct de vedere al sănătăţii, atât pentru personalul de operare cât şi pentru consumatori. Înmagazinarea apei tratate se realizează în rezervoare de beton sau metal. Presiunea în reţeaua de distribuţie este asigurată de o staţie de pompare.

Avantaje  scenar alternativ:

Asigurarea turbidităţii apei potabile;

Igenizarea bună a apei.

Dezavantaje – scenar alternativ:

Tehnologie învechită şi periculoasă, care în Comunitatea Europeană nu se mai foloseşte;

Gustul şi mirosul necorespunzător al apei tratate şi igenizate;

Substanţele chimice folosite pentru igenizarea apei sunt substanţe periculoase, care necesită regim de transport special, regim de depozitare specială, personal calificat şi autorizat;

Supradozarea substanţelor în procesul de clorinare pot conduce la îmbolnăvirea consumatorilor;

Reducerea amoniului, fierului, manganului etc. este aproape imposibilă;

Întreţinerea şi igenizarea greoaie şi costisitoare a rezervoarelor de înmagazinare de beton sau metal;

Durata de viaţă redusă a rezervoarelor de metal de cca. 20 - 30 ani;

Preţ de cost mare pe mc de apă tratată.

Un dezavantaj major al scenariului alternativ îl constituie imposibilitatea realizării fronturilor de captare propuse precum şi a Gospodăriilor de apă, datorită situaţiei juridice a terenurilor (terenuri private) pe care sunt propuse amplasamentele acestora, precum şi un cost mare de realizare a investiţiei.

De asemenea  propunerea  initiala de amplasare a parcului fotovoltaic a fost abandonata datorită situaţiei juridice neclara terenurilor . In etapa actuala amplasarea parcului fotovoltaic s-a realizat in apropierea gospodariei de apa, situatia terenului fiind reglementata.

Alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, cresterea numarului de locuinte, eliminarea apelor uzate si a deseurilor);

Nu este cazul.

Alte autorizatii cerute pentru proiect.Localizarea proiectului:

Conform Certificatului de Urbanism nr. 7 / 15.04.2014 emis către Primăria Comunei Secusigiu, situaţia terenului pe care se va realiza proiectul se încadrează în reglementările documentaţiei de urbanism . În Certificatul de Urbanism sunt specificate următoarele:

Regimul juridic: terenul este situat în intravilanulsi extravilanul localitatilor Secusigiu, Satu-Mare, Munar, Sanpetru - German, fiind domeniul public si privat al Comunei Secusigiu.

Regimul economic: folosinţa actuală – zona de protectie DJ, strazi in localitatile Secusigiu, Satu-Mare, Munar, Sanpetru –German.

Avize cerute :

-C.N. de CFR SA

- A.N. Imbunatatiri Funciare

Distanta fata de granite pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001;

Nu este cazul.

Harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale si alte informatii privind:

• folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia;

Teren intravilan si extravilan apartinand comunei Secusugiu . Dupa finalizarea lucrarilor de montaj  terenul afectat va fi readus la categoria de folosinfa initiala.

• politici de zonare si de folosire a terenului;

Identic celui propus prin proiectul promovat.

• arealele sensibile;

Comuna SECUSIGIU este situată în partea de sud-vest a conului aluvionar al Mureşului şi respectiv a judeţului Arad, la o distanţă de circa 20 km SV de oraşul Nădlac, pe malul stâng al râului Mureş la 2,5 ÷ 4 km distanţă de râu.

În conformitate cu Ordinul 19 / 2010, H.G. 1284 / 2007, Ordinul 1964 / 2007 şi OUG 57 / 2007, pe teritoriul comunei SECUSIGIU sunt semnalate 3 zone de interes din punct de vedere al mediului înconjurător:

a. ARIE DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ (declarată ca arie de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România):

Poziţia 69. 	ROSPA0069 Lunca Mureşului Inferior

Se desfăşoară în judeţul Arad: Arad (7%), Felnac (30%), Nădlac (3%), Pecica (16%), Secusigiu (38%), Şeitin (11%), Şemlac (9%), Zădăreni (17%)

[denumirea sitului, unităţile administrativ-teritoriale în care este localizat situl şi suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale cuprinsă în sit (în procente)]

b. SIT DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ (porţiuni din zonele cu regim de arie naturală protejată instituite ca situri de importanţă comunitară):

Poziţia 108. 	ROSCI0108 Lunca Mureşului Inferior

Se desfăşoară în judeţul Timiş: Cenad (12%), Periam (2%), Sânnicolau Mare (1%), Sânpetru Mare (9%), Saravale (3%)

Se desfăşoară în judeţul Arad: Arad (7%), Felnac (30%), Nădlac (3%), Pecica (16%), Secusigiu (38%), Şeitin (11%), Şemlac (9%), Zădăreni (17%)

[denumirea sitului, unităţile administrativ-teritoriale în care este localizat situl şi suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale cuprinsă în sit (în procente)]

c. ARIE PROTEJATĂ (din lista judeţului Arad)

Rezervaţia mixtă "Prundul Mare" 
             Este o rezervaţie botanică şi zoologică de o deosebită importanţă din judeţul Arad, în fondul forestier administrat de Romsilva R.A. - Filiala Silvică Arad, Ocolul Silvic Ceala. Suprafaţa este de 91,20 ha. Pădurea din zona dig-mal, de tip galerie, oferă condiţii optime de hrană şi cuibărit pentru unele specii de păsări rare (egreta mică, şoimul dunărean, acvila ţipătoare, barza neagră, bufniţa, ciuful). În cuprinsul rezervaţiei se găseşte lacul Bezdin (o acumulare de apă într-un braţ mort al Mureşului) în care este prezent nufărul alb şi speciile de păsări amintite mai sus. În amenajamentul silvic din anul 1992, zona a fost încadrată conform NT nr. 5/1986 al fostului MS la 1.5.c.-TI adică "suprafeţe de terenuri şi ape destinate conservării unor medii de viaţă şi a ecofondului şi genofondului forestier”.

Lucrarile proiectate nu se vor realiza in Parcul National Lunca Muresului.

Lucrarile de investitie care se vor desfasura in apropierea Parcului National Lunca Muresului se vor realiza cu respectarea zonelor de protectie speciala desemnate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a flrei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national- Sectiunea a III –a zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrologica.

• detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.

Nu este cazul.

Caracteristicile impactului potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile
   O scurta descriere a impactului potential, cu luarea in considerare a urmatorilor factori:
   – impactul asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ);

Impactul asupra populatiei va fi unul pozitiv atat prin cresterea oportunitatilor de locuri de munca cat si datorita cresterii nivelului de trai al locuitorilor comunei.

Impactul asupra florei si faunei, asupra solului, aerului, apei este  redus si temporar, doar pe perioada de realizare a investitiei. Exploatarea in timp a conductelor si a echipamentelor montate  nu ridica probleme in ceea ce priveste poluarea factorilor de mediu.

Extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate);

Nu este cazul. Toate lucrarile se vor realiza cu resectarea regimului ariilor naturale protejate aflate in apropierea obiectivului.

Magnitudinea si complexitatea impactului;

Nu este cazul

Probabilitatea impactului;

Activitatile legate de realizarea obiectivului inclusiv exploatarea acestora, nu este generatoare de impact asupra mediului.

Durata, frecventa si reversibilitatea impactului;

Nu este cazul

Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;

Nu este cazul

Natura transfrontiera a impactului.

Nu este cazul

# SURSELE DE POLUANŢI ŞI INSTALATII  PENTRU RETINEREA , EVITAREA  SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

## PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR

Pentru a asigura in timpul activitatii masurile de protecie a apelor subterane si de suprafata, este necesar sa fie respectate urmatoarele:

-utilajele sa nu aiba pierderi (scurgeri) de carburanii sau lubrefianti, prin intretinerea acestora conform cerintelor legale;

-interventiile la utilaje se vor realiza in spatii special amenajate;

-alimentarea cu carburanti si lubrefianti se va face in locuri special amenajate in afara amplasamentului evitandu-se in acest fel pierderile accidentale;

-se interzice depozitarea la intamplare a deseurilor rezultate din activitatile de constructie si montaj si a celor menajere. Acestea vor fi colectate, transportate si depozitate in locurile special amenajate;

- managementul apelor uzate fecaloid-menajere generate de personal in cursul activitatilor de constructie va fi asigurat cu toalete ecologice mobile, pe baza de contracte cu operatorii autorizati, care vor asigurara si serviciile de colectare si evacuare adecvata a acestui tip de ape uzate;

2. PROTECŢIA  CALITATII AERULUI

Obiectivul de investifii proiectat nu polueaza aerul, deoarece procesul tehnologic nu este generator de noxe, sau alte dispersii poluante.

Posibila sursa de poluare a aerului in perioada de executie este reprezentata de functionarea utilajelor din dotare. Impactul gazelor de ardere provenit de la motoarele utilajelor asupra aerului atmosferic este practic nesemnificativ, el incadrandu-se in fondul general al admisiei permise.

Utilajete implicate in realizarea lucrarii au revizia tehnica efectuata si nu prezinta o posibila sursa majora de poluare. In vederea diminuarii emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje si/sau autoutilitare.

3. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI ŞI VIBRAŢIILOR

In cursul desfasurarii activitatii de transport apa prin conducte, pe traseul conductelor nu se genereaza zgomot si vibrati. Conducta nu constituie sursa de zgomot si vibrafii.

Singurele surse de zgomot si vibratii sunt utilajele necesare executarii lucrarilor de montaj conducte si echipamente prezentate. Deoarece acestea trebuie sa fie omologate, se considera ca zgomotele si vibratiile se incadreaza in limitele admisibile prevazute de STAS 10009/1988 - 50 dB(A). Pentru a reduce zgomotul si vibrafiile, pentru a impiedica cresterea zgomotului de fond, se vor lua urmatoarele masuri:

• deplasarea mijloacelor de transport pe drumurile de pamant sau balastate sa se faca cu viteze de

maxim 30 km/h;

• asigurarea in permanenta o unei bune intretineri a utilajelor si mijloacelor de transport pentru a se evita depasirile LMA;

• efectuarea regulata a reviziilor tehnice la mijioacele auto si la utilaje pentru ca emisiile sa se

incadreze in prevederile NRTA 4/1998,

Nu sunt prevazute amenajari sau dotari speciale pentru protectia impotriva zgomotului sau a vibratiilor, deoarece nivelul produs de acestea este nesemnificativ. Dupa punerea in functiune a conductei nu vor mai exista surse de zgomot si vibratii.

4. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA RADIAŢIILOR

Nu este cazul.

## 5.PROTECŢIA SOLULUI ŞI A SUBSOLULUI

- sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice;

- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului.

Prin respectarea normelor, a tehnologiilor de executie si a materialelor specificate in proiect, atat in timpul executiei cat si dupa darea in exploatare nu vor fi surse de poluare pentru sol si subsol.

Posibila sursa de poluare locala a solului, ar fi eventuale defetiuni tehnice ale utilajelor.

Alimentarea utilajelor si gresarea lor se va facei in locuri special amenajatei in afara amplasamentului, luandu-se toate masurile de protectie impuse de legislatia in vigoare.

Pe durata lucrarilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol si nici nu se vor ingropa deseuri menajere  sau alte tipuri de deseuri - anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, recipienti pentru vopsele etc.); deseurile se vor depozita separat pe categorii (hartie; ambalaje din polietilena, metale etc.) in recipienti sau containere destinate colectarii acestora.

Sudurile ce se executa sunt electrice si nu rezulta materiale poluante.

In timpul executiei lucrarilor de montaj, solul fertil de pe culoarul de lucru va fi depozitat separat de restul pamantului rezultat din sapatura, iar ia incheierea lucrarilor se va recoperta pe traseu in scopul readucerii terenului la categoria de folosinta initiala.

## 5.Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

• tipurile si cantitatile de deseuri de orice natura rezultate;

In timpui executiei lucrarilor rezulta deseuri menajere si alte tipuri de deseuri (hartie, metale, filtre de ulei, lavete, recipienti pentru vopsele, electrozi uzati etc.) in cantitati mici, putand fi recuperate. In timpul functionarii instalatiei nu se produc deseuri.

- modul de gospodarire a deseurilor,

Deseurile rezultate in timpul executiei lucrarilor se vor depozita separat pe categorii (hartie; ambalaje din polietilena, metale,lavete, etc.) in recipienti sau containere destinate colectarii acestora. Deseurile menajere vor fi transportate la groapa de gunoi, dupa obtinerea in prealabil a acordului proprietarului acesteia.

Toaletele ecologice vor fi golite periodic de o fimna autorizata.

Celelalte deseuri vor fi valorificate prin predarea lor catre un operator specializat pentru colectarea reciclarea/reutilizarea lor, respectand prevederile Legii nr. 211 din 15/11/2011 privind regimul deseurilor.

Se va tine evidenta stricta a cantitatilor si tipurilor de deseuri produse si a operatiunilor cu deseuri conform prevederilor HG 856/2002 conform tabel de mai jos:

| Nr.crt. | Tipul deşeului | Cantitate estimata Kg/perioada santierului | Coduri deseuri conf. HG 856/2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alte deseuri nespecificate | 500 | 05 07 99 |
| 2. | Ambalaj de hartie si carton | 500 | 15 01 01 |
| 3. | Ambalaje de materiale plastice | 200 | 15 01 02 |
| 4. | Materials textile | 50 | 15 01 09 |
| 5 | Beton | 30 | 17 01 01 |
| 6 | Fier, Otel | 200 | 17 04 05 |
| 7 | Deseuri municipale fara alta specificatie | 200 | 20 03 99 |

- este interzisa abandonarea deseurilor sau depozitarea in locuri neautorizate;

- se vor respecta prevederile HG nr.1061/2008 privind transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei;

## 6. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase

Nu este cazul.

In timpul executiei nu sunt folosite materiale si substante toxice sau periculoase.

## 7.PROTECŢIA ECOSISTEMELOR TERESTRE ŞI ACVATICE

Nu este cazul.

## 8. PROTECŢIA AŞEZĂRILOR UMANE ŞI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

Singurele activităţi care pot afecta populaţia din vecinătatea obiectivului sunt cele generatoare de zgomot şi cele generatoare de emisii de poluanţi atmosferici, categorie în care sunt incluse şi mirosurile. Se apreciază că, în ceea ce priveşte zgomotul şi vibraţiile, în etapa de constructie pot să apară situaţii episodice de depăşire a limitelor legale la limita amplasamentului obiectivului, fara a afecta insa populatia.

V. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Vor fi păstrate evidenţele privind gestionarea deşeurilor conform prevederilor reglementărilor în vigoare (HG 856 / 2002 cu modificările ulterioare).

VI. JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNICARA 9 IPPC, SEVESO, COV, LPC, DIRECTIVA CADRU AER, DIRECTIVA CADRU A DESEURILOR ETC ).

Nu este cazul.

VII . LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Obiectivul de investitie „ Alimentare cu apa potabila a com. Secusigiu cu satele Secusigiu, Satu-Mare, Munar, Sanpetru-German, jud. Arad” pentru modificare de tema la lucrarile de retele distributie incepute in baza A.C. nr. 10/23.03.2012 si lucrari – front de captare apa ( 6 foraje ), gospodarie de apa, conducte de aductiune, parc de panouri fotovoltaice,racord la S.E.N  si dirigentie de santier” a fost proiectat conform cerintelor de calitate din caietele de sarcini si a legislatiei romanesti in vigoare la data elaborarii proiectului.

Se va intocmi  proiectul de organizare de santier (P.O.E.)  inainte de inceperea executiei amenajarii. 
            Astfel, documentatia tehnica pentru realizarea unei constructii noi va prevede obligatoriu si realizarea  unei organizari de santier (Proiect de Organizare Santier) care va cuprinde :
- caile de acces;
- unelte, scule, dispozitive, utilaje si mijloace necesare ;
- sursele de energie ;
- vestiare, apa potabila, grup sanitar ;
- grafice de executie a lucrarilor ;
- organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, masurile specifice pentru conservare pe timpul depozitarii si evitarii degradarilor ;
- masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, precum si de prevenire si stingere a incendiilor, decurgând din natura operatiilor si tehnologiilor de constructie cuprinse în documentatia de executie a obiectivului;
- masuri de protectia vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri puternice, degajari mari de praf, asigurarea acceselor necesare).

Organizarea de santier se va realiza in locurile indicate de catre administratia locala a comunei Secusigiu tinandu-se de asemenea cont de apropierea de Parcul Natural Lunca Muresului.

Materialele de constructie care necesita protectie contra intemperiilor se vor aduce in santier din depozitul constructorului, in masura in care acestea sunt montate.
               Proiectantul si beneficiarul pun la dispozitia  executantului , inaintea inceperii lucrarilor de executie schitele de plan continand toate datele existente privind lucrarile ce pot fi intalnite sau in apropierea carora va trece (fundatii, conducte, canale de protectie pentru cabluri, canale de scurgere,  etc.) pentru asigurarea tuturor masurilor de protectie a muncii.

Masurile din proiect nu sunt limitative, executantul si beneficiarul urmand sa ia in completare si orice alte masuri de protectia mediului, muncii, de siguranta circulatiei si PSI, pe care le vor considera necesare, sau pe care le vor solicita autoritatile locale de specialitate (detinatorii de retele subterane si aeriene, organe de politie mediu sau PSI, etc.) tinand seama de situatia concreta a lucrarilor din timpul demolarii.

La executarea lucrarilor de organizare de santier, executantul si beneficiarul vor respecta toate celelalte prevederi specifice naturii lucrarilor ce se executa

In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, pe timpul organizarii de santier, executantul si beneficiarul lucrarilor vor instala toate indicatoarele si mijloacele de protectie si de atentionare adecvate si vor executa toate marcajele necesare pentru protectie si avertizare, precum si cele pentru identificare in viitor a traseelor retelelor subterane existente.

Lucrarile periculoase vor fi semnalizate, atat ziua cat si noaptea, prin indicatoare de circulatie si tablii indicatoare de securitate, sau prin orice alte atentionari speciale, in functie de situatia concreta din timpul demolarii constructiilor prezentate.

In afara de lucrarile de protectia muncii, de siguranta circulatiei si de prevenire a incendiilor prevazute , executantul va realiza de asemenea toate masurile de protectia mediului, muncii, siguranta circulatiei si prevenirea incendiilor, rezultate ca necesare pe baza proiectului de executie a organizarii lucrarilor.

Se  vor intocmi fise tehnologice pentru fiecare operatiune in parte, in care va specifica modul de lucru, utilajele si echipamentele necesare, precum si masurile pentru organizarea de santier, protectia mediului, protectia muncii, PSI.

Antreprenorul general va desemna un coordonator in materie de securitate , mediu si sanatate pe durata realizarii lucrarii.

Executantul si beneficiarul raman direct raspunzatori de neaplicarea tuturor  masurilor.

Organizarea de santier se va realize in incinta

Organizarea de santier nu va crea o perturbare a mediului mconjurator.

Nivelul de zgomot Si vibratii se va incadra in limitele admise prin STAS

10.009/88 si in limitele prevazute in Ord. Ministrului Sanatatii nr.1 19/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.

Impactul asupra mediului este si peisagistic pe perioada de executie a lucrarilor.

Constructorul are obligatia ca prin activitatea ce o desfasoara in santier sa nu afecteze cadrul natural din zona si nici vecinii zonei de lucru.

Personalul va fi instruit pentru respectarea curateniei la locul de munca si a normelorde igiena.

# viii. LUCRĂRI DE REFACERE/RESTAURARE A AMPLASAMENTULUI la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea  ACTIVITATII, IN MASURA IN CARE ACESTE INFORMATII SUNT DISPONIBILE

Solul fertil se decoperteaza de pe culoarul de lucru si se depoziteaza separat de pamantul rezultat din saparea santurilor pentru montarea conductelor. Dupa terminarea lucrarilor de montaj conducte, astuparea santurilor se va realiza cu pamantul rezultat de la sapatura si depozitat pe marginea santului, in final depunand stratul vegetal depozitat separat astfel ca dupa tasare terenul sa ajunga la profilul initial, la categoria de folosinta initiala.

Umpluturile se executa manual, in straturi succesive de 10-15 cm pana ce se acopera cu 30 cm generatoarea superioara a conductei. Fiecare strat se compacteaza separat.

Restul umpluturii se va face mecanizat in straturi de 20-30 cm, de asemenea bine compactate,

Compactarea umpluturilor se va executa cu maiul de mana si cu maiul mecanic la umiditatea optima de compactare printr-un numar variabil de treceri suprapuse peste fiecare strat.

Gradul de compactare se va realiza la gradul de compactare a terenului natural din jur.

Umiditatea optima de compactare se asigura prin stropire manuala in locuri inguste  si prin stropire mecanica in spatii largi, pentru completarea gradului de umiditate necesar.

Inainte de asezarea stratului vegetal, pamantul compactat se va sapa, se va intoarce pe 10 cm grosime si se va nivela cu grebla pentru a asigura priza cu stratul vegetal. Stratui vegetal se va asterne uniform in 30 cm grosime pe teren orizontal sau cu panta 20% si in 20 cm grosime la taluzuri cu panta mai mare de 20%.

Intocmit

SC EXPERT-PREST SRL

Ing. Dorina COLOJOARA