# MEMORIU TEHNIC DE PREZENTARE

I. Denumirea proiectului:

” Reabilitare si extindere sistem de alimentare cu apa si extindere canalizare menajera in comuna Socodor, judetul Arad „

II. Titular

Numele companiei

Comuna Socodor

Adresa poştală: str. Principala nr. 1, localitatea Socodor, comuna Socodor, jud. Arad

cod postal 317305

Număr de  telefon:  - 0257-358100;

Număr de  fax: - 0257-358100;

Adresa de e-mail: primaria@socodor.ro

Persoane de contact

Nume: Jura Ioan Dimitrie

Funcţie: Primar, comuna Socodor, jud. Arad

Număr de  telefon: 0257- 358100

III. Descrierea proiectului

- rezumatul proiectului

Situatia actuala

Comuna Socodor dispune de sistem de canalizare menajera, dar nu pe toate strazile din localitate si de statii de epurare care au fost dimensionate pentru intreaga comuna. Sistemul de canalizare menajera detine toate autorizatiile de functionare.

Analizand situatia actuala a dotarilor tehnico-economice si a strazilor din localitatea Socodor se pot trage urmatoarele concluzii:

Comuna Socodor dispune de sistem de alimentare cu apa care are in componenta urmatoarele:

- Sursa de alimentare – distribuita de Uzina de apa Chisineu Cris printr-o conducta de aductiune Dn 160mm din otel executata in anul 1979

- Gospodaria de apa (Rezervor de inmagazinare, statie de pompare si statie de clorinare)

- Retelele de distributie din polietilena si azbociment

Sistemul de alimentare cu apa detine toate autorizatiile de functionare.

Situatia proiectata

Proiectarea obiectivului s-a elaborat în conformitate cu Tema de proiectare.

La întocmirea proiectului s-au avut în vedere prevederile reglementării tehnice  "Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor. Indicativ NP 133-2013" si ”Ghid de proiectare, execuţie şi exploatarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare in mediul rural” indicativ GP – 106-04, Legea nr. 10/1995 privind calitatea lucrărilor de construcţii şi instalaţii, H.G. 766/1997 modificat de H.G. 765/2002 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii şi a Regulamentului pentru stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei, şi în conformitate cu următoarele Directive ale Uniunii Europene:

- Directiva europeană nr. 98/83, privind calitatea apei potabile, adoptată în Romania prin L 458 privind calitatea apei potabile, normativul NTPA 013/2002, privind calitatea apelor de suprafata pentru producerea de apa potabila

- Directiva 91/271 Privind epurarea apelor uzate, preluată prin HG 188/2002, completata cu HG 352/2005 care cuprinde normativele NTPA 001/2005, NTPA 002/2002, NTPA 011/2002 privind normele tehnice de protecţie a apei

- Directiva Consiliului nr. 85/337/EEC, modificată prin Directiva Consiliului nr. 97/11/EEC privind evaluarea efectelor anumitelor proiecte publice şi private asupra mediului, transpuse în legislaţia românească prin Legea Mediului nr. 137/1995, republicată, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 91/2002;

- Directiva cadru privind deşeurile nr. 75/442/EEC amendată de Directiva nr. 91/156/EEC transpusă prin O.U.G. nr. 78/2000 aprobată cu modificări de Legea nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor.

Varianta optima pentru extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa se compune din:

- Statie de tratare a apei Q=40 mc/h + Laborator chimie/microbiologie

- retele extinse din PE100-HD, SDR17, D=63mm si 110mm Ltotal=2343m

- conducta PE100-HD, D=63mm, L=998m

- conducta PE100-HD, D=110mm, L=1345m

- retele reabilitate din PE100-HD, SDR17, D=110mm, D=125 si 160mm Ltotal=4049m

- conducta PE100-HD, D=110mm, L=834m

- conducta PE100-HD, D=125mm, L=1090m

- conducta PE100-HD, D=1160mm, L=2125m

- bransamente la imobile:

- extindere: 27 buc

- rehabilitate: 87 buc

- la intersectia retelelor se prevad vane de linie (de inchidere) montate ingropat:

- extindere: 11 buc

- rehabilitate: 16 buc

- pe conductele de distributie se vor prevedea 38 hidranti supraterani Dn=80 mm:

- 13 hidranti supraterani pe conductele extinse

- 22 hidranti supraterani pe conductele reabilitate

- 13 hidranti supraterani pe conductele existente

- subtraversare de drum si vale – 9 buc

- subtraversare CFR – 1 buc

- generator curent electric – 1 buc

Varianta optima pentru extinderea sistemul de canalizare se compune din:

- colectoare gravitationale realizate din PVC, SN8, compacte, Dn=250mm Ltotal=1651m:

- camine de vizitare si intersectie din material PP, Dn = 1000 si 600 mm, 49 buc:

– Dn=600mm - 47 buc

– Dn=1000mm - 2 buc

- statii de pompare apa uzata tip cheson cu diametrul interior:

- Di= 2,0m; Hi=6,5 m – 1 buc

- conducta de refulare aferenta statiilor de pompare:

- SP1 –   60 m – PE 100 HD SDR17 Dn= 90 mm

- racorduri pana la limita de proprietate 23 buc

- subtraversare de drum si vale – 1 buc

- subtraversare CFR – 1 buc

Statutul juridic al terenului

terenul ce urmeaza sa fie ocupat de retelele de alimentare cu apa, statia de tratare, de retelele de canalizare si statia de pompare ape uzate este domeniul public al comunei Socodor.

-	justificarea necesitatii proiectului

Necesitatea realizarii investitiei de extindere si reabilitare sistem de alimentare cu apa si extindere sistem de canalizare menajera se poate justifica prin urmatoarele:

- Ameliorarea calităţii apei potabile.

- Ameliorarea condiţiilor igienico-sanitare ale locuitorilor şi a activităţilor productive desfăşurate.

- Asigurarea utilitatilor in scopul deschiderii de activitati economice, prin atragerea de eventuali investitori, in scopul creerii de locuri de munca pentru populatia locala.

- Asigurarea unui debit specific conform anexa IV din GP 106-04 a unui debit specific cuprins intre 80-150 l/om zi, in calculele de dimensionare s-a luat in calcul un debit specific de 120 l/om zi.

- Asigurarea unei presiuni de utilizare de minim 17-20 mCA si maxim 60 mCA pt. consum si 7 mCA pt. stingerea incendiilor.

- Disconfortul produs de lipsa retelelor de canalizare menajera pe toate strazile;

- Asigurarea condiţiilor de igiena şi confort normale, necesare populatiei si pentru mica industrie locala;

- Stimularea unor activitaţi productive ce duc la ridicarea standardului material si spiritual al locuitorilor, astfel încat acest lucru sa conduca la stabilizarea populatiei in aceasta zona, cu toate consecintele benefice ale acesteia;

- Prin realizarea canalizarii menajere se elimina poluarea solului, a apelor de suprafata si de adancime cauzate de evacuarea haotica a apelor uzate. Se elimina riscul de imbolnavire al populatiei prin desfiintarea focarelor de infectie existente cauzate de evacuarile necontrolate ale apelor uzate din gospodariile care au instalatii interioare de alimentare cu apa

- Apele uzate menajere evacuate in santurile drumurilor sunt colectate de Canalul Morilor care strabate comuna, poluandu-l intens.

- Pe strazi pe care se vor introduce retele de canalizare si alimentare cu apa se complecteaza infrastructura la nivelul in care se pot asfalta strazile respective fara grija ca in viitorul apropiat asfaltul va fie desfacut pentru o eventuala investitie de infrastructura  tehnico-edilitara.

- Directiva Consiliului Europei 91/271/ CEE privind epurarea apelor uzate precum si toata legislatia relevanta cere ca toate localitatile cu peste 2000 l.e. (locuitori echivalenti) sa fie asigurate cu sisteme de colectare a apelor uzate orasenesti si sa fie dotate cu statii de epurare cel putin treapta secundara pentru localitati mai mici de 10.000 l.e.

- Pana la 31 dec. 2018 aglomerarile cu mai putin de 10.000 l.e. vor trebui sa fie asigurate cu sisteme de colectare a apelor uzate si statii de epurare cu cel putin epurare biologica, conform art. 7 din Anexa la normele tehnice NTPA - 011.

- Investitia va contribui la indeplinirea angajamentelor luate de Romania prin documentele de aderare la UE, in special a celor din Capitolul 22, Mediu si va asigura conformarea cu Directiva UE privind apele uzate urbane, transpusa in legislatia romana prin HG 188/2002 cu modificarile din HG cu 352 din 21 aprilie 2005 si normele incluse (NTPA 011, NTPA 002, NTPA 001)

Scopul investiţiei este de a se reduce sursele de poluare create de apele uzate menajere deversate haotic si asigurarea condiţiilor de igienă şi confort necesare populaţiei.

Conform criteriilor de prioritate si oportunitate dezvoltate in masterplanul judetean urmeaza extinderea sistemului centralizat de canalizare menajera si reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa.

Elemente specifice caracteristice proiectului propus

-	profilul si capacitatile de productie

Apele uzate menajere rezultate in urma extinderii sistemului de canalizare, sunt  colectate de sistemul centralizat de canalizare menajera gravitationala existent si proiectat, si se vor epura in statiile de epurare care au fost dimensionate pentru toti locuitorii comunei Socodor.

Emisarul care receptioneaza apele epurate si dezinfectate este canalul Morilor.

Restituţia specifică de apă uzată q se consideră egală cu debitul necesarului specific de apă potabilă q(n). Debitul necesarului specific q(n) reprezintă cantitatea de apă raportată la un locuitor, care este necesară acestuia intr-o zi, pentru satisfacerea nevoilor de apă din gospodărie.

Debitele de calcul:

| Q u zi med | Q u zi max | Q u orar max |
| --- | --- | --- |
| mc/zi | l/s | mc/zi | l/s | mc/h | l/s |
| 276.00 | 3.19 | 386.40 | 4.47 | 45.85 | 12.74 |

Consumatorii care vor depasi indicatorii NTPA-002-2002 vor fi obligati sa se incadreze in limitele admise prin realizarea de instalatii de preepurare cu randamente coraspunzatoare.

În conformitate cu HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, actualizată în 2005, NTPA-011, Art. 6, al. 1, care prevede că apele epurate se vor reutiliza ori de câte ori acest lucru este posibil, cu avizul autorităţilor în domeniu. Mentionam ca apele uzate menajere vor fi epurate corespunzator si vor putea fi reutilizate in alte scopuri.

În conformitate cu HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, actualizată în 2005, NTPA-011, Art. 6, „Detinatorii de locuinte individuale sau colective ori de incinte in care se desfasoara activitati socioeconomice care au sisteme individuale de colectare a apelor uzate (bazin etans vidanj, puturi absorbante) vor lua toate masurile necesare pentru dezafectarea lor, o data cu racordarea la retelele de canalizare.

-	descrierea instalatiei si a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament

Sistemul existent de alimentare cu apa

Lungimea totală a reţelelor de aductiune si distributie din polietilenă, otel şi Azbociment este de L total =25,626km

Reţeaua secundară, este executată din conductă din polietilenă după cum urmează:

- L1 =1,2km in anul 2005;

- L2 = 5,022 km in anul 2006;

- L3 = 13,4km in anul 2008;

- L4 =1,955Km in anul 2014.

Singurele retele ramase nereabilitate sunt cele din Cvartalul 1 care are în distribuţie o reţea principală formată din trei conducte cu diametrul Dn 120mm din Azbociment (L1,L2 si L3), executate în anul 1982 si conducta de aductiune Dn 160mm din otel (L4) având lungimile:

- L1 = 896m;

- L2 = 834m;

- L3 = 194m;

- L4= 2125m.

Sistemul existent de canalizare

Sistemul de canalizare si statiile de epurare din comuna Socodor, judetul Arad, a fost executat in 2 etape.

Etapa 1:

- colectoarele menajere sunt: PVC, SN 8, (SDR34), D= 250 mm  L =19889 ml

- camine de vizitare si intersectie din PP cu Di=600mm – 477 buc

- racorduri la gospodarii: - 697 buc din care:

- prin sapatura deschisa – 629 buc

- prin foraj orizontal – 68 buc

- 6 statii de pompare, pentru ape uzate - Statiile de pompare sunt tip cheson cu diametrul Di = 2,0m si H = 6.45m; H=7,45m, pompele sunt dotate cu convertizor de frecventa

- 6 camine de vane aferente statiilor de pompare

- conductele de refulare s-au realizat din polietilena PE100HD SDR 17

- Lungime refulare:

SP1: L= 890m - Conductă PE 100HD SDR 17  Dn = 90mm

SP2: L= 406m - Conductă PE 100HD SDR 17  Dn = 90mm

SP3: L= 890m - Conductă PE 100HD SDR 17  Dn = 160mm

SP4: L= 1832m - Conductă PE 100HD SDR 17  Dn = 90mm

SP5: L= 525m - Conductă PE 100HD SDR 17  Dn = 110mm

SP6: L= 462m - Conductă PE 100HD SDR 17  Dn = 90mm

TOTAL: Ltotal = 4480 m

- Statie de epurare pentru 2300 LE (Qu zi max = 386.4 m3/zi) asigura epurarea apelor uzate menajere colectate de la locuitorii strazilor principale din localitatea Socodor

- conducta efluent – PVC, SN8 Dn=160mm, L=10m

- camine de vizitare si intersectie – au fost executate din material PP, Dn= 600mm, pentru efluent - 2 buc

- tub protectie conducta efluent din OL Dn=273x5.6mm, L=6.2m

- conducta de alimentare cu apa a statiei de epurare este realizata din PE100HD SDR17 D= 63 mm,  L= 40m.

- by pass statie epurare conducta PE 100HD, SDR17, PN10  Dn=160mm L=23m

- camine de vane bay pass statie epurare:

- Di=2m; H=2m – 1 buc

- Di=1.5m; H=2m – 1 buc

Etapa 2:

- colectoarele menajere sunt din PVC, SN 8, (SDR34), D= 250 mm  L =5012 ml

- camine de vizitare si intersectie din PP– 127 buc

- Di=600mm – 122 buc

- Di=1000mm – 5 buc

- racorduri la gospodarii: - 156 buc din care:

- 5 statii de pompare - sunt tip cheson cu diametrul Di = 2,0m si H = 4.90m, pompele sunt  dotate cu convertizor de frecventa

- 5 camine de vane aferente statiilor de pompare

- conductele de refulare sunt din polietilena PE100HD SDR 17

- Lungime refulare:

SP1: L= 366m - Conductă PE 100HD SDR 17  Dn = 90mm

SP2: L= 367m - Conductă PE 100HD SDR 17  Dn = 90mm

SP3: L= 579m - Conductă PE 100HD SDR 17  Dn = 90mm

SP4: L= 603m - Conductă PE 100HD SDR 17  Dn = 90mm

SP5: L= 375m - Conductă PE 100HD SDR 17  Dn = 90mm

TOTAL: Ltotal = 2290 m

- Statie de epurare pentru 1000 LE (Qu zi max = 386.4 m3/zi), epurare mecano - biologica

- conducta efluent – PVC, SN8 Dn=160mm, L=17m.

- put forat existent pentru alimentare cu apa statie de epurare, si conduca alimentare cu apa statie epurare L=100 m  PE 100 HD SDR17 Dn=63mm

Statiile de epurare mecano-biologica au fost proiectate pentru epurarea tuturor tipurilor de ape uzate, corespund cerintelor NTPA001, NPA002, NTPA011, nu emana mirosiuri fetide si necesita un personal de exploatare redus.

Colectoarele gravitationale se vor realiza din tuburi PVC compacte imbinate cu inele din cauciuc ceea ce le confera o etanseitate deosebita. Se vor folosi tuburi PVC compact, SDR34 (SN8) (conform SR EN 1401) cu diametrul Dn=250mm, iar lungimea tuburilor va fi de 5 – 6m pentru fiecare tub; conductele PVC se vor proteja cu nisip cu min 15 cm acoperire pe toate partile; acolo unde pantele terenului, prin adoptarea pantelor hidraulice care la debitele calculate asigura autocuratire, duc la adancimi mari se vor implementa statii de pompare de linie automatizate in functie de nivelele de apa uzata din bazinul de retentie; pompele vor fi cu convertizor de frecventa pentru ca functionarea lor sa se suprapuna perfect peste debitele de moment astfel incat consumul de energie electrica sa fie cat mai rational. La imbinarea cu inel din cauciuc pentru ca imbinarea sa fie facuta usor si ingrijit se va folosi un lubrifiant. Pentru eliminarea riscurilor, prin proiect s-au prevăzut pante de montaj corespunzătoare, conductele fiind rezemate pe toată lungimea generatoarei. In acest sens executantul trebuie sa execute gropi de mufa in dreptul acestora in mod obligatoriu. Zona conductei se va compacta numai cu mai de mana pana la un grad de compactare de 98%. Numai realizarea acestei faze de lucrari asigura o rezistenta si stabilitate ceruta pentru canalizarile din tuburi din PVC. Aceasta cerinta a fost subliniata deoarece este totalmente ignorata in general, de constructori, dar este secretul functionarii in bune conditii a retelelor. In caz contrar, neavand asigurata o presiune pasiva in “buzunare”, la incarcarea cu pamantul de umplutura deasupra, tuburile se ovalizeaza, isi pierd etanseitatea si se introduc tensiuni care prin oboseala duc la ruperea tuburilor.

Conductele de refulare se vor executa din teava din polietilena PE 100 HD, SDR 17, cu diametrul de 90 si 110 mm. Este interzis a se realiza conducte din tevi in colaci. Conductele se vor realiza din bare rectilinii de maximum 18 m lungime. Conductele de refulare se vor proteja cu nisip cu min 15 cm acoperire pe toate partile. Imbinarile se vor realiza obligatoriu prin sudura cu electrofuziune deoarece sudura cap la cap produc bavuri interioare care pot produce obstacole ce duc la infundari greu de depistat.

Acoperirea minima a canalelor, mai ales a celor sub carosabil, va fi de 1,5m. In cazul in care se modernizeaza drumurile in care sunt amplasate canale, chiar si daca pentru fundatia viitorului drum se sapa chiar 0,5 m tot mai ramane acoperirea minima ceruta de fabricantii de tevi PVC si polietilena pentru ca utilajele grele terasiere sa nu pericliteze rezistenta tuburilor. Aceste adancimi fiind mai mari decat adancimea de inghet acopera si aceasta cerinta tehnologica a canalelor si conductelor de refulare.

Compactarea materialului de umplutură se va face la un grad de compactare (îndesare) de minim 95% pentru a se asigura stabilitatea conductei. Imprastierea si compactarea umpluturii deasupra conductei, compactarea pe o inaltime de minimum 1m deasupra generatoarei superioare a conductei se va realiza in mod OBLIGATORIU numai manual. De la acest nivel se poate compacta mecanic. Pana la acoperirea de 1m imprastierea se va realiza manual cu lopata iar compactarea cu maiul de mana. Compactarea cu maiul de mana se va realiza de 2 muncitori asezati fata in fata si vor realiza compactarea in acelasi timp lovind simultan in aceeasi sectiune transversala de o parte si alta a sectiunii.

Pe reţea se prevăd cămine de vizitare la toate intersecţiile, schimbări de direcţie ori de pantă. În aliniament, căminele se vor amplasa la distanţă de max. 60m, conform STAS 752/1999. Caminele din intersectii vor avea D=1000mm; caminele de linie vor avea D=600mm;

Racorduri de canal la imobile

Prin proiect s-a prevazut racordarea imobilelor de pe strazile propuse pentru extindere, la canalul stradal proiectat. Racordurile se vor executa cu pante de 1 - 4%, din tevi PVC SDR34 (SN8), D=160mm (conform SR EN 1401). Racordurile caselor se vor realiza acolo unde este posibil in caminele de interventie, iar intre acestea, direct pe tub prin prevederea solutiei celei mai ieftine, prin ramificatie 250/160x45°. Racordurile se vor executa pana la limita de proprietate unde se va prevedea un camin de racordare, prevazut cu un dop de capat pe iesirea dinspre limita de proprietate. In acest mod se definitiveaza interventiile de desfacere a trotuarelor si a carosabilului strazilor si se evita interventii individuale si neprofesionale pentru racordari ulterioare.

Racordurile caselor amplasate pe partea opusa colectoarelor de canalizare se va face prin sapatura deschisa (unde drumurile nu sunt asfaltate) si prin foraj orizontal (pe drumurile asfaltate).

Statii de pompare ape uzate

Statiile de pompare vor fi tip cheson, prefabricate, carosabile. Diametrul si adancimea statiilor de pompare au fost stabilite din cumularea adancimilor canalelor colectoare influente si a adancimii bazinului de retentie necesar. Acesta din urma a fost calculat pentru un volum acumulat in circa 15 minute la debitul Qu orar max al tronsonului deservit.

La montaj baza statiei de pompare se aşeaza pe un strat suport din pietris bine compactat de 10 cm grosime. Montarea elementelor care compun statiile sau microstatia de pompare se face cu macaraua.

La asamblarea elementelor se folosesc garnituri pentru etanseizare pre-lubrifiate, care permit centrarea cu usurinta a elementelor. Garnitura se potriveste pe cepul elementului de bazin (baza sau elemente drepte) si se fixeaza prin tragerea din cateva puncte. Se centreaza elementul următor (element drept) si se asambleaza.

Statiile de pompare vor fi dotate cu 1+1 pompe, prevazute cu convertizoare de frecventa pentru a putea functiona tot timpul economicos din punct de vedere al consumului de energie electrica. Fiecare statie de pompare va fi prevazuta cu o galeata speciala de retinere a corpurilor plutitoare mari astfel incat va fi inlaturata posibilitatea colmatarii retelelor. Asfel exploatarea va fi mai putin costisitoare.

Statiile de pompare vor avea debitele acoperitoare pentru debitele calculate pentru tronsoanele aferente respectivelor statii de pompare. Inaltimile de pompare s-au calculat pentru acoperirea diferentelor de nivel intre pompe si viitoarea cumpana a apelor pe traseul colectoarelor spre statia de epurare la care s-au adaugat pierderile de sarcina longitudinale si locale plus adancimea nivelului minim al apei in bazinele de retentie. Pompele vor fi automatizate in functie de nivelele de apa din bazinul de retentie. Pompele si instalatiile electrice ale pompelor vor fi toate antiex.

Langa statiile de pompare apa uzata se va construi cate un camin de vane din beton in care se vor monta clapetele de retinere si vanele de separare de pe fiecare refulare a celor doua pompe submersibile. Aceasta rezolvare va conferi o siguranta mai mare in caz de interventii de reparatii a armaturilor din instalatia hidraulica. Clapetele de retinere vor fi in mod obligatoriu cu bila iar robinetele de separatie vor fi robinete sertar pana cauciucata cu tija neascendenta. Imbinarile se vor realiza cu flanse.

Toate caminele se vor executa din beton impermeabil C25/30 P4, impermeabilizate cu tencuieli speciale si prevazute de asemenea cu piese de trecere etanşe prin pereţi. Caminele se vor executa cu trepte antiderapante, cu lacasul pentru picior asigurat contra alunecarii laterale. Capacele caminelor vor fi din fonta ductila, carosabile.

Căminele respectă prevederile STAS 6002 şi SR ISO 4064-1,2. Capacele şi ramele pentru cămine sunt în conformitate cu STAS 2308 şi SREN 124.

Descrierea functionala retele de canalizare menajera

Functionalitatea sistemului va fi urmatoarea: apa uzata din gospodarii va ajunge prin intermediul caminului de racordare si a canalului de racordare din PVC cu D=160mm in colectorul principal din PVC cu D=250mm paralel cu frontul de case. Apa ajunsa in colector va fi transportata sub efectul gravitatiei pana in bazinul de retentie a primei statii de pompare ape uzate din aval. Apa se colecteaza pana se ajunge la nivelul de pornire al pompei de ape uzate. Prin intermediul pompei, suspensiile plutitoare si cele grosiere vor fi tocate marunt astfel incat se inlatura riscul infundarii conductelor de refulare. Prin intermediul conductei de refulare din polietilena apa uzata se transporta pana la urmatorul camin gravitational amplasat fie la cumpana apelor fie chiar langa statia de pompare dar cu radierul mai ridicat decat radierul ultimului camin din amontele statiei de pompare. De aici apa ajunge in cele 2 statii de epurare  existente ale comunei Socodor.

Descrierea tehnologica retele de canalizare

Conductele din PVC se vor poza obligatoriu pe un pat de nisip de 15 cm grosime, asa numita “hamuca” (ramasite in urma procesului de spalare al nisipului de rau) este strict interzisa. Materialul de umplutură din jurul conductei de PVC şi stratul de acoperire se va realiza cu nisip nespalat de rau, granulatie 0-4 mm (conform instrucţiunilor furnizorului). Compactarea materialului de umplutură se va face la un grad de compactare (îndesare) de minim 98% pentru a se asigura stabilitatea conductei. Imprastierea si compactarea umpluturii deasupra conductei, pe 1m se va realiza in mod OBLIGATORIU numai manual. De la acest nivel se poate compacta mecanic. Pana la acoperirea de 1m imprastierea se va realiza manual cu lopata iar compactarea se va face cu maiul de mana. Compactarea cu maiul de mana se va realiza de 2 muncitori asezati fata in fata si vor realiza compactarea simultan in aceeasi sectiune transversala.

Se va avea grija ca tuburile sa se sprijine pe un arc de cerc corespunzator la un unghi la centrul sectiunii transversale a tubului, de 90 grade sexazecimale si pe toata lungimea generatoarei. In acest scop in dreptul fiecarei mufe de imbinare se va sapa o groapa de mufa.

Imbinarile se vor realiza cu inele din cauciuc special, rezistent la substantele din apele uzate si la imbatrinire. La imbinari se va folosi in mod obligatoriu unguentul recomandat de fabricantul tevilor. Nefolosirea lui poate produce defectiuni ale inelelor de cauciuc cu consecinte grave: infiltratii si exfiltratii dupa caz.

Pe reţea se prevăd cămine de vizitare la toate intersecţiile, schimbări de direcţie ori de pantă. În aliniament căminele se vor amplasa la distanţă de max. 60m, conform STAS 752/1999. Caminele din intersectii vor avea D=1000mm; caminele de linie vor avea D=600mm. Căminele sau prevazut din materiale plastice, cu bazele caminelor cu chiuneta corespunzatoare diametrelor colectoarelor respective; bazele vor avea toate stuturile de racordare cu mufe cu etansare cu inel din cauciuc special rezistent la agresivitatea apelor uzate menajere.

Sub inelele din beton armat ale caminelor se va realiza o perna de balast foarte bine compactat – 100% grad de compactare, pentru a impiedica tasarile inelului sub efectul traficului. Toate elementele caminelor se vor imbina tot prin intermediul unor inele din cauciuc. Capacele vor fi carosabile D400 din material compozit pentru trafic intens si necarosabile, cu gauri de aerisire, cu sistem antifurt ( balama si cheie) rama capacului va fi încastrata în placa de beton armata cu grosimea de 20cm, astfel încât pe partea superioara a placii sa se poata turna covor asfaltic 5cm (pentru cele carosabile).

Racordurile imobilelor vor executa cu pante de 1 - 4%, din tevi PVC SDR34 (SN8), D=160mm conform GP106-04. Racordurile caselor se vor realiza acolo unde este posibil in caminele de interventie, iar intre acestea, direct pe tub prin prevederea solutiei celei mai ieftine, prin ramificatie 250/160x45°. Racordurile vor prelua apele uzate de la instalatiile interioare ale gospodariilor se le va transporta in colectorul menajer stradal.

Statiile de pompare

Statiile de pompare vor fi tip cheson, prefabricate, carosabile. Diametrul si adancimea statiilor de pompare au fost stabilite din cumularea adancimilor canalelor colectoare influente si a adancimii bazinului de retentie necesar. Acesta din urma a fost calculat pentru un volum acumulat in circa 15 minute la debitul Qu orar max al tronsonului deservit.

Statia de epurare

STATIA DE EPURARE  Qu zi max = 386.4 m3/zi = 2300 LE

#### Descrierea constructiva a statiei de epurare

Capacitatea statiei de epurare a fost proiectata pentru 2300 LE (LE = locuitori echivalenti), aceasta concentreaza toti pasii epurarii intr-o singura unitate compacta.

Statia de epurare are rolul de a prelua apa uzată de la colectoarele stradale şi de a-i modifica parametrii fizico-chimici în vederea obţinerii valorilor admise de legislaţia în vigoare la evacuarea în emisar.

Caracteristici principale ale constructiilor statiei de epurare:

- regim inaltime:PARTER ;

- categoria de importanta C;

- clasa de importanta II;

- grad de rezistenta la foc III.

- risc de incendiu mic.

Construirea staţiei de epurare nu necesită nici un fel de cerinţe speciale din punct de vedere structural. Staţia de epurare are componente subterane şi supraterane, fiind acoperită parţial cu clădirea operaţională. Poziţionarea golurilor bazinelor precum şi componentele supraterane sunt date de caracteristicile tehnologice şi de condiţiile de amplasament

Cladirea construita este compusa dintr-o parte subterana reprezentata de rezervoarele din pereti din beton armat si o parte supraterana (suprastructura) care are regim de inaltime PARTER, avand destinatia de cladire tehnlogic-administrativa pentru statia de epurare. Cladirea a fostrealizata din structura in cadre de beton armat cu inchideri din zidarie de B.C.A.

Statia de epurare are o structura rectangulara in plan si a fost realizata din beton armat turnat monolit.

Dimensiunile in plan ale cuvei din beton armat sunt următoarele:

- lungimea este 16.80 m,

- lătimea este 13.05 m

Staţia de epurare este alcătuită din bazine din beton–armat impermeabil, hidroizolate exterior:

- Compartimente de oxidare-nitrificare;

- Compartiment de denitrificare;

- Depozit de namol;

- Statie de pompare;

- Compartiment de dezinfectie.

Cladirea a fost prevazuta de jur imprejur cu trotuare avand latimea de min. 1.00 m.

Suprastructura partiala parter realizata deasupra bazinelor are o suprafaţă de S=73.52mp şi este alcătuită din cadre din beton armat, cu închideri perimetrale din zidărie de B.C.A. cu grosimea de 25cm şi pereţi interiori cu grosimea de 25cm şi 15cm.

Structura de rezistenţă a staţiei de epurare a fost realizată in câteva faze principale, dupa cum urmează:

- Faza I – Radierul de la cota ±0,00;

- Faza II– Pereţii şi carcasele până la cota +4.90;

- Faza III – Centuri pereti, grinzi si placa de la cota +5.30

- Faza IV – Stâlpii până la cota +9.25

- Faza V – Grinzile de la cota +9.25

Cotele menţionate mai sus sunt cote absolute date faţă de cota superioară a radierului staţiei de epurare ±0,00.

Peretii interiori si cei exteriori la partea inferioara a structurii (nivelul rezervoarelor) sunt realizati din beton armat. La nivelul parterului peretii exteriori si cei interiori sunt realizati din zidărie de B.C.A. cu grosimea de 25cm si 15cm. Structura de rezistenta a clădirii porneste, la partea inferioara, cu un sistem de diafragme din beton armat care formeaza o cutie rigida cu dimensiunile in plan 16.80x13.05m si se continua la partea superioara cu un sistem de cadre din beton armat cu dimensiunile in plan de 8.70x8.45. Stâlpii au sectiune rectangulara cu dimensiunile 35x35cm, grinzile au sectiuni cu dimensiunile 25x40 cm.

Fundatia clădirii este de tip radier general si are grosimea de 40cm.

Betonul care a fost folosit la executarea acestei structuri a fost proiectat in concordanta cu normativul romanesc NE 012-2007 si codul de practica pentru proiectarea betonului CP 012/1-2007. Normativele de mai sus sunt bazate pe SR EN 206-1:2002 si SR 13510:2006 (cu aplicabilitate europeana).

Lucrările de terasamente au fost executate în conformitate cu planurile de situaţie şi secţiunile transversale cuprinse în proiect, pe baza cărora a fost materializat, pe teren, ampriza lucrărilor.

###### Descrierea functionala

Caracteristicile principale ale statiei de epurare Socodor

Statia de epurare mecano-biologica prevazuta a fost proiectata pentru epurarea tuturor tipurilor de ape uzate orasenesti iar principiul biologic are la baza epurarea cu biomasa in suspensie, aerata cu bule fine. Statia de epurare a fost echipata si cu sistem pentru precipitarea fosforului.

Date tehnice:

- Capacitate: Q u zi med  = 276 m3/zi, Q u zi max  = 358.8 m3/zi

- Dimensiuni: 13.05x16.80 m, inaltimea coloanei de apa 4.50 m

- Sursa de energie electrica : 380 V

- Funcţionare: automată

- Parametrii de evacuare: conform NTPA 001/2002

- Materiale: bazin din beton + echipamente inox

Caracteristicile influentului in statia de epurare :

Incarcare organica : CBO5 = 300 mg/l

CCO-Cr = 500 mg/l

Suspensii = 350 mg/l

Etapele de epurare sunt:

- Gratar rar actionat manual - pre-epurare macanica grosiera - pompare influent pre-epurat

- Epurare mecanică fina realizata cu echipament integrat de sitare+deznisipare

- Denitrificare

- Oxidare-nitrificare

- Reducerea fosforului

- Decantare finală

- Ingrosare namol

- Depozitare namol

- Control aerare cu sonda oxigen

- Control evacuare namol in exces cu o sonda de suspensii

- Deshidratare namol

- Debitmetru inductiv

- Dezinfectie efluent cu hipoclorit

- Automatizare ce include monitorizarea si vizualizarea datelor cu transmitere avarii via SMS.

Reactorul biologic din beton consta intr-o unitate de denitrificare si o zona cu namol activat cu decantare inclusa. Parte a statiei de epurare este si bazinul pentru ingrosarea namolului si stocarea acestuia.

Reactorul biologic poate lucra intre 30 – 120 % din capacitatea proiectata, in cazul in care concentratia de biomasa (namol) din sistem se incadreaza in intervalul 40%-60%

Descrierea procedeului de epurare

Apa uzata este adusa sub presiune in gratarul rar al statiei de pompare, unde are loc o pre-epurare macanica grosiera. De aici apele sunt pompate in echipamentul integrat pentru retinerea impuritatilor mecanice fine si a nisipului (sitare + deznisipare). Nisipul retinut ajunge intr-un container ce are rolul de a indeparta apa de nisip iar impuritatile mecanice fine ajung intr-un alt container. Pe conducta de refulare din statia de pompare a fost montat si un debitmetru inductiv ce realizeaza monitorizarea debitului influent in statia de epurare. Retinerile din treapta de pre-epurare mecanica sunt depozitate intr-un container iar in caz de depozitare pe o perioada mai mare de timp acestea trebuiesc dezinfectate cu clorura de var.

Apa pre-epurata mecanic ajunge in zona de denitrificare care este conectata prin orificii cu bazinul cu namol activat. In zona de denitrificare apa este mentinuta in miscare de un mixer submersibil fixat pe un dispozitiv de ghidaj, echipat cu mecanism de ridicare. Eliminarea azotului din apa uzata se realizeaza in zona de denitrificare, principiul procesului fiind acela ca in conditii anoxice populatia de bacterii din namolul activat foloseste oxigenul fixat din nitrati in procesele de respiratie. Nitratii sunt redusi la azot molecular gazos care este eliberat in atmosfera.

Poluarea organica este eliminata biologic din apa uzata in zona cu namol activat, aerata cu un sistem de aerare cu bule fine. Compusii organici sunt oxidati si redusi la dioxid de carbon si apa; carbonul organic este partial folosit pentru cresterea biomasei din namolul activat. Tot in zona aerata cu namol activat ionii de azot amoniacal NH4+ sunt oxidati si ei si redusi la nitrati. O conditie a bunei desfasurari a acestor procese este asigurarea conditiilor optime de viata a biomasei combinata cu stabilizarea aeroba a namolului.

Apa uzata epurata este separata de namolul activ in decantorul secundar iar apa rezultata din decantare este descarcata prin conducta de evacuare in sistemul de dezinfectie cu hipoclorit de sodiu si ulterior in receptor. De pe fundul decantorului secundar namolul activ este pompat in zona de denitrificare ca si namol de recirculare. Spuma de la suprafata decantorului secundar si grasimile de la suprafata cilindrului de linistire sunt indepartate in mod automat.

Combinatia dintre denitrificare in zona anoxica si nitrificare realizata in zona aerata conduce la eliminarea eficienta a azotului din apa uzata. Capacitatea marita a zonei de decantare permite sistemului sa functioneze in conditii variabile de flux hidraulic.

Din bazinele cu namol activat, periodic, trebuie indepartat namolul in exces, prin pomparea acestuia in ingrosatorul (concentratorul) de namol si ulterior in bazinul de stocare namol. Namolul in exces reprezinta o fractie din namolul de recirculare care este pompat cu o pompa hidro-pneumatica in bazinul de denitrificare. Din concentratorul de namol, namolul este pompat in depozitul de namol cu o pompa submersibila, controlata cu o sonda de suspensii. Bazinul de stocare namol este aerat cu un sistem de aerare cu bule medii, ce contribuie la o mai buna omogenizare si stabilizare a namolului si previne fermentarea acestuia. Sursa de aer pentru depozitul de namol este asigurata de o a treia suflanta. Controlul suflantei se realizeaza din tabloul de comanda printr-un dispozitiv cu timer. Namolul din depozitul de namol este deshidratat cu un echipament de deshidratare a namolului in saci, echipament ce reduce volumul namolulului de aprox. 20 de ori (intr-un ciclu de 24 de ore de deshidratare, din depozitul de namol sunt pompati in unitatea de deshidratare aprox. 8-12 m3 de namol, iar rezultatul este aprox. 400 kg de namol deshidratat in 8 saci).

Sistemul de aerare functioneaza in mod automat conform informatiilor primite de la sonda de oxigen. Sonda de oxigen dicteaza pornirea/oprirea suflantelor functie de concentratia de oxigen dizolvat masurata in bazinul de oxidare-nitrificare astfel incat aceasta concentratie sa fie mentinuta la valori cuprinse intre 1.5-2.5 mgO2/l, concentratie optima pentru desfasurarea proceselor biologice din reactor.

Sursa de aer pentru zona de oxidare-nitrificare este pozitionata deasupra bazinului de denitrificare si consta din 5 suflante ce alimenteaza cu aer statia de epurare printr-un sistem de conducte.

Reactorul biologic a fost proiectat ca o unitate compacta divizata in volume functionale, in care sunt pozitionate componentele statiei de epurare. Toate componetele submersate sunt din otel-inox 1.4301 iar pasarelele si mainile curente sunt realizate din otel-galvanizat 1.0036. Decantorul secundar conic este pozitionat in bazinul cu namol activat si este confectionat din otel-inox 1.4301.

Realizarea bazinului de beton al statiei de epurare a fost realizat conform proiectului. Statia de epurare a fost prevazuta cu balustrada externa si de cladirea operationala (deasupra bazinului de denitrificare si al bazinului de stocare namol ).

Statiile de epurare functioneaza asigurand conditiile optime pentru dezvoltarea biomasei si stabilizarea aeroba a namolului. Varsta namolului poate atinge in conditii reale peste 30 de zile.

Pentru stabilizarea aeroba a namolului nu se folosesc substante daunatoare, acesta se poate folosi ca ingrasamant in agricultura, dupa efectuarea in prealabil a unui studiu pedologic.

Statia de epurare a fost echipata cu o instalatie pentru indepartarea chimica a fosforului, pe baza de coagulanti care sunt dozati in apa uzata.

Evacuarea apelor uzate epurate si dezinfectate cu de soluie de hipoclorit de sodiu (NaClO) in emisar, Canalul Morilor, se realizeaza gravitational printr-o conducta de PVC, SN8, Dn=160mm, L=10m si prin sifonare peste digul care apertine canalului Morilor. Conducta care traverseaza digul a fost realizata din PE100HD, SDR17, Dn=160mm, L=10m  si este protejata de un tub de protectie din OL Dn=273x5.6mm. Adancimea de pozare a tubului de protectie este de 0.5 m de la creasta digului, pentru a nu se aduce atingere structurii digului. Apa epurata este descarcata in canalul Morilor printr-o gura de descarcare.

Elemente de masura si control

Controlul pompelor din statia de pompare se realizeaza automat cu ajutorul unui sistem flotor.

Controlul echipamentului integrat de sitare-deznisipare se realizeaza complet automat.

Controlul aerarii statiei de epurare se realizeaza automat cu ajutorul unei sonde de oxigen ce regleaza ciclurile pornit/oprit ale suflantelor functie de concentratia oxigenului din reacatorul biologic.

Debitul de apa uzata menajera influent in statia de epurare este monitorizat cu ajutorul unui debitmetru inductiv.

Eliminarea namolului in exces din ingrosatorul de namol se face in mod automat, cu ajutorul unei sonde de suspensii.

Spuma de la suprafata decantorului secundar si grasimile de la suprafata cilindrului de linistire se elimina in mod automat.

Monitorizare, control si vizualizare date cu transmitere avarii via SMS.

Efluentul este dezinfectat cu sistem cu hipoclorit de sodiu.

###### Descrierea tehnologica

Echipamentele tehnologice au fost montate în bazin de beton (conform desen anexat), inaltimea coloanei de apa fiind de 4.500 mm. Grosimile peretilor si radierului bazinului de beton au fost stabilite de beneficiar, in functie de conditiile hidro-geologice ale solului din zona realizarii bazinului.

Sistemul este alcătuit din următoarele componente:

- Statie de pompare echipata cu gratar rar actionat manual

- Pre-epurarea mecanica fina realizata cu echipament integrat de sitare-deznisipare

- Zonă anoxică pentru denitrificare

- Compartiment de aerare

- Sistem de aerare cu bule fine in bazinul de oxidare-nitrificare

- Sistem de aerare cu bule fine in bazinul de denitrificare

- Sistem de aerare cu bule medii in depozitul de namol

- Echipament pentru reducerea fosforului

- Decantor secundar

- Echipament pentru indepartarea spumei de la suprafata decantorului secundar si a grasimilor de la suprafata cilindrului de linistire

- Sistem recirculare nămol

- Ingrosator de namol

- Suflante de aer

- Sonda de oxigen

- Sonda de suspensii

- Automatizare ce include monitorizarea si vizualizarea datelor cu transmitere avarii via SMS.

- Pasarela + balustrada interna statiei de epurare

- Echipamente depozit de namol

- Instalatie pentru deshidratarea namolului

- Debitmetru inductiv

- Dezinfectie efluent cu hipoclorit de sodiu

STATIA DE EPURARE  Qu zi max = 156 m3/zi = 1000 LE

Capacitatea statiei de epurare a fost proiectata pentru 1000 LE (LE = locuitori echivalenti).

Valorile standard pentru incarcarile specifice pentru 1 LE:

CBO5 	 	60 g / pers / zi

Suspensii 	55 g / pers / zi

CCOCr	 	120 g / pers / zi.

Staţia de epurare are componente subterane şi supraterane, fiind acoperită parţial cu clădirea operaţională. Poziţionarea golurilor bazinelor precum şi componentele supraterane sunt date de caracteristicile tehnologice şi de condiţiile de amplasament.

Echipamentele tehnologice sunt montate în bazin de beton (conform desen anexat), inaltimea coloanei de apa fiind de 4500 mm. Grosimile peretilor si radierului bazinului de beton vor fi stabilite de beneficiar, in functie de conditiile hidro-geologice ale solului din zona realizarii bazinului.

Sistemul este alcătuit din următoarele componente:

- Statie de pompare cu gratar rar actionat manual

- Pre-epurarea mecanica

- Epurarea biologica cu denitrificare frontala si recirculare

- Nitrificarea si stabilizarea namolului

- Decantare secundara

- Deshidratarea namolului

- Masuraraea debitului efluentului final cu ajutorul unui debitmetru inductiv

- Dezinfectie efluent

Peretii interiori si cei exteriori la partea inferioara a structurii (nivelul tancurilor) sunt realizati din beton armat. La nivelul parterului peretii exteriori si cei interiori sunt realizati din zidărie de B.C.A. cu grosimea de 30cm, 20 cm si respectiv 10cm. Structura de rezistenta a clădirii porneste, la partea inferioara, cu un sistem de diafragme rigide din beton armat si se continua la partea superioara cu un sistem de cadre din beton armat. Stâlpii au sectiune rectangulara cu dimensiunile 30x30cm, grinzile au sectiuni cu dimensiunile 30x55 cm.

Fundatia clădirii este de tip radier general si are grosimea de 40cm.

Betonul care a fost folosit la executarea acestei structuri a fost proiectat in concordanta cu normativul romanesc NE 012-2007 si codul de practica pentru proiectarea betonului CP 012/1-2007. Normativele de mai sus sunt bazate pe SR EN 206-1:2002 si SR 13510:2006 (cu aplicabilitate europeana).

In conformitate cu SR EN 206-1, betonul folosit are următoarele caracteristici si performante:

Clasa de expunere conform NE 012-2007: XC4 (RO)

Clasa betonului (cf. SR EN 206-1): C25/30

Calitatea cimentului (SR EN 197-1:2002): CEMII/A-S R.

Dozajul minim de ciment: 300 kg/m³

Gradul de impermeabilitate: P 12

Raportul apa/ciment : 0,5

Dimensiunea maxima a agregatelor: 22 mm

Continutul maxim de clor: 0.20%

Consistenta betonului : S3

Aditivi: Super plastifianti

Acoperire nominala cu beton: 40 mm

Dozajul minim de ciment pentru a asigura rezistenta necesara in conformitate cu clasa de expunere a fost de 300 kg/mc. Dozajul maxim de ciment conform CP 012/1-2007 (tabelul 17) nu se aplica. Abaterea de la dozajul proiectat: -10 kg/m3(limita minima).

-	descrierea proceselor de productie ale proiectului propus, in functie de specificul investitiei, produsele si subprodusele obtinute, marimea si capacitatea

Investitia propusa are ca scop reabilitarea si extinderea retelelor de alimentare cu apa si extinderea retelelor de canalizare menajere rezultate.

1. Extindere sistem de canalizare menajera in localitatea Socodor

Descriere constructiva

Extinderea sistemului de canalizare se va realiza prin colectoare menajere gravitationale din tuburi PVC compacte, SDR 34 SN8 cu Dn=250mm Ltotal=1651m.

| Extindere retele de canalizare menajera |
| --- |
| Ramura | Conducte canalizare gravitationala | Conducte de refulare aferente statiilor de pompare |
|  | PVC 250mm | PE 90mm |
| C1 = | 247 | 0 |
| C2 = | 671 | 0 |
| C3 = | 185 | 60 |
| C4 = | 548 | 0 |
| TOTAL: | 1651 | 60 |

- racorduri gospodarii pana la limita de proprietate (inclusiv caminul de racord) – 23 buc:

- camine de vizitare si intersectie din material PP, Dn = 1000 si 600 mm, 49 buc:

- Dn= 1000  – 2 buc

- Dn= 600  – 47 buc

- statie de pompare apa uzata tip cheson cu diametrul interior:

- Di= 2,0m; Hi=6,5 m – 1 buc

- conducta de refulare aferenta statiilor de pompare:

- SP1 –   60 m – PE 100 HD SDR17 Dn= 90 mm

Retele

Sistemul de colectare se va realiza gravitational iar apele colectate vor fi pompate spre statia de epurare existenta.

Colectoarele gravitationale se vor realiza din tuburi PVC imbinate cu inele din cauciuc ceea ce le confera o etanseitate deosebita. Se vor folosi tuburi PVC SDR34 (SN8) (compacte) conform SR EN 1401 cu diametrul Dn=250mm, iar lungimea tuburilor va fi de 5 – 6m pentru fiecare tub; conductele PVC se vor proteja cu nisip cu min 15 cm acoperire pe toate partile; acolo unde pantele terenului, prin adoptarea pantelor hidraulice care la debitele calculate asigura autocuratire, duc la adancimi mari se vor implementa statii de pompare de linie automatizate in functie de nivelele de apa uzata din bazinul de retentie; pompele vor fi cu convertizor de frecventa pentru ca functionarea lor sa se suprapuna perfect peste debitele de moment astfel incat consumul de energie electrica sa fie cat mai rational. La imbinarea cu inel din cauciuc pentru ca imbinarea sa fie facuta usor si ingrijit se va folosi un lubrifiant. Pentru eliminarea riscurilor, prin proiect s-au prevăzut pante de montaj corespunzătoare, conductele fiind rezemate pe toată lungimea generatoarei. In acest sens executantul trebuie sa execute gropi de mufa in dreptul acestora in mod obligatoriu. Zona conductei se va compacta numai cu mai de mana pana la un grad de compactare de 98%. Numai realizarea acestei faze de lucrari asigura o rezistenta si stabilitate ceruta pentru canalizarile din tuburi din PVC. Aceasta cerinta a fost subliniata deoarece este totalmente ignorata in general, de constructori, dar este secretul functionarii in bune conditii a retelelor. In caz contrar, neavand asigurata o presiune pasiva in “buzunare”, la incarcarea cu pamantul de umplutura deasupra, tuburile se ovalizeaza, isi pierd etanseitatea si se introduc tensiuni care prin oboseala duc la ruperea tuburilor.

Conducta de refulare se va executa din teava din polietilena PE 100 - HD cu diametrul de 90 mm. Este interzis a se rula conducte livrate in bare in colaci. Conductele se vor realiza din bare rectilinii de maximum 18m lungime. Conductele de refulare se vor poza pe un pat de nisip de 10 cm grosime. Imbinarile se vor realiza prin sudura cu electrofuziune deoarece sudura cap la cap produce bavuri interioare care pot  produce obstacole ce duc la infundari greu de depistat.

Pentru a se asigura transportul apelor uzate menajere colectate gravitational, a fost necesara implementarea unei statii de pomapre ape uzate.

Acoperirea minima a canalelor, mai ales a celor sub carosabil, va fi de 1,5m. In cazul in care se modernizeaza drumurile in care sunt amplasate canale, chiar si daca pentru fundatia viitorului drum se sapa chiar 1 m tot mai ramine acoperirea minima ceruta de fabricantii de tevi PVC si polietilena pentru ca utilajele grele terasiere sa nu pericliteze rezistenta tuburilor. Aceste adancimi fiind mai mari decat adancimea de inghet acopera si aceasta cerinta tehnologica a canalelor si conductelor de refulare.

Pe reţea se prevăd cămine de vizitare la toate intersecţiile, schimbări de direcţie ori de pantă. În aliniament căminele se vor amplasa la distanţă de max. 60 m, conform NP 133-2013.

Căminele sau prevazut din PP (polipropilena). Marele avantaj al acestor camine din material plastic este ca sunt etanse si se monteaza extrem de usor. Nu necesita utilaje de ridicat cum este cazul la caminele din beton.

Caminele s-au prevazut din PP (polipropilena); imbinarile partilor componente (baza camin, camera de lucru al caminului, din teava PP (polipropilena) corugat, piesa telescop care permite cu usurinta aducerea la cota terenului a capacelor) se face tot cu inele din cauciuc special, rezistent la coroziunea datorata agentilor corozivi din apele uzate - hidrogen sulfurat, etc. Caminele vor fi acoperite cu capace din material compozit cu inchidere antifurt si vor fi carosabile (40to).

Căminul de vizitare se aşează pe un strat de nisip compactat de 15 cm grosime. La asamblarea elementelor de camin se folosesc garnituri pentru etanseizare. Garnitura se potriveste pe cepul elementului de camin (baza sau elemente drepte) si se fixeaza prin tragerea din cateva puncte. Se centreaza elementul urmator (element drept, con excentric) si se ansambleaza.

Racordarea tuburilor din PVC la baza căminului se face cu garnituri. Garnitura se presează în golul bazei. Capătul tubului care urmează a se monta în cămin se lubrifiază şi se introduce în bază. Garnitura se acomodează cu abaterile şi asigură o îmbinare perfectă.

După realizarea racordărilor la reţea, se procedează la umplerea gropii. Umplutura se realizează în straturi de maximum 15 cm grosime, pe tot conturul, compactarea realizându-se pe fiecare strat. Gradul minim de compactare al umpluturii care înglobează căminul de vizitare trebuie să fi de 100%. Umplutura nu va contine fragmente mai mari de 20 mm. Rama capacului carosabil se va sprijini pe un inel din beton armat prefabricat (executat conform cerintelor STAS 2448). Sectiunea transversala a inelului de beton va avea o configuratie care permite o distanta de cca 5-7 cm intre inelul din beton si capatul superior al tubului vertical al caminului pentru a evita transmiterea sarcinilor din circulatie la baza caminului. Zona de sprijinire al inelului din beton armat se va compacta la un grad de compactare de 100%.

Subtraversari

S-a prevazut o subtraversare pe sub drumul national DN79A, cu conducta PVC Dn=250 mm in tub de protectie din OL Dn=406,4 mm si L=21 ml

Traversarea drumurilor asfaltate si a vailor, se va realiza subteran prin foraj orizontal dirijat. Conducta de transport apa uzata se va introduce intr-o teava de protectie care va avea diametrul conductei de transport apa uzata (D) +100 astfel incat in caz de nevoie conducta de transport sa poata fi inlocuita.

Subtraversare CF

Subtraversarea CF se va realiza prin foraj orizontal dirijat pentru conducta din PVC Dn=250mm, in tub de proterctie din OL cu Dn=406,4mm si L=22 ml.

Conducta de transport apa uzata se va introduce intr-o teava de protectie care va avea diametrul conductei de transport apa uzata (D) +100 astfel incat in caz de nevoie conducta de transport sa poata fi inlocuita.

Racorduri de canal la imobile

Prin proiect s-a prevazut si racordarea imobilelor din localitate la canalul stradal proiectat. Racordurile se vor executa cu pante de 1-4%, din tevi PVC SDR34 (SN8), D=160mm. In dreptul gospodariilor care se racordeaza, la limita de proprietate, s-a prevazut cate un camin de racordare, din PVC, D = 315mm, cu baza caminului pentru D=160mm, cu o intrare si o iesire.

Prin realizarea racordurilor se definitiveaza interventiile de desfacere a trotuarelor si a carosabilului strazilor si se evita interventii individuale si neprofesionale pentru racordari ulterioare.

Racordurile caselor se vor realiza acolo unde este posibil in caminele de vizitare, iar intre acestea, direct pe tub prin prevederea solutiei celei mai ieftine, de ramificatie PVC la 450 de 250/160mm.

- racorduri gospodarii pana la limita de proprietate – 23 buc

Statii de pompare

Statia de pompare de linie va fi tip cheson din beton armat, carosabila, cu diametrul interior de 2m. Adancimea statiei de pompare va fi stabilita din cumularea adancimilor canalelor colectoare rezultate din profilele longitudinale si a adancimii necesare a bazinului de retentie al statiei de pompare ce rezulta din volumul necesar pentru circa 7 - 8 minute de acumulare la Qu orar max al tronsoanelor deservite. Pentru accesul mai usor si mai curat la instalatiile hidraulice al statiei de pompare langa aceasta se va monta un camin de vane cu diametrul interior Di=1,5m.

- statia de pompare apa uzata tip cheson cu diametrul interior:

- Di= 2,0m; Hi=6,5 m – 1 buc:

Treptele caminelor si chesoanelor vor fi antialunecare laterala si protejate cu polietilena cu profile antiderapante (cf. STAS 2448 paragraf 2.4.11.1 respectiv 2.4.11.2)

- Treptele vor fi confectionate din OL beton D20mm imbracat in polietilena antiderapanta;

- Treptele vor fi dispuse pe doua randuri verticale (asezate alternativ la chesoane) avand urmatoarele dimensiuni:

- latimea (paralel cu zidul)        			20cm;

- inaltimea (perpendicular pe zid)  		15cm;

- distanta intre trepte          			30cm;

- distanta intre cele doua randuri de trepte 	5cm;

- Pentru evitarea alunecarii piciorului in dreapta sau stanga, latimea treptei (cea paralel cu zidul-20cm), va fi mai joasa fata de inaltimea treptei (cea perpendicular pe zid-15cm) cu 3cm.

Descrierea functionala

Functionalitatea sistemului va fi urmatoarea: apa uzata din gospodarii va ajunge prin intermediul caminului de racordare si a canalului de racordare din PVC cu D=160mm in colectorul principal paralel cu frontul de case. Apa ajunsa in colector va fi transportat sub efectul gravitatiei pana in primul camin de pe reteaua existente sau pana in bazinul de retentie a statiei de pompare ape uzate din aval. Apa se colecteaza pana se ajunge la nivelul de pornire al pompei de ape uzate cu tocator. Prin intermediul pompei, suspensiile plutitoare si cele grosiere vor fi tocate marunt astfel incat se inlatura riscul infundarii conductei de refulare. Prin intermediul conductei de refulare din polietilena apa uzata se transporta pana la urmatorul camin gravitational amplasat fie la cumpana apelor fie chiar langa statia de pompare dar cu radierul mai ridicat decat radierul ultimului camin din amontele statiei de pompare. De aici apa ajunge in final in bazinul de omogenizare unde se realizeaza o compensare a debitelor si o egalizare a incarcarilor in CBO5, suspensii, azot amoniacal, fosfor, etc. putand asigura un influent constant ca debit si relativ ca si concentratii ale incarcarilor.

Colectoarele principale cat si cele secundare vor fi realizate, cu pante diferite, cu mentiunea ca este imperios necesar sa asiguram, macar o data pe zi la Qu orar max  viteza de autocuratire adica minim minimorum 0.7 m/s. Avand in vedere aspectul profilului longitudinal al traseelor in multe puncte coborate ale profilului se vor prevedea statii de pompare care vor asigura, prin pompare in punctele inalte (cumpana apelor) continuitatea fluxului apei spre statia de epurare existenta.

La colectoare se prevad racordurile gospodariilor, acolo unde este posibil in caminele de interventie, iar intre acestea direct pe tub prin prevederea solutiei celei mai ieftine, prin ramificatie 200/160x45°.

Caminele vor fi toate carosabile. Golurile de acces vor fi inchise cu capace din material compozit  rezistente la sarcini din trafic de 40 to si vor fi prevazute cu dispozitive antifurt.

Fluxul tehnologic propus, tinand cont de cele de mai sus, pentru comuna Socodor este urmatorul:

- colectoare gravitationale realizate din PVC, SN8, compacte, Dn=250mm Ltotal=1651m:

- racorduri gospodarii pana la limita de proprietate (inclusiv caminul de racord) – 23 buc:

- camine de vizitare si intersectie din material PP, Dn = 1000 si 600 mm, 49 buc

- Dn= 1000  – 2 buc

- Dn= 600  – 47 buc

- statie de pompare apa uzata tip cheson cu diametrul interior:

- Di= 2,0m; Hi=6,5 m – 1 buc

- conducta de refulare aferenta statiilor de pompare:

- SP1 –   60 m – PE 100 HD SDR17 Dn= 90 mm

Canalele vor fi dotate cu o statie de pompare de linie pentru a putea trece apele uzate peste cumpana apelor reliefate in profilul longitudinal elaborat pe baza ridicarilor topografice in sistem national stereo 70.

Descrierea tehnologica

Conductele din PVC se vor poza obligatoriu pe un pat de nisip de 15 cm grosime, asa numita “hamuca” (ramasite in urma procesului de spalare al nisipului de rau) este strict interzisa. Materialul de umplutură din jurul conductei de PVC şi stratul de acoperire se va realiza cu nisip nespalat de rau, granulatie 1-3 mm (conform instrucţiunilor furnizorului). Compactarea materialului de umplutură se va face la un grad de compactare (îndesare) de minim 98% pentru a se asigura stabilitatea conductei. Imprastierea si compactarea umpluturii deasupra conductei, pe 1 m se va realiza in mod OBLIGATORIU numai manual. De la acest nivel se poate compacta mecanic. Pana la acoperirea de 1m imprastierea se va realiza manual cu lopata iar compactarea se va face cu maiul de mana. Compactarea cu maiul de mana se va realiza de 2 muncitori asezati fata in fata si vor realiza compactarea simultan in aceeasi sectiune transversala.

Se va avea grija ca tuburile sa se sprijine pe un arc de cerc corespunzator la un unghi la centrul sectiunii transversale a tubului de 90 grade si pe toata lungimea generatoarei. In acest scop in dreptul fiecarei mufe de imbinare se va sapa o groapa de mufa.

Imbinarile se vor realiza cu inele din cauciuc special, rezistent la substantele din apele uzate si la imbatrinire. La imbinari se va folosi in mod obligatoriu unguentul recomandat de  fabricantul tevilor. Nefolosirea lui poate produce defectiuni ale inelelor de cauciuc cu consecinte grave: infiltratii si exfiltratii- dupa caz.

Sub inelele din beton armat ale caminelor se va realiza o perna de balast foarte bine compactat – 100% grad de compactare pentru a impiedica tasarile inelului sub efectul traficului. Toate elementele caminelor se vor imbina tot prin intermediul unor inele din cauciuc. Capacele vor fi din material compozit, cu dispozitiv antifurt.

Statia de pompare de linie se va realiza din beton, cu Di=2 m cu capace din material compozit carosabile. Adancimea statiei de pompare va rezulta din cumularea adancimilor canalelor colectoare rezultate din profilele longitudinale si a adancimii necesare a bazinului de retentie al statiei de pompare rezultate din volumul necesar pentru circa 8 min de acumulare la Qu orar max  al tronsoanelor deservite.

Statia de pompare va fi dotata cu 2 electropompe submersibile, avand debitele acoperitoare pentru debitele calculate pentru tronsoanele aferente respectivei statii de pompare. Inaltimile de pompare s-au calculat pentru acoperirea diferentelor de nivel intre pompe si viitoarea cumpana a apelor pe traseul colectoarelor spre statia de epurare (existenta) la care s-au adaugat pierderile de sarcina longitudinale si locale plus adancimea nivelului minim al apei in bazinul de retentie. Statia de pompare ape uzate va asigura o inaltime de pompare minima pentru a transporta apa in canalizarea gravitationala urmatoare si pentru a putea functiona tot timpul economicos din punct de vedere al consumului de energie electrica. Pompele vor fi automatizate in functie de nivelele de apa din bazinul de retentie. Pompele si instalatiile electrice ale pompelor vor fi toate antiex. Statia de pompare va fi prevazuta cu o galeata speciala de retinere a corpurilor plutitoare mari astfel incat va fi inlaturata posibilitatea colmatarii retelelor. Astfel exploatarea va fi mai putin costisitoare.

Prin pompare, pe conducta de refulare a statiei de pompare apa uzara se va realiza o viteza de autocuratire, tinand cont de recomandarea normativului pentru canalizari sub presiune, sa se realizeze o viteza mai mare de 0,7 m/sec. Aceasta viteza va asigura, mentinandu-se o durata mai mare decat timpul necesar pentru golirea totala a conductei de refulare, curatarea conductei inlaturand riscul aparitiei fermentarii anaerobe a apei din conducta. La instalatiile hidraulice ale statiei de pompare s-a prevazut un stut pentru racordarea unui compresor mobil. Tot la instalatiile hidraulice s-a prevazut cate un robinet de golire pentru fiecare conducta de refulare.

Tabloul electric al statiei de pompare se prevede incastrat intr-un soclu de beton si va fi protejat de o cutie metalica prevazuta cu usa cu lacat, fiind astfel protejat de intemperii si de accesul persoanelor neautorizate la tabloul electric. Tabloul de automatizare a fost astfel conceput ca in caz de avarie prelungita la alimentarea cu energie electrica a statiei de pompare sa se poata interveni cu un grup generator portabil, pentru a se asigura functionarea statiei.

Canalizarea se va amplasa pe toata trama stradala a localitatii in acostamentul drumurilor sau in zona verde.

1. Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa in localitatea Socodor

Descriere constructiva

Conducta de distributie s-a dimensionat pentru etapa de perspectiva. Aceasta se va executa din polietilena de inalta densitate PE100HD, SDR17, PN10, lungimea retelei de distributie este de:

A) lungimea total pentru retele extinse este de 2343m:

- conducta PE-HD Dn 110mm - 1345 m

- conducta PE-HD Dn 63mm - 998 m

| Extindere retele de alimentare cu apa |
| --- |
| Ramura | PE 63mm | PE 110mm |
| D1 | 0 | 665 |
| D2 | 0 | 680 |
| D3 | 240 | 0 |
| D4 | 550 | 0 |
| D5 | 150 | 0 |
| D6 | 58 | 0 |
| TOTAL1: | 998 | 1345 |
| TOTAL: | 2343 |

B) lungimea total pentru retele reabilitate este de 4049m:

- conducta PE-HD Dn 110mm - 834 m

- conducta PE-HD Dn 125mm - 1090 m

- conducta PE-HD Dn 160mm - 2125 m

| Reabilitare retele de alimentare cu apa |
| --- |
| Ramura | PE 110mm | PE 125mm | PE 160mm |
| R1 | 0 | 896 | 0 |
| R2 | 834 | 0 | 0 |
| R3 | 0 | 194 | 0 |
| R4 | 0 | 0 | 2125 |
| TOTAL1: | 834 | 1090 | 2125 |
| TOTAL: | 4049 |

Conducta de distributie se va poza ingropat, sub adancimea minima de inghet. Conductele de polietilena se vor poza pe un strat de nisip de 10 cm grosime si se vor acoperi cu un strat de nisip tot de 10 cm fata de generatoarea superioara. Stratul de nisip va fi compactat corespunzator (grad compactare de 98%). Peste stratul de nisip se va asterne materialul rezultat din sapatura, sau balast pana la umplerea complecta a santului, care se va aduce de asemenea la un grad de compactare de 98%-100%.

Imbinarea intre conducte si armaturi se executa prin flanse sau prin filet, dupa tipul armaturii utilizate. Filetul tevilor va corespunde prevederilor STAS 402 si trebuie sa permita insurubarea pieselor cu mana pana la cel putin jumatate si cel mult trei sferturi din lungimea filetului piesei.

Etansarea imbinarilor prin filet se va face conform solutiilor de etansare omologate, etansarea imbinarilor prin flanse, se face cu garnituri. Garniturile imbinarilor prin flanse nu vor obtura sectiunea de trecere a tevii, dar periferia garniturii va ajunge la suruburile flansei.

Conductele se vor poza şerpuit, pentru evitarea contractiilor şi dilatarilor datorita variatilor de temperatura, aceasta pozare preluând dilatarile ce apar în conducte.

Pentru recunoaşterea conductei de distributie din PE-HD se va monta in santul de pozare o banda de avertizare deasupra conductei la cca. 0,5 m de aceasta, inscriptionata corespunzator “Atentie conducta apa”. Pe conducta din plastic se va monta un fir metalic insotitor.

Pozitia în plan şi cotele de pozare se vor marca prin placi indicatoare, montate pe elementele de constructie existente în zona, în locuri vizibile şi pe cât posibil aparate de efecte

distructive.

La terminarea lucrarilor, toate strazile si zonele afectate de lucrari vor fi refacute la starea lor initiala.

2. Bransamente la imobile

Prin proiect s-au prevazut bransamente pentru gospodariile de pe traseul retelei de distributie extinsa din comuna.

Pe conducta de distributie se prevede cate un colier de bransare prin electrofuziune, cu diametrul 160/50, 110/32, 125/25, 110/25, 63/25 mm, pentru fiecare gospodarie in parte. Fiecare bransament va fi prevazut cu robinet de concesie, camin de bransament complet echipat (inclusiv apometru) si dop de capat, amplasat la limita de proprietate, care se va indeparta in momentul in care se va realiza bransamentul la instalatiile interioare din gospodarie sau din institutia publica.

Numar total bransamente –  extindere - 27 bucati.

–  rebilitare -  87 bucati.

3. Noduri de intersectie

La intersectiile de retele se vor prevedea vane de linie (de inchidere) montate îngropat pe masive de rezemare din beton, acestea se folosesc pentru izolarea tronsonului de conductă ce trebuie remediat in cazuri de avarie. Toate armaturile vor fi localizate prin marcare cu placi indicatoare rezistente la intemperii.

Toate vanele, axele și roțile de manevra vor fi poziționate într-un mod care să permită accesul cu ușurință al personalului de operare. Va fi posibilă îndepartarea, înlocuirea sau recondiționarea scaunelor pană sau a garniturilor, care vor fi accesibile fără îndepărtarea vanei de conducte.

Pentru vanele cu montaj îngropat se vor folosi tije extensibile si cutii de protecție la nivelul solului.

Tijele de manevra trebuie sa fie extensibile astfel incat sa permite ajustarea adancimii de la vana ingropata pana la nivelul solului.

Capacul de protectie al tijei de manevra va fi realizat din material compozit/fonta si incastrat intr-o placa de beton de minim 40 x 40 cm, prevazut cu guler pentru asfaltare.

Mecanismele de comanda ale tuturor vanelor vor fi realizate astfel încât sa poata fi deschise si închise de un singur om la o presiune cu 15% mai mare decât presiunea de operare maxima specificata. Orice mecanism va fi astfel proiectat încât sa permita operarea manuala în timp util si sa nu depaseasca o forta de tragere solicitata de 250N.

Toate rotile de manevra vor fi asamblate sa se învârteasca în sensul acelor ceasornicului pentru a închide vanele. Directia rotirii, pentru deschidere si închidere va fi indicata pe roata de manevra.

Vanele vor fi operate în siguranta în concordanta cu proprietatile întregului sistem. 	Vanele ingropate vor fi protejate cu folie termocontractila.

Numar total vane ingropate – extindere - 11 bucati.

–  rebilitare -  16 bucati.

4. Hidrantii

Conform normativului pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor – indicativ NP 133/2013 NP 086-05, normativ P 66-2001 si a Ghid de proiectare, executie si exploatare a lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare in mediul rural, indicativ GP 106-04 prin proiect s-au prevazut:

- 13 hidranti supraterani pe conductele extinse

- 22 hidranti supraterani pe conductele reabilitate

- 13 hidranti supraterani pe conductele existente

Hidranţii de incendiu exteriori se montează în spaţiile verzi ale ansamblurilor de locuinţe (reţele de serviciu) si se fixeaza in blocuri de beton.

Poziţia hidranţilor de incendiu exteriori se marchează prin indicatoare conf. STAS 297.

5. Subtraversari

S-au prevazut 9 subtraversari de drumuri asfaltate si vai, (o subtraversare DN79A, 6 subtraversari de strazi asfaltate si 2 subtraversari de vale).

Traversarea drumurilor asfaltate si a vailor, se va realiza subteran prin foraj orizontal dirijat. Conducta de transport apa potabila se va introduce intr-o teava de protectie care va avea diametrul conductei de transport apa uzata (D) +100 astfel incat in caz de nevoie conducta de transport sa poata fi inlocuita.

6. Subtraversare CF

Subtraversarea CF se va realiza prin foraj orizontal dirijat pentru conducta din 100HD SDR17 Dn=110 mm, in tub de protectie din OL cu Dn=250mm si L=22 ml.

Conducta de transport apa uzata se va introduce intr-o teava de protectie, astfel incat in caz de nevoie conducta de transport sa poata fi inlocuita.

7. Statie de tratare a apei Q=40 mc/h

Utilajele statiei de tratare si laboratorul, vor fi prevazute intr-o cladire noua amplasata in incinta gospodariei de apa existenta, in apropierea rezervorului. Aceasta statie de tratare este dimensionata pentru tratarea apei pentru intreaga comuna.

Constructia statiei de tratare:

Amplasament si regim de inaltime:

Constructia care adaposteste statia de tratare si laboratorul, are regim de inaltime P.

Dimensiuni in plan ale constructiei

- latimea maxima: 9.06 m

- lungimea maxima: 14.76 m

- cladirea are forma dreptunghiulara si va include si un grup sanitar. Interiorul constructiei va fi compartimentat in functie de cerintele de amplasare a statiei de tratare si a dotarilor de laborator.

Descrierea structurii de rezistenta

Structura este zidarie portanta, zidarie confinata in sistem celular fiind alcatuita dupa cum urmeaza:

Infrastructura: sunt fundatii continue sub zidui. Cota de fundare fiind la -1.30 m fata de cota terenului natural, considerata si cota 0.00.  Adancimea de fundare va respecta -1.30 de la cota terenului natural, asigurandu-se incastrarea fundatiilor in stratul de argila nisipoasa cafeniu-maronie, plastic vartoasa, pe o inaltime de minim 20 cm, in zona neadiacenta cuvei. La nivelul trotuarului se va realiza o rigola de colectare a apelor meteorice. Fundatiile se vor realiza din beton, vor fi prevazute la partea inferioara cu centuri din beton - clasa C16/20.

-  clasa de expunere XO - pentru betonul simplu si XC2 (RO) - pentru betonul armat

-  dim. max.- a agregatelor 32 mm

-  clasa de cloruri continute max. 0.20

-  clasa de tasare S2, grad de impermeabilitate P4

-  raportul apa/ciment: 0.65, ciment CEM I 32.5,

- armate cu otel OB 37 (S235).

Suprastructura: structura verticala se va realiza din zidarie confinata in sistem celular, Conform CR6/2006 si conform capitolului 8 din P100/2013, stalpisorii din beton armat si centuri din beton C 16/20, cu armaturile stalpisorilor ancorate la centura talpii fundatiilor, cu pereti portanti exteriori de 38 cm din blocuri ceramice cu goluri verticale, grupa 2S sau BCA (YTOMG). Rezistenta minima a blocurilor ceramice va fi fb=7,5 n/mmp si se va utiliza mortar minim M5 cu fm=5 N/mmp. Se interzic blocurile ceramice cu nut si feder.

Betonul proiectat folosit in suprastructura (stalpisori centuri si plansee) are caracteristicile:

-  clasa C16/20, clasa de expunere XC1 (RO)

-  dim. max.- a agregatelor 22 mm

-  clasa de cloruri continute max. 0.20

-  tasarea S2, permeabilitatea P4

-  raportul apa/ciment: 0.65, ciment I 32.5,

Iar armaturile vor fi cu otel OB 37 (S235) si PC 52 (S335)

Sarpanta: se va realiza din lemn ecarisat de rasinoase tratat antiseptic si ignifug. Elementele intinse se vor realiza din Iemn clasa de calitate (grinzi si capriori), iar cele comprimate se vor realiza din lemn clasa all-a de calitate (popi si talpi). Se irterzice folosirea lemnului de rasiroase clasa a Ill-a de calitate. Imbinarile materialului lemnos se vor realiza prin chertare, iar prinderile cu cuie, scoabe, buloane si eventual elemente metalice de imbinare,  conform NP 005 - 2003 si NP 064 - 2002. Se va acorda o atentie deosebita ancorarii sarpantei in centura superioara si in elementele structurale - grinzi - prin imbulorare sau cu ancoraje inglobate in betonul armat aI acestora.

Tot pentru statia de tratare e nevoie si de un bazin de reactie de 50 mc.

Bazin de reactie 50 mc cu urmatoarele caracterisitici:

Componenta statiei de tratare este urmatoarea:

- Sistem de preclorinare

- Grup de pompare

- Instalatie activare pat catalitic

- Filtru automat cu pat catalitic

- Filtru automat cu pat de carbune

- Sistem de postclorinare

- Bazin de reactie de 50 mc

- laborator chimie/microbiologie

Conform Normativului NP 133, in incinta gospodariei de apa Socodor, se prevede un Generator curent electric, 30 kVA, motorina, trifazat.

Descriere functionala

Distributia apei la consumatori se realizeaza din sistemul proiectat prin bransamente prevazute pana la limita de proprietate.

Sursa de apa necesara comunei Socodor este asigurata de operatorul microzonal, Uzina de apa Chisineu Cris. Inainte de a fi inmagazinata in rezervorul existent, apa va fi tratata in statia de tratare nou proiectata dupa care prin intermediul statiei de pompare existente, apa va fi pompata prin reteaua de distributie spre consumatori.

Reteaua de distributie s-a dimensionat conform GP 106 – 04 la debitul Qorar max +Qie si se va executa din polietilena de inalta densitate PE 100 HD D=110 mm, SDR 17 si va fi echipata cu 48 hidranti de incendiu conform normativ NP133. Distributia apei la consumatori se realizeaza prin pompare.

In intersectii, pe retelele de distributie s-au prevazut vane de sectionare in noduri, amplasate conform planului de situatie.

Amplasarea retelelor de alimentare cu apa se va face pe partea opusa amplasamentului retelelor de canalizare.

Statia de tratare este automatizata si va asigura calitatea apei la consumatori conform Legii 458/2002 completata cu Legea 311/2004 pentru calitatea apei de baut.

Statia de tratare a apei propusa, realizeaza:

- reducerea concentratiei amoniului

- reducerea concentratiei fierului, manganului

- eliminarea gustului si a mirosurilor neplacute ale apei

- dezinfectia bacteriologica.

Descriere tehnologica

Reteaua de distributie

Reteaua de distributie va face legatura intre reteaua existenta si reteaua de distributie proiectata (extinsa) cu bransamente.

Conducta de distributie s-a dimensionat pentru etapa de perspectiva. Aceasta se va executa din polietilena de inalta densitate PE100HD, SDR17, PN10, lungimea retelei de distributie este de:

A) lungimea total pentru retele extinse este de 2343m:

- conducta PE-HD Dn 110mm - 1345 m

- conducta PE-HD Dn 63mm - 998 m

B) lungimea total pentru retele reabilitate este de 4049m:

- conducta PE-HD Dn 110mm - 834 m

- conducta PE-HD Dn 125mm - 1090 m

- conducta PE-HD Dn 160mm - 2125 m

Reteaua de distributie s-a dimensionat conform GP 106 – 04 la debitul Qorar max +Qie si se va executa din polietilena de inalta densitate PE 100 HD D=63 -160 mm, SDR 17 si va fi echipata cu 48 hidranti de incendiu conform  normativ NP133.

Hidranti

Conform normativului pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor - indicativ NP 086-05, normativ P 66-2001 si a normativului NP 133-2013 "Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor" prin proiect s-au prevazut 48 hidranti supraterani:

- 13 hidranti supraterani pe conductele extinse

- 22 hidranti supraterani pe conductele reabilitate

- 13 hidranti supraterani pe conductele existente

Statie de tratare + laborator chimie/microbiologie

Descriere etapelor de tratare a apei

1. CLORINARE PRIMARA – scopul principal al acestei etape este de a elimina amoniul, de a oxida fierul, manganul din apa  precum si realizarea dezinfectiei primare.

2.  ACTIVARE PAT CATALITIC - scopul principal al acestei etape este de a activa materialul granular din filtrul automat cu pat filtrant catalitic

3. POMPARE DE PROCES – are ca scop preluarea apei din bazinul de reactie/stocare si asigurarea presiunii de lucru necesare in urmatoarele etape de tratare.

4. FILTRARE MULTIMEDIA – scopul acestei este etape este de a obtine o apa cu caracteristici fizico-chimice si organoleptice ridicate. Acesta etapa este realizata cu doua filtre multimedia: un filtru automat cu pat filtrant catalitic si un filtru automat cu pat de carbune activ.

Filtrul automat cu pat filtrant catalitic este destinat retinerii din apa a fierului si manganului oxidat, precum si a suspensiilor solide care dau turbiditate apei de tipul: nisip, mal, rugina, etc.

Filtrul cu pat din carbune activ este destinat indepartarii compusilor secundari ai reactiei cu clorul, indepartarii fierului, substantelor organice si clorului rezidual (nereactionat) din apa, precum si pentru imbunatatirea culorii, gustului si mirosului apei.

5. POSTCLORINARE – scopul acestei etape este dezinfectia de siguranta a apei prin introducerea dozei de marcaj de clor (0.5 mg/l clor rezidual) inainte de a fi trimisa in reteaua publica de distributie. Acest lucru se realizeaza cu ajutorul unei pompe dozatoare proportionale care introduce clor lichid in apa in functie de valoarea debitului de apa

6. LABORATOR CHIMIE/MICROBIOLOGIE – scopul acestei etape este realizarea analizei apei tratate pentru asigurarea calitatii apei la consumatori conform Legii 458/2002 completata cu Legea 311/2004.

Schema statiei de tratare a apei:

Caracteristici tehnice statie de tratare

- Debit :					Qmediu =40 mc/h.

- Nr. ore functionare:			20 h /zi

- Racord intrare:			DN 80

- Racord iesire				DN 80

- Numar de ore functionare		24 ore / zi

- Tip spalare filtre multimedia	automat

- Tip dozare clor (preclorinare)	clor lichid, automat in functie de valoarea debitului

- Tip dozare clor (postclorinare)	clor lichid, automat in functie de valoarea debitului

- Spalare inversa filtre:		grup de pompare suplimentar / apa din reteaua 						statiei de tratare

Caracteristici tehnice utilaje statie de tratare

- Sistem de preclorinare

- Grup de pompare

- Instalatie activare pat catalitic

- Filtru automat cu pat catalitic

- Filtru automat cu pat de carbune

- Sistem de postclorinare

- Bazin de reactie 50 mc

- Laborator chimie/microbiologie

SISTEM DE PRECLORINARE CU CLOR LICHID

Sistemul de preclorinare este compus din:

- pompa de dozare cu membrana si comanda electronica;

- contor cu impulsuri pentru comanda pompei dozatoare;

- rezervor de stocare din PE pentru solutia de hipoclorit;

Pompa dozatoare - PD

Pompa dozatoare este echipamentul care asigura dozarea precisa (injectia) a hipocloritului de sodiu in apa in procesul de postclorinare.

Acesta pompa poate fi montata pe un perete sau pe o suprafata orizontala (pe vasul de stocare) prin intermediul suportului special. Conectorii speciali permit modificarea conexiunilor electrice fara deconectarea pompei. Pompa este echipata cu fitinguri si tuburi pentru aspiratie si injectie, suruburi de fixare.

Functionarea pompei dozatoare este asigurata de o diafragma montata pe piston, care este pus in actiune de un electromagnet alimentat permanent cu curent. In faza de refulare pistonul inainteaza, produce o presiune in capul pompei (in camera de pompare) cu o expulzare a lichidului, prin valva de refulare care se deschide. In faza de absorbtie, la sfarsitul impulsului, arcul readuce pistonul in pozitia initiala, valva de refulare inchizandu-se si deschizandu-se cea de absorbtie, prin care se reumple camera de pompare.

Caracteristici tehnice:

- Frecventa impulsuri:	N = 160 imp/min

- Conexiuni:			Tub PE (6x(4

- Dimensiune:			240x165x150

- Alimentare:			220V / 50Hz;

- Putere:			P = 12.2 W

- Accesorii: 			injector/sorb solutie, furtune legatura, cablu electric,

senzor de nivel

Contor cu impulsuri DN80

Contorul cu impulsuri este un contor Woltmann orizontal cu garnitura detasabila. Mecanismul sigilat cu transmisie magnetica si citire directa a rolelor asigura robustetea acestui contor.

Caracteristici tehnice:

- Debit minim:			Qm = 1,2 mc/h

- Debit nominal:		Qn = 40 mc/h

- Debit maxim:			Qmax = 80 mc/h

- Frecventa impulsuri:	1 imp / 100 litri

- Racord IN/OUT: 		Flansa DN80

Vas stocare hipoclorit

Vasul stocare hipoclorit este un recipient din polietilena care are o constructie speciala perfect adaptata la montarea unei pompe dozatoare.

Caracteristici tehnice:

- Volum:		V = 100 litri

- Dimensiuni		(500 x 680 mm

GRUP DE POMPARE CU DOUA POMPE ORIZONTALE

Caracteristici tehnice pentru grup pompare:

- Debit grup :   2 x 40 mc / h

- Inaltime de pompare: 40 mCA

- putere instalata: 2 x 9,2 kW

- alimentare: 380 V/ 50 Hz

- doua pompe multietajate  orizontale montate pe sasiu metalic

- echipate cu valve de sens pe aspiratia fiecarei pompe;

- echipate cu robineti de izolare pe aspiratia si refularea fiecarei pompe;

- echipate cu tablou comanda si automatizare, presostat  si manometru;

Caracteristici tablou comanda si control:

- clasa de izolatie IP 54;

- intrerupator general de siguranta;

- comanda pompelor se realizeaza prin intermediul presostatelor

- comanda pompelor este tip “incrucisat”

- indicatori luminosi pentru functionarea fiecarei pompe;

- selectarea pentru functionare MAN./AUT.

- transformator de joasa tensiune pentru comanda externa;

- posibilitate conectare contactor de minim (pentru aspiratie);

- sigurante fuzibile pentru fiecare pompa;

- protectie amperometrica pentru fiecare pompa;

INSTALATIE ACTIVARE PAT CATALITIC

Instalatia de activare pat catalitic este compusa din:

- pompa de dozare cu membrana si comanda electronica;

- contor cu impulsuri pentru comanda pompei dozatoare;

- vas 100 l.

Pompa dozatoare

Pompa dozatoare este echipamentul care asigura dozarea precisa (injectia) a solutiei in apa in procesul de activare a patului catalitic.

Aceasta pompa poate fi montata pe un perete sau pe o suprafata orizontala (pe vasul de stocare) prin intermediul suportului special. Conectorii speciali permit modificarea conexiunilor electrice fara deconectarea pompei. Pompa este echipata cu fitinguri si tuburi pentru aspiratie si injectie, suruburi de fixare.

Functionarea pompei dozatoare este asigurata de o diafragma montata pe piston, care este pus in actiune de un electromagnet alimentat permanent cu curent. In faza de refulare pistonul inainteaza, produce o presiune in capul pompei (in camera de pompare) cu o expulzare a lichidului, prin valva de refulare care se deschide. In faza de absorbtie, la sfarsitul impulsului, arcul readuce pistonul in pozitia initiala, valva de refulare inchizandu-se si deschizandu-se cea de absorbtie, prin care se reumple camera de pompare.

Caracteristici tehnice:

- Frecventa impulsuri:	N = 160 imp/min

- Conexiuni:			Tub PE (6x(4

- Dimensiune:			240x165x150

- Alimentare:			220V / 50Hz;

- Tip dozare:			constanta

proportionala 1 x n, n x 1

proportionala 4 – 20 mA

proportionala 1 x c

- Putere:			P = 12.2 W

- Accesorii: 			injector/sorb solutie, furtune legatura, cablu electric.

Contor cu impulsuri DN80

Contorul cu impulsuri este un contor Woltmann orizontal cu garnitura detasabila. Mecanismul sigilat cu transmisie magnetica si citire directa a rolelor asigura robustetea acestui contor.

Caracteristici tehnice:

- Debit minim:			Qm = 1,2 mc/h

- Debit nominal:		Qn = 40 mc/h

- Debit maxim:			Qmax = 80 mc/h

- Frecventa impulsuri:	1 imp / 100 litri

- Racord IN/OUT: 		Flansa DN80

Vas stocare solutie

Vasul de stocare este un recipient din polietilena care are o constructie speciala perfect adaptata la montarea unei pompe dozatoare.

Caracteristici tehnice:

- Volum:		V = 100 litri

- Dimensiuni		(500 x 680 mm

FILTRU AUTOMAT CU PAT FILTRANT CATALITIC

Filtrele automate pentru deferizare cu pyrolusit realizeaza purificarea apei prin trecerea

Informatii generale si dimensionare

Filtrele automate cu pat de PYROLUSITE sunt destinate eliminarii din apa a fierului si manganului.

Corpul filtrului este un recipient realizat din otel carbon protejat anticoroziv la interior cu un strat de rasina epoxidica de uz alimentar, iar la exterior cu un strat de rasina poliuretanica rezistenta.

Mediul filtrant este asezat peste o placa cu crepine in interiorul recipientului, iar un ansamblu format din cinci vane fluture electrice asigura controlul functionarii filtrului (sensul de circulatie a apei in filtru).

Parametri de operare

Presiune de lucru 	2.0 - 6.0 bari

Temperatura de lucru 	5 - 40 ºC

Tensiune alimentare	230Vca – 50Hz

Tensiune de lucru	12V – 50Hz

Timp de contact		2 minute

Caracteristici tehnice

| MODEL | Racorduri | Debit [ m3/h ] | Diametru recipient [ mm ] | Dimensiuni [ mm ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IN/OUT | Spalare | Nominal | Spalare inversa |  | L | B | H |
|  | DN80 | DN150 | 38.39 | 192 | 2000 | 2162 | 2100 | 2699 |

POMPA SPALARE FILTRU

Caracteristici :

- debit: 192 mc/h  ;

- presiune: 37 mcA (punct de functionare);

- constructie din fonta

- alimentare electrica: 380 Vca;

- putere nominala:  30 Kw;

- grad de protectie IP 55;

FILTRU AUTOMAT CU CARBUNE ACTIV

Informatii generale si dimensionare

Filtrele automate cu pat de carbune activ sunt destinate indepartarii din apa a substantelor organice, a clorului si pentru a imbunatati gustul, culoarea si mirosul apei.

Procesul de filtrare consta in trecerea apei, de sus in jos, prin trecerea acesteia printr-un pat filtrant format dintr-un strat de carbune activ asezat peste un strat de nisip selectat.

Procesul de spalare inversa (spalare inversa si clatire), care are ca scop refacerea eficientei patului filtrant, consta in spalarea inversa a acestuia de jos in sus si indepartarea impuritatilor retinute.

Initierea procesului de spalare inversa poate fi setata la orice ora, dar numai de max. 2 ori pe zi si/sau la atingerea unei caderi de presiune prestabilite IN/OUT.

Parametri de operare

Presiune de lucru 	2.0 - 6.0 bari

Temperatura de lucru 	5 - 40 ºC

Tensiune alimentare	230Vca – 50Hz

Tensiune de lucru	12V – 50Hz

Timp de contact		2 minute

Caracteristici tehnice

| MODEL | Racorduri | Debit [ m3/h ] | Diametru recipient [ mm ] | Dimensiuni [ mm ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IN/OUT | Spalare | Nominal | Spalare inversa |  | L | B | H |
|  | DN80 | DN150 | 38.17 | 76.34 | 1800 | 1962 | 1900 | 2660 |

POMPA SPALARE FILTRU CM65-160A

Caracteristici :

- debit: 78 mc/h  ;

- presiune: 29 mcA (punct de functionare);

- constructie din fonta

- alimentare electrica: 380 Vca;

- putere nominala: 9,2 Kw;

- grad de protectie IP 55.

SISTEM DE POSTCLORINARE CU CLOR LICHID

Sistemul de postclorinare este compus din:

- pompa de dozare cu membrana si comanda electronica;

- contor cu impulsuri pentru comanda pompei dozatoare;

- rezervor de stocare din PE pentru solutia de hipoclorit;

Pompa dozatoare - PD

Pompa dozatoare este echipamentul care asigura dozarea precisa (injectia) a hipocloritului de sodiu in apa in procesul de postclorinare.

Acesta pompa poate fi montata pe un perete sau pe o suprafata orizontala (pe vasul de stocare) prin intermediul suportului special. Conectorii speciali permit modificarea conexiunilor electrice fara deconectarea pompei. Pompa este echipata cu fitinguri si tuburi pentru aspiratie si injectie, suruburi de fixare.

Functionarea pompei dozatoare este asigurata de o diafragma montata pe piston, care este pus in actiune de un electromagnet alimentat permanent cu curent. In faza de refulare pistonul inainteaza, produce o presiune in capul pompei (in camera de pompare) cu o expulzare a lichidului, prin valva de refulare care se deschide. In faza de absorbtie, la sfarsitul impulsului, arcul readuce pistonul in pozitia initiala, valva de refulare inchizandu-se si deschizandu-se cea de absorbtie, prin care se reumple camera de pompare.

Caracteristici tehnice:

- Frecventa impulsuri:	N = 160 imp/min

- Conexiuni:			Tub PE (6x(4

- Dimensiune:			240x165x150

- Alimentare:			220V / 50Hz;

- Putere:			P = 12.2 W

- Accesorii: 			injector/sorb solutie, furtune legatura, cablu electric,

senzor de nivel

Contor cu impulsuri DN80

Contorul cu impulsuri este un contor Woltmann orizontal cu garnitura detasabila. Mecanismul sigilat cu transmisie magnetica si citire directa a rolelor asigura robustetea acestui contor.

Caracteristici tehnice:

- Debit minim:			Qm = 1,2 mc/h

- Debit nominal:		Qn = 40 mc/h

- Debit maxim:			Qmax = 80 mc/h

- Frecventa impulsuri:	1 imp / 100 litri

- Racord IN/OUT: 		Flansa DN80

Vas stocare hipoclorit

Vasul stocare hipoclorit este un recipient din polietilena care are o constructie speciala perfect adaptata la montarea unei pompe dozatoare.

Caracteristici tehnice:

- Volum:		V = 100 litri

- Dimensiuni		(500 x 680 mm

Laborator chimie/microbiologie

1. Chimie

- Balanta analitica                           – 1 buc.

- Balanta tehnica                             – 1 buc.

- Distilator                                        – 1 buc.

- Etuva pentru uscare                      – 1 buc.

- JAR Test                                       – 1 buc.

- pH – metru de lab.                        – 1 buc.

- Conductometru de lab.                 – 1 buc.

- Turbidimetru de lab.                     – 1 buc.

- Agitator magnetic cu incalzire      – 1 buc.

- Frigider de lab.                             – 1 buc.

- Spectrofotometru UV-VIS de lab. – 1 buc.

- Baie de nisip electrica                  – 1 buc.

- Sistem de filtrare in vid                 – 1 buc.

- Pompa de vid                               – 1 buc.

- Sticlarie

- Reactivi

- Mobilier de laborator

2. Microbiologie

- Incubator – 1 buc.

- Microscop binocular – 1 buc.

- Baie de apa – 1 buc.

- Numarator de colonii – 1 buc.

- Sticlarie

- Reactivi

- Etalonare echipamente

- materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora

Retelele sistemului de canalizare se vor realiza din conducte PVC SDR34 (SN8) si PE 100 HD SDR 17, iar cele de distributie din PE 100 HD SDR 17.

Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din sistemul de canalizare (statia de pompare ape uzate) si din sistemul de alimentare cu apa (statia de tratare apa potabila) se va face conform fiselor de solutie de la furnizorul de energie.

In timpul executiei extinderii sistemului de canalizare menajera, a reabilitarii si extinderii retelelor de alimentare cu apa se vor utiliza combustibili (motorina si benzina) pentru utilaje (excavator, autobasculanta). Alimentarea cu carburant al acestor utilaje se va realiza in incinta in care se va realiza organizarea de santier sau la puncte autorizate de distribuire a acestora.

Nu se utilizeaza alti combustibili.

-	racordare la retelele utilitare existente in zona

Racordul la energia electrica se va realiza individual pentru fiecare obiectiv in parte.

-	descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia investitiei

Prin proiect s-au prevazut toate lucrarile necesare in vederea refacerii amplasamentelor la starea lor initiala.

Acestea consta in: umplutura si compactare pe tot traseul pe care s-au executat retele, executantul avand obligatia sa prezinte beneficiarului rezultatele probelor Proctor pentru gradul de compactare.

-	cai noi de acces sau schimbari ale celor existente

Nu se ralizeaza cai noi de acces si nici nu se modifica cele existente

-	resurse naturale folosite in constructie si functionare

Conductele din PVC se vor poza pe un pat de nisip de 15 cm grosime; asa numita “hamuca” (ramasite in urma procesului de spalare al nisipului de rau) este strict interzisa. Materialul de umplutură din jurul conductei de PVC şi stratul de acoperire se va realiza cu nisip granulatie 0-4 mm (conform instrucţiunilor furnizorului). Respectarea acestei cerinte se va urmarii cu cea mai mare atentie de RTE si de beneficiar.

Materialul rezultat din sapatura se va folosi, de regula, pentru umplutura in sant, pamantul excedentar inlocuit de camine, nisip si conducta va fi transportat si compactat in depozit (teren pus la dispozitie de Primaria Socodor).

Materialul de umplutura se va asterne in sant in straturi de 15-20 cm si se va compacta fiecare strat in parte.

Compactarea materialului de umplutură se va face la un grad de compactare (îndesare) de minim 98% pentru a se asigura stabilitatea conductei. Imprastierea si compactarea umpluturii deasupra conductei, compactarea pe o inaltime de minimum 1m deasupra generatoarei superioare a conductei se va realiza in mod OBLIGATORIU numai manual. De la acest nivel se poate compacta mecanic. Pana la acoperirea de 1m imprastierea se va realiza manual cu lopata iar compactarea cu maiul de mana. Compactarea cu maiul de mana se va realiza de 2 muncitori asezati fata in fata si vor realiza compactarea in acelasi timp lovind simultan in aceeasi sectiune transversala de o parte si alta a sectiunii.

-	metode folosite in constructie

Fazele de lucrari cu volumul cel mai mare sunt sapaturile si umpluturile. In functie de situatia din teren sapaturile se vor realiza manual (acolo unde exista retele electrice si de telefonie) si mecanizat in rest.

Transeele vor fi sprijinite pe toata lungimea, cu dulapi metalici, pentru evitarea oricaror surpari de teren.

-	planul de executie cuprinzand faza de constructie, punerea in functiune, refacere si folosire ulterioara

##### Graficul de realizare a investiţiei

| Nr. crt. | Denumire lucrare | Luni |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VII | IX | X | XI | XII |
| 1. | Licitarea proiectului si elaborarea lui; obtinere avize si acorduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Licitarea executiei si incheierea contractului pentru executie; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Consultanta + comisioane, taxe. etc. + neprevazute |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Executia canalelor colectoare + racorduri in comuna Socodor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Executie statie de pompare apa uzata in comuna Socodor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Statie de tratare, laborator analize si amenajare gospodarie apa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Executia retelelor de alimentare cu apa + bransamente in comuna Socodor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Procurare utilaje statie pompare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Execuţia racordurilor de energie electrica pentru statia de pompare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Asistenta tehnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-	relatia cu alte proiecte existente sau planificate

Scopul acestei investitii este reabilitarea si extinderea retelelor de alimentare cu apa si extinderea sistemului de canalizare menajera din comuna Socodor.

Prezenta investitie v-a avea legaturi cu mai multe proiecte existente din comuna Socodor. In comuna Socodor exista implementat atat un sistem de alimentare cu apa, cat si un sistem de canalizare menajera. Atat sistemul de alimentare cu apa cat si sistemul de canalizare detin toate autorizatiile de functionare,

Relatiile dintre proiecte sunt urmatoarele:

- prin reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, se doreste inlocuirea unor retele din azbociment cu retele din polietilena, acestea realizandu-se cu 1982 la care s-au constatat decetiuni, spargeri, scurgeri la imbinari etc.

- sursa de apa pentru retelele extinse de alimentare cu apa, va fi reteaua existenta dion comuna Socodor.

- apele uzate se vor colecta de pe strazile propuse extinderii sistemului de canalizare dupa care vor ajunge in sistemul existent si vor fi transportate spre statiile de epurare existente care au fost dimensionate pentru intreaga comuna.

-	detalii privind alternativele care au fost luate in considerare

La baza alegerii solutiei pentru realizarea extinderii retelelor de canalizare menajera si reabilitarea si extinderea retelelor de alimentare cu apa au stat urmatoarele date:

- tema de proiectare;

- aspectul topografic al sistemului stradal al localitatilor

- retelele existente

- amplasamentul localitatii de-a lungul drumurilor

- cerinta reducerii efortului financiar la minimul posibil;

- cheltuieli de exploatare cat mai reduse;

Pentru comuna Socodor se recomanda sistemul de canalizare gravitationala combinat cu retele sub presiune pentru a elimina piedicile puse in calea solutiei exclusiv gravitationale de forma profilelor longitudinale ale strazilor din aceasta localitate.

Pentru comuna Socodor se recomanda sistemul de alimentare cu apa cu retele de distributie din polietilena de inalta densitate PE100HD, SDR17, PN10.

Ca si solutie alternativa putea fi realizarea sistemului de canalizare vacuumat ceea ce implica necesitatea unor utilaje performante, respectarea in tocmai si fara compromisuri a prevederilor proiectului, o solutie care nu a fost adoptata si datorita faptului ca sistemul existent este unul gravitational. Astfel cea mai buna solutie a fost adoptarea sistemului de canalizare gravitational.

Ca si solutie alternativa putea fi realizarea sistemului de alimentare cu apa cu retele de otel ceea ce implica costuri mult mai ridicate, conductele din otel sunt mult mai grele si necesita utilaje masive pentru transport si manipulare, sunt corozive si au o durata mult mai mica, au o lungime mica necesitand un numar mare de suduri, oxidarea puternica si riscul de infundare prin depuneri materiale, indeseori calcar, o solutie care nu a fost adoptata. Astfel cea mai buna solutie a fost adoptarea sistemului de alimentare cu apa cu retele de distributie din polietilena de inalta densitate PE100HD, SDR17, PN10.

La întocmirea proiectului s-au avut în vedere prevederile - NP 133-2013 Normativ privind, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor Vol 1 si Vol 2.

Extinderea sistemului de alimentare cu apa si canalizare menajera pe toate strazile din localitatea Socodor, este o necesitate stringenta pentru prevenirea deteriorarii mediului inconjurator in conditiile dezvoltarii zonale.

-	alte activitati care pot aparea ca urmare a proiectului

-nu este cazul

-	alte autorizatii cerute pentru proiect

S-au respectat in totalitate cerintele din Certificatul de Urbanism privind obtinerea avizelor si acordurilor.

Localizarea proiectului

-	distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001;

Nu este cazul – proiectul propus nu cade sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier.

-	hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informaţii privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind:

Atasat documentatiei se preda pe suport electronic situatia proiectata si ridicarile topografice STEREO 70 pentru a se verifica daca amplasamentele din proiect nu afecteaza situri si zone protejate.

	folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament cat si pe zone adiacente acestuia

Retelele de alimentare cu apa si retelele de colectare a apelor uzate menajere vor urmari traseul strazilor si drumurilor existente.

Statia de pompare apa uzata s-a amplasat pe domeniul public al comunei Socodor, iar gospodaria de apa este existenta.

	politici de zonare si de folosinte ale terenului

In prezent terenul aferent comunei Socodor este reprezentat de drumuri si strazi..

	areale sensibile

Nu este cazul

	detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

Amplasamentele pentru obiectele prevazute in proiect au fost puse la dispozitie de catre primaria comunei Socodor.

Terenul pe care se vor amplasata retelele de canalizare menajera si alimentare cu apa se afla in proprietatea primariei.

Caracteristicile impactul potential, in masura in care aceste informatii sunt disponibile

	impactul asupra populatiei

Impactul investitiei asupra populatiei din comuna Socodor este pozitiv, asigurand conditii de normale de igiena locuitorilor.

Prin realizarea reabilitarii si extinderii sistemului de alimentare cu apa si extinderea sintemului de canalizare pe toate strazile din localitate, se va crea un climat de igienă şi dezvoltare a societatii locale (locuinte, cladiri publce administrative de interes local, cladiri de invatamant si religioase), asigurând astfel şi premisele atragerii de eventuali investitori.

Protejarea populatiei se realizeaza prin asigurarea unor condiţii igienico sanitare normale.

	impactul asupra sanatatii umane

Prin extinderea sistemelelor de alimentare cu apa si de canalizare menajera se reduc sursele de poluare care influenteaza negativ sanatatea populatiei.

	impactul asupra faunei si florei

Lucrarile proiectate nu afecteaza ecosistemele terestre şi acvatice, ci dimpotrivă extinderea sistemului de canalizare proiectat elimină evacuarile necontrolate în mediu şi implicit în mediul acvatic, reducându-se astfel posibilitatea ajungerii de ape uzate în mediul acvatic care duce la poluarea acestuia, la eutrofizarea cursurilor de apă.

	impactul asupra solului

Prin sistemului de canalizare se elimină un factor important de poluare a solului prin deversări necontrolate, sau prin exfiltraţii din rezervoarele vidanjabile.

	impactul asupra folosintelor, bunurilor materiale

- nu este cazul

	impactul asupra calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei

Prin executarea sistemului de canalizare se elimină un factor important de poluare a solului si al apei, prin deversări necontrolate, sau prin exfiltraţii din rezervoarele vidanjabile. Prin eliminarea deversarilor necontrolate se elimina impactul negativ asupra aerului, in special pe timpul verii, cand aceste deversari au un efect urat mirositor.

	impactul asupra climei

- nu este cazul

	impactul asupra zgomotelor si vibratiilor

- nu este cazul

	impactul asupra peisajului si mediului vizual

- nu este cazul

	extinderea impactului asupra zonei geografice, numarul populatiei, habitatelor si speciilor afectate

Impactul asupra zonei geografice este pozitiv deoarece se reduc considerabil sursele de poluare (apa, sol, aer), astfel habitatele si speciile existente in zona vor fi protejate de efectul negativ al poluarii cu ape uzate menajere.

	magnitudinea si complexitatea impactului

Nu este cazul

	probabilitatea impactului

Daca se va realiza investitia, impactului pozitiv asupra mediului este 100%

	durata, frecventa si reversibilitatea impactului

Nu este cazul

	masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semificativ asupra mediului

Prin specificul lor lucrarile proiectate au rolul de a inlatura sursele de poluare asupra mediului

	natura transfrontaliera a impactului.

-nu este cazul

IV. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

1.	Protectia calitatii apelor

Protectia apelor de suprafată si subterane precum si a ecosistemelor acvatice are ca obiect mentinerea, amelorarea calitătii si productivitătii naturale ale acestora în scopul evitării unor efecte negative asupra mediului, sănătătii umane si a bunurilor materiale. La executia lucrărilor, executantul va asigura portectia apelor de suprafată, subterane si ecosistemelor acvatice. Lucrările de executie vor respecta zonele de protectie sanitară impuse de legislatia în vigoare. Executia lucrărilor de infrastructură se va face astfel încât să se evite contaminarea cursurilor de apă, lacurilor si a pânzei freatice. Prin nici o lucrare nu se va modifica accidental dinamica scurgerii apelor prin reducerea sau obturarea albiilor cursurilor de apă.

-	surse de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

# Surse de poluanti pentru ape

# 1.1. Ape de suprafaţă

Protectia apelor de suprafata si subterane precum si a ecosistemelor acvatice are ca obiect mentinerea, amelorarea calitatii si productivitatii naturale ale acestora în scopul evitarii unor efecte negative asupra mediului, sanatatii umane si a bunurilor materiale. La executia lucrarilor, executantul va asigura protectia apelor de suprafata, subterane si ecosistemelor acvatice. Lucrările de executie vor respecta zonele de protectie sanitara impuse de legislatia în vigoare. Executia lucrarilor de infrastructura se va face astfel incat sa se evite contaminarea cursurilor de apa, lacurilor si a panzei freatice. Prin nici o lucrare nu se va modifica accidental dinamica scurgerii apelor prin reducerea sau obturarea albiilor cursurilor de apa.

În perioada de execuţie lucrărilor de apa si canalizare se poate aprecia existenţa unei influenţe atât calitative cât şi cantitative asupra apelor de suprafata, datorita executiei de lucrari.

Sub aspect calitativ pot apărea emisii de poluanţi în apă dacă nu se respectă condiţiile şi măsurile specifice de execuţie ceea ce poate duce la deversari in apele de suprafata.

Pot apărea scurgeri de produse petroliere de la utilajele ce acţioneaza pentru executia lucrarilor.Cantitatea de suspensii poate creşte datorită lucrărilor de refacere a santurilor (pe durata executiei).

Cursurile de apă nu sunt afectate din punct de vedere biologic de executia acestor lucrări.

Cu totul accidental, în perioada de execuţie a lucrărilor pot fi emise în apele de suprafaţă unele substanţe poluante în zona organizării de şantier sau în zonele de actiune a utilajelor. Mentionăm caracterul temporar şi redus al acestor emisii care vor înceta după execuţia lucrărilor.

1.2. Ape subterane

Execuţia şi exploatarea lucrărilor de alimentare cu apa si canalizare menajera nu presupune introducerea de poluanţi în apele subterane.

HG nr. 930 din 11.08.2005 pentru aprobarea “Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica”. (Publicat in MO nr.800 din 02.09.2005) prevede reglementari severe in ceea ce priveste zonele de protectie sanitara si hidrogeologica ceea ce atrage dupa sine necesitatea stringenta de realizare a unui sistem de alimentare cu apa centralizat si a unui sistem de canalizare centralizat si a unei statii de epurare care sa preia apele menajere uzate colectate de pe teritoriul intregii comune si care sa realizeze epurarea apelor uzate in parametrii de evacuare prescrisi de NTPA001, coroborat cu NTPA0011, inainte de evacuarea in emisar.

Executia si exploatarea lucrarilor de canalizare menajera din zona nu presupune introducerea de poluanti in apele subterane, ci dimpotriva eliminarea unui factor de poluare grav ce poate afecta apele subterane prin deversarea apelor menajere direct in natura. Colectoarele gravitationale sunt executate din conducte din PVC pt montaj în zone carosabile PVC SDR 34 (SN8) compact, necorozive cu durată de viata de 50 de ani, imbinate cu mufa etanse cu garnitura de cauciuc pentru a elimina riscul exfiltrarii apelor menajere uzate transportate, precum si al infiltarii apelor subterane care duce la supraincarcarea sistemului si antrenarea particulelor fine din sol, depunerea in colectoare a acestor particule, creerea de goluri in jurul conductei şi cedari ale solului si afectarea stabilitatii conductei. Tot pentru eliminarea acestor riscuri prin proiect s-au prevazut pante de montaj corespunzatoare, rezemate pe toata lungimea generatoarei, in zona de protectie a conductei umplutura se va executa cu material granular, de regula pamantul rezultat din sapatura maruntit, iar in cazul in care solul nu este corespunzator la faza de verificare a executiei (natura terenului), materialul de umplutura se va inlocui cu material corespunzator (nisip), iar lucrarile se vor executa manual, compactarea materialului de umplutura se va face la un grad de compactare (indesare) de minim 98% pentru a se asigura stabilitatea conductei.

Conductele de refulare s-au prevazut din PE 100 HD SDR17, PN10 imbinate prin sudura cu mufa electrofuziune.

Caminele de canalizare se vor executa PP Ø 600 caminele de vizitare si Ø 1000 caminele de intersectie.

Cu totul accidental, în perioada de executie a lucrarilor pot fi emise in apele subterane (de mica adancime, prin infiltratii de la suprafata) unele substante poluante in zona organizarii de santier sau in zonele de actiune a utilajelor. Mentionam caracterul temporar si redus al acestor emisii care vor inceta dupa executia lucrarilor.

2.	Protectia aerului

Executantul lucrării are următoarele obligatii în domeniu:

- să respecte reglementările privind protectia atmosferei, adoptând măsuri tehnologice adecvate de retinere si neutralizare a poluantilor atmosferici;

- să doteze instalatiile tehnologice, care sunt surse de poluare, cu sisteme de măsură, să asigure functionarea lor corectă, să asigure personal calificat si să furnizeze, la cerere sau potrivit programului pentru conformare, datele necesare autoritătilor pentru protectia mediului;

- să îmbunătătească performantele tehnologice în scopul reducerii emisiilor si să nu pună în exploatare instalatiile prin care se depăsesc limitele maxime admise;

- să asigure, la cererea autoritătilor pentru protectia mediului, diminuarea, modificarea sau încetarea activitătii generatoare de poluare;

- să asigure măsuri si dotări speciale pentru izolarea si protectia fonică a surselor generatoare de zgomot si vibratii, să verifice eficienta acestora si să pună în exploatare numai pe cele care nu depăsesc pragul fonic admis.

# Surse de poluanti pentru aer

# 2.1. În timpul lucrărilor de execuţie

In perioada de execuţie, principalele surse de impurificare a aerului sunt funcţionarea motoarelor utilajelor şi activitatea propriu-zisă a utilajelor. In cadrul lucrărilor de execuţie, poluanţii emişi în atmosfera sunt în principal particule în suspensie (mai ales de la lucrările de excavaţii şi prin antrenarea de la traficul utilajelor) şi COV, dar şi gaze de ardere de la funcţionarea motoarelor utilajelor şi mijloacelor de transport.

În timpul lucrărilor de execuţie a sistemelor de canalizare menajera si alimentare cu apa  se estimează că vor fi folosite următoarele tipuri de utilaje:

A. Utilaje de transport:

- autobasculante

- trailere.

B. Utilaje terasiere:

- buldozere

- excavator Castor

C. Utilaje de ridicat şi depanare

- automacara

- autoatelier mobil de interventie

Aceste utilaje de lucru vor provoca emisii nesemnificative având în vedere spaţiul liber de dispersie şi lipsa unor surse similare simultane în vecinătate (nu se pun probleme de sinergism).

De altfel perioada de execuţie este relativ redusă, iar în timpul exploatării obiectivului nu exista astfel de surse.

# 2.2. In timpul exploatarii

În timpul exploatării lucrărilor de canalizare menajera si alimentare cu apa din zona se apreciază încetarea surselor de poluare a aerului. Prin eliminarea rezervoarelor vidanjabile, se elimină aproape în totalitate posibilitatea apariţiei hidrogenului sulfurat şi degajarea acestuia în aer.

În perioada de funcţionare curentă, lucrarile de canalizare menajera corect exploatate nu constituie surse de emisii poluante pentru aer.

-	instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

Nu este cazul

3.	Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

-	surse de zgomot si de vibratii

Sursele de zgomot si vibratii in sistemul centralizat de canalizare menajera proiectat sunt:

- pompele din staţia de pompare ape uzate Conform“ Normativ de igiena si recomandari privind mediul de viata al populatiei“, nivelul acustic echivalent continuu (L eq) nu trebuie sa depaseasca 50 dB ( A) si curba de zgomot 45.  Noaptea acest nivel trebuie sa fie redus cu 10 dB (A) fata de valorile din timpul zilei.

Electropompele moderne prevazute montate in statia de pompare sunt pompe silentioase. Pe deasupra ele sunt montate subteran în staţiile de pompare iar structura de rezistenţă a staţiilor de pompare care este din beton masiv cu grosimi de 15-20 cm diminueaza si ea propagarea zgomotului. Pe langa aceste certitudini, locuintele cele mai apropiate se situaza la peste 10 m distanta, conform HG nr. 930 din 11aug. 2005, unde zgomotele produse de pompe si de clapete nu se mai percep.

-	amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Nu este cazul.

4.	Protectia impotriva radiatiilor

-	surse de radiatii

Nu este cazul.

-	amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

5.	Protectia solului si subsolului

Protectia solului, a subsolului si a ecosistemelor terestre prin măsuri adecvate de gospodărire, conservare, organizare si amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru executantii lucrărilor de constructii. Antreprenorul este obligat ca înaintea amplasării santierului, să obtină acordul de la mediu. Amplasamentul organizării de santier se face, de preferintă, în zone neîmpădurite, zone care si-au pierdut total sau partial capacitatea de productie pentru culturi agricole sau silvice, stabilirea acestuia făcându-se pe baza studiilor ecologice, avizate de organele de specialitate. Pe parcursul desfăsurării lucrărilor de executie, antreprenorul va lua măsuri pentru asigurarea stabilitătii solului, corelând lucrările de constructie cu lucrările de ameliorare a terenurilor afectate.

-	sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice

# În timpul execuţiei

În timpul execuţiei, poluări ale solului apar numai datorită manipulării neglijente a carburanţilor şi uleiurilor şi ele pot fi cu uşurinţă remediate având în vedere că societatea care va executa lucrările are obligaţia ca la terminarea lucrării să îndepărteze deşeurile şi să refacă suprafeţele.

Materialele (deşeuri) rezultate în urma acestor activităţi vor fi încărcate în camion şi se vor depozita la locul indicat de Primaria  Socodor.

In timpul exploatarii

Prin executarea sistemului de canalizare se elimină un factor important de poluare a solului prin deversări necontrolate, sau prin exfiltraţii din rezervoarele vidanjabile.

Prin proiect pentru reducerea posibilităţilor de poluare a solului s-au luat următoarele măsuri:

- reţelele de canalizare atât cele gravitaţionale cât şi cele sub presiune s-au proiectat etanşe, din polietilena PE100 HD SDR 17 cele sub presiune si cele gravitationale din PVC îmbinate cu mufă şi garnitură de etanşare din cauciuc.

- căminele de canalizare s-au prevăzut  din polipropilena.

- trecerile conductelor prin pereţi staţiilor de pompare s-au prevăzut cu piese de trecere etanşe cu garnitură

- structura staţiilor de pompare s-a prevazut din beton, tip cheson, cu tencuială de protecţie interioară pentru împiedicarea exfiltraţiilor

- conductele de refulare sau proiectat etanşe din polietilenă de înaltă densitate îmbinate prin sudură cu electrofuziune

În timpul exploatării lucrărilor de canalizare menajeră, care se execută în zonă se apreciază încetarea surselor de poluare ale solului, prin executarea lucrărilor de canalizare menajeră se elimină un factor de poluare activ al factorului de mediu sol.

- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului le reprezinta investitia in sine.

6.	Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

- Lucrarile proiectate nu afecteaza ecosistemele terestre şi acvatice, ci dimpotrivă extinderea sistemului de canalizare proiectat elimină evacuarile necontrolate în mediu şi implicit în mediul acvatic, reducându-se astfel posibilitatea ajungerii de ape uzate în mediul acvatic care duce la poluarea acestuia, la eutrofizarea cursurilor de apă.

- În vederea eliminării pericolului deversărilor accidentale pe durata de exploatare normată, s-au luat prin proiect următoarele măsuri:

- conductele de refulare ape uzate se execută din conductă PE100-HD, presiunea nominală a conductei s-a ales din condiţii de siguranţă în exploatare pentru asigurarea unei durate de viaţă de 50 de ani, alegându-se conducta SDR 17

- conductele de colectare ape uzate se execută din PVC, imbinate cu mufa si garnitura de etansare

- Apele epurate vor indeplinii parametrii ceruti la evacuare de normativul NTPA 001/2005, astfel efectul asupra ecosistemului acvatic fiind redus simtitor

- Cu totul accidental, în perioada de execuţie a lucrărilor pot fi emise în apele subterane (de mică adâncime, prin infiltraţii de la suprafaţă) unele substanţe poluante în zona organizării de şantier sau în zonele de acţiune a utilajelor. Menţionăm caracterul temporar şi redus al acestor emisii care vor înceta după execuţia lucrărilor.

-	lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate – Nu este cazul

7.	   Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc.;

Statia de pompare respecta distanta de 10 m fata de case.

- lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi a obiectivelor protejate şi/sau de interes public.

Asezarile umane nu au de suferit ca urmare a extinderii sistemului de canalizare menajeră, dimpotriva, prin realizarea acestui sistem se asigura conditiile igienico sanitare necesare desfaurarii unei activitati normale.

Dacă în prezent există consumatori privaţi şi unităţi de utilitate publică (grădiniţe, şcoli, dispensare, clădiri ale adminstraţiei publice locale) care dispun de instalaţii interioare de alimentare cu apă şi colectează apa în rezervoare vidanjabile, cea mai mare parte a locuitorilor nu dispun de atfel de instalaţii strict necesare pentru asigurarea unui trai decent la nivelul anului 2017. Prin realizarea lucrărilor de canalizare se asigură posibilitatea racordării tuturor consumatorilor la sistemul de canalizare.

Prin eliminarea rezervoarelor vidanjabile se elimină infiltraţiile în apele subterane de mică adâncime, care afectează puţurile individuale de alimentare cu apă, reducându-se astfel pericolul apariţiei bolilor hidrice.

Executarea lucrărilor vor asigura condiţii normale de igienă pentru toţi locuitorii din Socodor si se vor asigura condiţii normale de funţionare a unităţilor de utilitate publică.

Prin realizarea sistemului proiectat, acesta va contibuii la asigurarea unui climat de igienă şi dezvoltare societatii locale (locuinte, cladiri publce administrative de interes local, cladiri de invatamant si religioase), asigurând astfel şi premisele atragerii de eventuali investitori.

Protejarea populatiei se realizeaza prin însăşi extinderea sistemului prin asigurarea unor condiţii igienico sanitare normale.

Un alt aport important al executarii sistemului este ca prin execuţia şi exploatarea lucrărilor va crea noi locuri de muncă, dar şi o creştere a gradului de civilizaţie şi igienă, contribuind la îmbunătăţirea vieţii locuitorilor.

8. Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament:

- tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natură rezultate;

Nu este cazul

9. Gospodărirea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase:

Nu este cazul

V. Prevederi pentru monitorizarea mediului:

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Consiliul local nu va elibera nici un certificat de urbanism pentru racordarea instalatiilor sanitare interioare la reteaua de distributie stradala fara ca beneficiarul sa nu realizeze şi racord de canalizare la colectoarele menajere stradale, cu respectarea Legii apelor 107 si a Legii mediului 137.

Sistemul de canalizare va fi monitorizat permanent de personalul de exploatare al operatorului.

Personalul de exploatare are sarcini permanente de urmărire a sistemului de canalizare menajera, inclusiv a colectoarelor de canalizare si a statiilor de pompare.

Nu se evacuează poluanţi în mediu, apa uzată fiind epurata in statiile de epurare existente si apoi evacuată în emisar.

VI. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale care transpun legislaţia comunitară (IPPC, SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apă, Directiva-cadru aer, Directiva-cadru a deşeurilor etc.)

La întocmirea proiectului s-au avut în vedere prevederile reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor. Indicativ NP 133-2013", ” Ghid de proiectare, execuţie şi exploatarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare in mediul rural” indicativ GP – 106-04, Legea nr. 10/1995 privind calitatea lucrărilor de construcţii şi instalaţii, H.G. 766/1997 modificat de H.G. 765/2002 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii şi a Regulamentului pentru stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei, şi în conformitate cu următoarele Directive ale Uniunii Europene:

- Directiva europeană nr. 98/83, privind calitatea apei potabile, adoptată în Romania prin L 458 privind calitatea apei potabile, normativul NTPA 013/2002, privind calitatea apelor de suprafata pentru producerea de apa potabila

- Directiva 91/271 Privind epurarea apelor uzate, preluată prin HG 188/2002, completata cu HG 352/2005 care cuprinde normativele NTPA 001/2002, NTPA 002/2002, NTPA 011/2002 privind normele tehnice de protecţie a apei

- Directiva Consiliului nr. 85/337/EEC, modificată prin Directiva Consiliului nr. 97/11/EEC privind evaluarea efectelor anumitelor proiecte publice şi private asupra mediului, transpuse în legislaţia românească prin Legea Mediului nr. 137/1995, republicată, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 91/2002;

- Directiva cadru privind deşeurile nr. 75/442/EEC amendată de Directiva nr. 91/156/EEC transpusă prin O.U.G. nr. 78/2000 aprobată cu modificări de Legea nr. 426/2001 privind regimul deşeurilor.

VII. Lucrări necesare organizării de şantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de şantier;

Lucrarile aferente organizarii de santier vor asigura spatii libere necesare accesului pentru Salvare si Pompieri. Incinta organizarii de santier se va imprejmui cu gard de sarma, avand rezolvata alimentarea cu apa si energie electrica, care va fi contorizata in incinta, tot in incinta constructorul va prevedea si wc ecologic.

Contractantul va asigura locuinţe pentru angajaţii săi. Localizarea acestora va fi aprobată de beneficiar. Contractantul se va asigura că sunt respectate toate reglementările sanitare şi alte legi şi regulamente în vigoare, va fi responsabil şi va asigura protecţia zonei.

Contractantul va furniza şi menţine la amplasament, pe cheltuiala sa, servicii accesibile de prim-ajutor pentru tratament în caz de accidente pe durata execuţiei lucrărilor din contract şi echipamente necesare, prevăzute în orice legi, ordonanţe şi regulamente pe perioada valabilităţii lor. Locurile unde acestea sunt ţinute vor fi marcate vizibil.

Executantul va organiza, furniza si intretine in locuri accesibile, atat pe santier, cat si la toate punctele de lucru, posturi sanitare de prim ajutor pe toata durata santierului.

- localizarea organizării de şantier;

Organizarea de santier pentru retele se va face in zona centrala a localitatilor, care constituie centrul de greutate al intregii investitii.

- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier;

Prin asigurarea utilitatilor necesare organizarii de santier se reduce impactul negativ asupra mediului

- surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier;

Deşeurile rezultate din activitatea de organizare de şantier vor fi colectate corespunzător în pubele, iar acestea vor fi evacuate la cea mai apropiată groapă de gunoi, cu acceptul autorităţilor locale.

- dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu.

Se va asigura ordinea si curatenia pe toata suprafata santierului ce urmeaza sa fie ocupata de diferite operatii si va fi intretinuta corespunzator.

Lucrarile se vor mentine in permanenta curate, eliberate de moloz sau alte resturi materiale. Materialele rezultate dupa curatire se vor indeparta in spatiile destinate in acest scop. Se vor asigura in timpul lucrarilor de executie, intretinerea si curatirea instalatiilor sanitare pentru uzul angajatiilor. Nu este permis a se murdari proprietatile invecinate.

La terminare toate drumurile de acces temporare vor fi curatate, iar zona se va aduce la starea initiala.

VIII. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii;

Investiţia proiectată nu prezintă riscul declanşării unor accidente sau avarii cu impact major asupra mediului înconjurător, cu condiţia respectării normelor de exploatare intocmite de proiectant.

Despre incetarea activitatii nu se poate vorbi deoarece sistemul de canalizare are o durata de viata mare (aproximativ 50 ani), iar din moment ce populatia a fost racordata la sistemul centralizat de canalizare, nu se pune problema incetarii activitatii.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;

In comuna Socodor nu exista unitati industriale care ar putea produce poluari accidentale prin deversari de substante chimice sau biologice.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei;

Nu este cazul. Ori de cate ori este necesar pe perioada exploatarii sistemului se vor face lucrari de intretinere si reparatii.

- modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

Se vor reface spaţiile verzi şi zonele afectate de montajul conductei la starea iniţială.

Materialele excedentare rezultate în urma execuţiei lucrărilor, se vor depune în locuri special amenajate, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia mediului.

IX. Anexe – piese desenate

1. Planul de incadrare in zona a obiectivului si planul de situatie cu modul de planificare a utilizarii suprafetelor

Forme fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructii etc.)

Planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar (planuri de situatie si amplasamente)

2. Schemele-flux pentru:

- procesul tehnologic si fazele activitatii, cu instalatiile de depolare;

3. Alte piese desenate stabilite de autoritatea publica pentru protectia mediului

X. Pentru proiectele pentru care in etapa de evaluare initiala autoritatea competenta pentru protectia mediului a decis necesitatea demararii procedurii din evaluarea adecvata, memoriul va fi completat cu:

a) descrierea succinta a proiectului si distanta fata de aria naturala protejata de interes comunitar, precum si coordonatele geografice (STEREO 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proectare nationala Stereo 1970 sau de un tabel in format electronic continand coordonatele conturului (X,Y) in sistem de proiectie nationala Stereo 1970.

b) numele si codul ariei naturale protejate de interes comunitar.

c) prezenta si efectivele/suprafetele acoperite de specii si habitate de interes comunitar in zona proiectului.

d) se va preciza daca proiectul propus nu are legatura directa cu sau nu este necesar pentru managementul conservarii ariei naturale protejate de interes comunitar.

e) va estima impactul potential al proiectului asupra speciilor si habitatelor din aria naturala protejata de interes comunitar.

f) alte informatii prevazute in ghidul metodologic privind evaluarea adecvata.

Intocmit

Ing. Tatar Nicolae

# Text boxes

APA BRUTA DIN SURSA

Sistem de clorinare cu clor lichid

RPG603 / CD80 / V100

Bazin de reactie

V=50 mc

Grup de pompare

Q = 40 mc/h

P = 4 bari

Instalatie activare pat catalitic:

Filtru automat cu pat catalitic

Pompa spalare filtru

Filtru automat cu pat de carbune

Pompa spalare filtru

Sistem de clorinare cu clor lichid

APA TRATATA