Arad, 310168, str. Calimaneşti nr.11, bl.31, ap.2

Tel. 0257 338002, Tel. / Fax. 0357 408313,

e-mail: office@arcoinstal.ro; arcoinstal@yahoo.com

Beneficiar: COMUNA ȘAGU

MEMORIU DE PREZENTARE

Conform Anexei Nr.5E la Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

Denumirea investiţiei: 	 „ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR HUNEDOARA TIMIŞANĂ, FIRITEAZ, FISCUT, COMUNA ŞAGU, JUDEŢUL ARAD”

Proiectant:				S.C.  ARCOINSTAL S.R.L.  ARAD

decembrie 2021

| S.C. “ARCOINSTAL” S.R.L. Arad, str. Calimaneşti, nr. 11, bl. 31, ap. 2 Tel./Fax. 0357 408313, 0257 338002 e-mail: office@arcoinstal.ro arcoinstal@yahoo.com | Nr. proiect: Faza: Beneficiar: Denumire proiect : | 536 / 2021 Proiect Tehnic si Detalii de Executie Comuna Sagu Alimentare cu apă a localităâilor Hunedoara Timișană, Firiteaz, Fiscut, comuna Șagu, județul Arad |
| --- | --- | --- |

MEMORIU DE PREZENTARE

Conform Anexei Nr.5E la Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018

I. DENUMIREA PROIECTULUI:

„ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR HUNEDOARA TIMIŞANĂ, FIRITEAZ, FISCUT, COMUNA ŞAGU, JUDEŢUL ARAD”

II. TITULARUL PROIECTULUI

COMUNA SAGU

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect:

a) un rezumat al proiectului;

- Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă a localităţilor Hunedoara Timişană, Firiteaz și Fiscut se propune a se realiza din Sistemul de Alimentare cu Apă a Municipiului Arad, de la Uzina de Apă Fîntînele.

Conducta de aducţiune apă de la Uzina de Apă Fîntînele, la Uzina de Apă Tisa Nouă, la Gospodăria de Apă Fiscut, la Gospodăria de Apă Hunedoara Timișană se va finanța prin Consiliul Județean Arad.

În prezenta documentație tehnică se propune realizarea următoarelor obiective:

- Gospodăria de Apă Fiscut de 200mc;

- Rețea de distribuție de apă în localitățile Fiscut și Firiteaz;

- Gospodăria de Apă Hunedoara Timișană de 100mc;

- Rețea de distribuție de apă localitatea Hunedoara Timișană.

Toate obiectivele prezentei investiții propuse sunt amplasate pe domeniul public, în trama străzilor, pe cât posibil în zona verde.

- Canalizarea menajeră

Până la dezvoltarea edilitară din zonă, beneficiarul invetiției va gestiona în felul următor apele uzate rezultate de la instalațiile interioare de scurgere menajeră:

- în situația actuală, evacuarea apelor uzate menajere va fi realizată, individual, pentru fiecare imobil, în bazine vidanjabile individuale;

- bazinele vidanjabile individuale vor fi golite periodic de o societate autorizată și transportate la Stația de Epurare Ape Uzate a comunei Șagu.

- Odata cu implementarea unui sistem de canalizare menajeră în zonă imobilele se va racorda obligatoriu la acesta.

b) justificarea necesitatii proiectului;

Unitățile aflate în administrarea primăriei comunei Șagu din localitățile Firiteaz și Fiscut: școlile, cămine culturale, grădinițe au instalații interioare sanitare cu grupuri sanitare interioare, alimentare cu apa se face din surse locale individuale – puțuri forate de mică/mare adâncime.

Iar, căminul cultural din localitatea Hunedoara Timișană nu are instalații interioare sanitare sau grupuri sanitare interioare, există latrine uscate amplasate în curtea imobilului.

Peste 90% din fântânile private au secat, iar alimentarea cu apă se face din câte 1-2 puțuri forate cu pompă de mână existente, în fiecare localitate, care au un debit de apă foarte redus.

Asigurarea unui sistem de alimentare cu apa reprezintă o problemă majoră ce condiţionează calitatea vieţii şi dezvoltarea activităţilor economice în spaţiul rural al localităților Hunedoara Timişană, Firiteaz şi Fiscut din comuna Şagu.

În localitățile mai sus menționate nu exista sistem centralizat de alimentare cu apa, locuitorii folosind susrsele proprii de alimentare cu apa precum si apa de ploaie colectat, astfel influențând în mod negativ starea de confort şi sănătate a populaţiei localităţilor.

Această situaţie conduce la creşterea riscului de producere a unor maladii digestive, avand in vedere faptul că, calitatea apei lasa de dorit la mai mulţi indicatori chimici şi biologici, impunându-se realizarea unui sistem de alimentare cu apa centralizat care să asigure alimentarea cu apa potabila a localităților Hunedoara Timişană, Firiteaz şi Fiscut din comuna Şagu.

Necesitatea investiței sunt evidente, influențând în mod pozitiv nivelul de trai al locuitorilor, având efecte benefice și asupra sănătății populației din localitățile Hunedoara Timişană, Firiteaz şi Fiscut din comuna Şagu.

Realizarea sistemului de alimentare cu apă, duce la dezvoltarea economică și socială a zonei, având ca rezultat final îmbunătățirea calității vieții la sate, în scopul atingerii cerințelor de dezvoltare europene în spațiul rural.

În urma analizei de nevoi rezultă necesitatea realizării sistemului de alimentare cu apă care să ofere locuitorilor condiții decente de trai  similare cu cele din mediul urban.

În acest context considerăm că realizarea sistemului de alimentare cu apă a localităților Hunedoara Timişană, Firiteaz şi Fiscut din comuna Şagu, care să ofere o infrastructură de locuit modernă și adecvată desfășurării activităților din cadrul comunei, este un demers nu doar oportun, ci mai ales necesar.

Pentru realizarea firească a ridicării gradului de civilizaţie al localităţilor rurale, grad de civilizaţie solicitat a fi realizat și de Comunitatea Europeană, se impune realizarea acestei investiții într-un timp relativ redus, eliminând astfel riscurile igienico-sanitare și cele de poluare a mediului înconjurător.

În concluzie, necesitatea realizării acestei investiţii se bazează pe motivaţia oportună de:

•	eliminarea riscului de îmbolnăvire a populaţiei prin folosirea sistemului de alimentare cu apă;

•	totalitatea riscurilor de sănătate ale comunității vor fi eliminate prin realizarea acestor investiţii si vor conduce implicit la ridicarea gradului de civilizaţie al populaţiei din satele respective.

c) valoarea investitiei; 7.335.757 lei + TVA (din care C+M 6.446.437 lei + T.V.A. )

d) perioada de implementare propusa; 21 luni (din care 12 luni - perioada de executie)

e) planse reprezentand limitele amplasamentului proiectului; anexate

f) o descriere a caracteristicilor fizice ale intregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, cladiri, alte structuri, materiale de constructie si altele).

Alimentarea cu apă a localităţilor Hunedoara Timişană, Firiteaz și Fiscut se propune a se realiza din Sistemul de Alimentare cu Apă a Municipiului Arad, de la Uzina de Apă Fîntînele.

Conducta de aducţiune apă de la Uzina de Apă Fîntînele, la Uzina de Apă Tisa Nouă, la Gospodăria de Apă Fiscut, la Gospodăria de Apă Hunedoara Timișană se va finanța prin Consiliul Județean Arad.

În prezenta documentație tehnică se propune realizarea următoarelor obiective:

- Gospodăria de Apă Fiscut de 200mc;

- Rețea de distribuție de apă în localitățile Fiscut și Firiteaz;

- Gospodăria de Apă Hunedoara Timișană de 100mc;

- Rețea de distribuție de apă localitatea Hunedoara Timișană.

Toate obiectivele prezentei investiții propuse sunt amplasate pe domeniul public, în trama străzilor, pe cât posibil în zona verde.

Obiect nr. 1 – Gospodărie de apă Fiscut

Gospodărie de apă Fiscut cuprinde: rezervorul de apă și stația de pompare pentru distribuția apei în loclaitățile Fiscut și Firiteaz și este amplasată pe domeniu public intravilan - incintă Școlă Generală Fiscut, Fiscut , nr. 156-157, CF nr. 307880 Șagu.

Rezervorul de înmagazinarea de apă pentru aglomerarea umană formată din cele două localități Fiscut și Firiteaz va avea funcțiunea de înmagazinarea rezervei intangibile de incendiu, asigurarea rezervei de apă pentru avarii, compensarea variațiilor orare de debit. Acesta va asigura volumul de apă pentru incendiu, compensarea variațiilor orare de debit. Rezervorul de apă este o construcţie din beton armat cu un volum util de 200mc, montat suprateran. Construcția rezervorului va cuprinde și o cameră de vane. Rezervorul va fi termoizolat și hidroizolat. În interiorul rezervorului pereţii şi radierul în contact direct cu apa se impermeabilizează cu o tencuială specială de protecţie impermeabilă pentru cuve-rezervoare avizată sanitar. Radierul rezervorului este prevăzut cu o pantă de 1% către bașă realizat din beton de pantă. Pentru ventilarea rezervorului în planşeu s-a prevăzut un coş de ventilaţie cu un deflector din tablă zincată.

Rezervorul de înmagazinare apă în conformitate cu prevederile STAS-ului 1343-1/2006, pct.7.4 are rolul să asigure:

- rezerva protejată- volumul rezervei intangibile de incendiu (VRI)),

- de compensare a variaţiilor orare ale consumului(Vcomp)),

- rezerva protejată- volum de avarii (VAV)) pentru situațiile de întrerupere a alimentării rezervoarelor.

Stația de Pompare pentru distribuția de apă pentru localitățile Fiscut și Firiteaz SP1 se va amplasa în Camera Vanelor rezervorului. Se va monta un grup de pompare format din 3 electropompele cu convertizor de frecvență (2A+1R) care vor avea având următoarele caracteristici hidraulice: Q=6,00l/s şi H=25mCA. Grupul de pompare are electropompe verticale cu turație variabilă, 3~400V, 50Hz, (1010 - 3500) rot/min, și sunt echipate cu robinete de închidere pe aspirație și pe refulare și robinet de reținere pe refulare. Pompele vor fi montate pe un suport metalic din oțel inoxidabil cu amortizoare de vibrații cu înălțime reglabilă pentru izolare fonică. Grupul de pompare va avea câte un distribuitor pe aspirație și pe refulare din oțel inoxidabil cu flanșe, un vas de hidrofor închis de 8litri/25litri cu membrană pe refulare pentru preluarea șocurilor hidraulice, senzor de presiune și manometru pe refulare, comandă automată a pompei printr-un tablou de comandă și automatizare în carcasă de oțel cu grad de protecție IP54. Automatizarea este complet automată pentru pompe cu frecvență reglată, modul de funcționare al pompelor manual/oprit/automat, alternarea automată a pompelor cu posibilitate de reglare. Monitorizarea se face prin transmiterea valorii efective a sistemului prin intermediul unui semnal analog pentru posibilitatea de măsurare/afișare externă, comutarea automată, în caz de avarie, de la pompa activă la pompa de rezervă, monitorizarea valorilor max și min ale sistemului cu posibilitatea de reglare a timpilor de temporizare și a valorilor, protecție la lipsa apei prin intermediul unui contact pentru plutitor cu contacte electrice.

Toate instalațiile hidrotehnice ale rezervorului de apă se vor monta în camera de vane/stația de pompare. Toate trecerile prin pereții rezervorului de apă sunt în camera vanelor. Piesele de trecere pentru conducte dintre rezervor și camera vanelor (apă - aer) sunt etanșe și cuprind: un tub de trecere (care se montează în armătura rezervorului înainte de turnarea betonului) și două piese de etanșare (una înspre rezervor și una înspre camera vanelor). Trecerile conductelor de apă prin placa radier a camerei vanelor/stației de pompare se vor face prin piese de trecere etanșe de tip sol - aer, iar trecerile conductelor de apă prin peretele exterior a camerei vanelor/stația de pompare se vor face prin piese de trecere etanșe de tip aer - aer.

Umplerea rezervorului de apă se face cu un robinet cu plutitor Dn150mm. Pe conducta de umplere se va monta o buclă de măsurare a debitului de apă, cu un debitmetru electromagnetic cu flanșe Dn150mm și două robinete sertar pană corp plat cu flanșe Dn150mm. Pentru automatizarea și controlul sistemul de alimentare cu apă se propune montarea pe conducta de umplere a unei electrovane cu flanșe Dn150mm, care va fi comandată de un senzor de nivel montat în rezervorul de apă.

Aspirația apei din rezervor pentru distribuția în localitățile Fiscut și Firiteaz se face cu ajutorul unui sorb Dn150mm montat în bașa rezervorului de apă. Pe conducta de aspirație se va realiza o buclă de aspirație (pentru a se putea sigura rezerva intangibilă de incendiu) din țeavă Dn150mm care va avea partea superioară a buclei (reprezentând nivelul apei din rezervor pentru rezerva intangibilă de incendiu). Pentru buna funcționare a buclei de aspirație se va realiza o aerisire a acestei cu evacuarea în rezervorul de apă. Conducta de aerisire este din țeavă de oțel Dn25mm. Pe conducta de aspirație, sub bucla de aspirație se va monta o electrovană Dn150mm, care va fii deschisă doar în caz de incendiu fiind comandată de către operator.

Golirea din rezervor este montată în bașa rezervorului și are un robinet de închidere sertar pană corp plat cu flanșe Dn150mm. Conducta de golire este din țeavă Dn150mm.

Pâlnia de preaplin are partea superioară sub nivelul maxim al apei în rezervor. Conducta de preaplin din țeavă Dn150mm traversează peretele rezervorului și se evacuează în conducta de golire din camera vanelor.

Pentru alimentarea directă a autospecialei de stins incendiu în exterior, pe perete camerei vanelor se va monta un racord pentru incendiu tip A Dn100mm. De la racrodul tip A se aspiră apa din rezervor printr-un sorb Dn150mm montat în bașa rezervorului. Conducta de aspirație pentru autospecialei de stins incendiu este din țeavă Dn100mm.

Conductele de aducțiune de apă și de distribuție de apă (umplerea și aspirația apei din rezervor) se vor realiza din țeavă de INOX AISI304. Deasemenea, piesele de legătură de pe aceste conducte de apă sunt din INOX AISI304. Îmbinarea elementelor din INOX AISI304 se poate face prin sudură în argon sau îmbinare prin flanșe cu garnitură de cauciuc.

Pentru golirea și preluarea preaplinului rezervorului de apă se va realiza o conductă de golire (cu scurgere gravitațională) din țeavă de PVC SN4 De200mm. Evacuarea apei din rezervorul de apă se face într-un puț absorbant. Pe conducta de scurgere la schimbările de direcție se vor monta cămine de inspecție din PVC sau PE, prevăzute cu placă de beton armat cu capac și ramă din compozit.

Incinta rezervorului de apă se va împrejmui, va avea o poartă de acces auto și o poartă de acces pietonală. În incintă se va realiza o platformă de beton. Pentru a se asigura accesul la incinta rezervorului de apă se va realiza un drum de acces din strada 1/DC92.

Rezervorul de apă va avea instalație de paratrăsnet, instalație de împămâtare, instalație de iluminat exterioară și instalație de supraveghere și antiefracție.

Obiect nr. 2 – Gospodărie de apă Hunedoara Timișană

Gospodărie de apă Hunedoara Timișană cuprinde: rezervorul de apă și stația de pompare pentru distribuția apei în localitatea Hunedoara Timișană și este amplasată pe domeniu public extravilan Hunedoara Timișană CF nr. 307878 Șagu.

Rezervorul de înmagazinarea de apă pentru aglomerarea umană formată din cele două localitatea Hunedoara Timișană va avea funcțiunea de înmagazinarea rezervei intangibile de incendiu, asigurarea rezervei de apă pentru avarii, compensarea variațiilor orare de debit. Acesta va asigura volumul de apă pentru incendiu, compensarea variațiilor orare de debit. Rezervorul de apă este o construcţie din beton armat cu un volum util de 100mc, montat suprateran. Construcția rezervorului va cuprinde și o cameră de vane. Rezervorul va fi termoizolat și hidroizolat. În interiorul rezervorului pereţii şi radierul în contact direct cu apa se impermeabilizează cu o tencuială specială de protecţie impermeabilă pentru cuve-rezervoare avizată sanitar. Radierul rezervorului este prevăzut cu o pantă de 1% către bașă realizat din beton de pantă. Pentru ventilarea rezervorului în planşeu s-a prevăzut un coş de ventilaţie cu un deflector din tablă zincată.

Rezervorul de înmagazinare apă în conformitate cu prevederile STAS-ului 1343-1/2006, pct.7.4 are rolul să asigure:

- rezerva protejată- volumul rezervei intangibile de incendiu (VRI)),

- de compensare a variaţiilor orare ale consumului(Vcomp)),

- rezerva protejată- volum de avarii (VAV)) pentru situațiile de întrerupere a alimentării rezervoarelor.

Stația de Pompare pentru distribuția de apă pentru localitatea Hunedoara Timișană SP2 se va amplasa în Camera Vanelor rezervorului. Se va monta un grup de pompare format din 3 electropompele cu convertizor de frecvență (2A+1R) care vor avea având următoarele caracteristici hidraulice: Q=3,50l/s şi H=25mCA. Grupul de pompare are electropompe verticale cu turație variabilă, 3~400V, 50Hz, (1010 - 3500) rot/min, și sunt echipate cu robinete de închidere pe aspirație și pe refulare și robinet de reținere pe refulare. Pompele vor fi montate pe un suport metalic din oțel inoxidabil cu amortizoare de vibrații cu înălțime reglabilă pentru izolare fonică. Grupul de pompare va avea câte un distribuitor pe aspirație și pe refulare din oțel inoxidabil cu flanșe, un vas de hidrofor închis de 8litri/25litri cu membrană pe refulare pentru preluarea șocurilor hidraulice, senzor de presiune și manometru pe refulare, comandă automată a pompei printr-un tablou de comandă și automatizare în carcasă de oțel cu grad de protecție IP54. Automatizarea este complet automată pentru pompe cu frecvență reglată, modul de funcționare al pompelor manual/oprit/automat, alternarea automată a pompelor cu posibilitate de reglare. Monitorizarea se face prin transmiterea valorii efective a sistemului prin intermediul unui semnal analog pentru posibilitatea de măsurare/afișare externă, comutarea automată, în caz de avarie, de la pompa activă la pompa de rezervă, monitorizarea valorilor max și min ale sistemului cu posibilitatea de reglare a timpilor de temporizare și a valorilor, protecție la lipsa apei prin intermediul unui contact pentru plutitor cu contacte electrice.

Toate instalațiile hidrotehnice ale rezervorului de apă se vor monta în camera de vane/stația de pompare. Toate trecerile prin pereții rezervorului de apă sunt în camera vanelor. Piesele de trecere pentru conducte dintre rezervor și camera vanelor (apă - aer) sunt etanșe și cuprind: un tub de trecere (care se montează în armătura rezervorului înainte de turnarea betonului) și două piese de etanșare (una înspre rezervor și una înspre camera vanelor). Trecerile conductelor de apă prin placa radier a camerei vanelor/stației de pompare se vor face prin piese de trecere etanșe de tip sol - aer, iar trecerile conductelor de apă prin peretele exterior a camerei vanelor/stația de pompare se vor face prin piese de trecere etanșe de tip aer - aer.

Umplerea rezervorului de apă se face cu un robinet cu plutitor Dn150mm. Pe conducta de umplere se va monta o buclă de măsurare a debitului de apă, cu un debitmetru electromagnetic cu flanșe Dn150mm și două robinete sertar pană corp plat cu flanșe Dn150mm. Pentru automatizarea și controlul sistemul de alimentare cu apă se propune montarea pe conducta de umplere a unei electrovane cu flanșe Dn150mm, care va fi comandată de un senzor de nivel montat în rezervorul de apă.

Aspirația apei din rezervor pentru distribuția în localitatea Hunedoara Timișană se face cu ajutorul unui sorb Dn150mm montat în bașa rezervorului de apă. Pe conducta de aspirație se va realiza o buclă de aspirație (pentru a se putea sigura rezerva intangibilă de incendiu) din țeavă Dn150mm care va avea partea superioară a buclei (reprezentând nivelul apei din rezervor pentru rezerva intangibilă de incendiu). Pentru buna funcționare a buclei de aspirație se va realiza o aerisire a acestei cu evacuarea în rezervorul de apă. Conducta de aerisire este din țeavă de oțel Dn25mm. Pe conducta de aspirație, sub bucla de aspirație se va monta o electrovană Dn150mm, care va fii deschisă doar în caz de incendiu fiind comandată de către operator.

Golirea din rezervor este montată în bașa rezervorului și are un robinet de închidere sertar pană corp plat cu flanșe Dn150mm. Conducta de golire este din țeavă Dn150mm.

Pâlnia de preaplin are partea superioară sub nivelul maxim al apei în rezervor. Conducta de preaplin din țeavă Dn150mm traversează peretele rezervorului și se evacuează în conducta de golire din camera vanelor.

Pentru alimentarea directă a autospecialei de stins incendiu în exterior, pe perete camerei vanelor se va monta un racord pentru incendiu tip A Dn100mm. De la racrodul tip A se aspiră apa din rezervor printr-un sorb Dn150mm montat în bașa rezervorului. Conducta de aspirație pentru autospecialei de stins incendiu este din țeavă Dn100mm.

Conductele de aducțiune de apă și de distribuție de apă (umplerea și aspirația apei din rezervor) se vor realiza din țeavă de INOX AISI304. Deasemenea, piesele de legătură de pe aceste conducte de apă sunt din INOX AISI304. Îmbinarea elementelor din INOX AISI304 se poate face prin sudură în argon sau îmbinare prin flanșe cu garnitură de cauciuc.

Pentru golirea și preluarea preaplinului rezervorului de apă se va realiza o conductă de golire (cu scurgere gravitațională) din țeavă de PVC SN4 De200mm. Evacuarea apei din rezervorul de apă se face într-un puț absorbant. Pe conducta de scurgere la schimbările de direcție se vor monta cămine de inspecție din PVC sau PE, prevăzute cu placă de beton armat cu capac și ramă din compozit.

Incinta rezervorului de apă se va împrejmui, va avea o poartă de acces auto și o poartă de acces pietonală. În incintă se va realiza o platformă de beton. Pentru a se asigura accesul la incinta rezervorului de apă se va realiza un drum de acces din strada 5.

Rezervorul de apă va avea instalație de paratrăsnet, instalație de împămâtare, instalație de iluminat exterioară și instalație de supraveghere și antiefracție.

Obiect nr.3 - Rețea de distribuție apă Fiscut

La stabilirea configurației rețelei de distribuție de apă s-au avut în vedere următoarele criterii:

- desfășurarea tramei stradale existente, cu amplasarea consumatorilor individuali și determinarea zonelor aglomerate;

- amplasarea instituțiilor principale din localitate (cămin cultural, biserica, școala, grădinită).

Reţelele de distribuţie apă se vor executata în sistem inelar în cea mai mare parte.

Rețeaua de distribuție de apă se va poza în trama străzilor și pe cât posibil în zona verde. La pozarea conductelor se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Rețele de distribuție și STAS 8591/97 – Amplasarea în localități a rețelelor subterane.

Rețeaua de distribuție apă potabilă a fost prevăzut a se realiza din conducte din țeavă de polietilenă de înaltă densitate PE100 SDR17 Pn10, De 110mm, De160mm și va avea lungimea totală L=7.933,00m.

Rețeua de distribuție de apă va fi împărțită în funcție de diametre și lungimi după cum urmează:

•  În intravilan Fiscut:

-   țeavă PEID PE100 SDR17 Pn10 De 110 mm       = 6.701,00 m

-   țeavă PEID PE100 SDR17 Pn10 De160mm          =   614,00 m

•  În extravilan între Fiscut și Firiteaz:

-   țeavă PEID PE100 SDR17 Pn10 De160mm          =    618,00 m

Total rețea de distribuție   = 7.933,00 m

Conductele, armăturile şi piesele accesorii, vor fi spălate de murdăriile rămase în timpul lucrului, pregătind dezinfectarea lor. Spălarea se va face până când apa la capătul reţelei va fi limpede. Conductele se umplu şi se golesc, repetându-se aceleaşi operaţii până ce probele de apă receptate şi analizate la capătul conductei de organele sanitare, vor corespunde normativelor în vigoare.

Adâncimea de pozare a conductelor de apă va fi de cca 1,20m, iar cea minimă va fi egală cu cel puțin adâncimea de îngheţ (STAS 6054) de 0,80m.

În tranşeele săpate în carosabil sau în zona de acostament, deasupra nisipului, până sub stratul de carosabil/acostament, umplutura se va efectua cu balast.

După pozarea conductelor, realizarea probelor de etanșeitate şi executarea lucrărilor de umplutură se vor reface porţiunile de străzi afectate de lucrările specifice de rețele, la forma inițială.

Deasupra generatoarei conductei de apă la cca. 30cm se va aşeza o bandă însoţitoare de identificare din PVC cu fir metalic, de culoare albastră, cu mențiunea APĂ POTABILĂ.

Pe rețeaua de distribuție cu apă se vor amplasa, pentru buna funcționare a acesteia, 19 cămine de vane de sectorizare, de golire și de aerisire. Căminele de vane propuse se realizează pentru a se asigura posibilitatea de intervenție în caz de avarie pe rețea. dimensiunile acestora variind în funcție de echiparea fiecăruia în parte. Căminele de vane propuse sunt elemente prefabricate din beton armat (tip cuvă), carosabile, cu secțiune circulară, cu radier, rezistente la apa freatică, dimensiunile acestora variind în funcție de echiparea fiecăruia în parte. Căminele de vane vor avea din fabricație (la livrare) bașe și piese de trecere etanșe din PVC cu garnitură de cauciuc înglobate în beton, pentru protecția țevilor din PEID. Căminele de vane vor avea scări de acces metalice și sunt acoperite cu placă din beton armat circulare prevăzute cu capace cu ramă carosabile din compozit. Etanșarea dintre elementul de cămin de vane de bază cu placa prefabricată se face cu mortar de tencuială special de tencuială hidroizolant. Echiparea căminelor se va face cu robineţi cu sertar pană şi corp plat cauciucat şi piese de legătură din oţel protejate anticoroziv prin grunduire şi vopsire cu vopsea de ulei (teuri, tuburi cu flanşă, etc.) Pn10bar armăturile din cămine se vor sprijini pe suporţi din metal sau beton. Legătura armăturilor şi a pieselor de legătură din oţel cu ţeavă şi piesele de legătură de polietilenă se va executa cu adaptoare de flanşă din polietilenă cu flanşe din oţel libere.

Pentru asigurarea posibilității de intervenție în caz de incendiu în localitatea Fiscut au fost prevăzuți 11 hidranți de incendiu subterani cu Dn 80 mm care se montează pe tronsoanele de conducte cu diametru Dn100mm. Hidranţii de incendiu subterani se vor amplasa la distanţa maximă de 500 m unul de altul și în aproprierea unităților sociale, administrative, de învățământ. Pentru asigurarea condiţiilor de acces al autovehicolelor de intervenţie ale serviciilor de pompieri la construcţii, hidranții de incendiu subterani vor fi amplasați la maxim 2,00m faţă de marginea căilor de circulație, sau minim 5,00m de aliniamentul clădirilor pe care le protejează. Hidranții de incendiu Dn80 vor avea cot cu talpă, corpul hidrantului și cutie de protecție din fontă. Cutia de protecție va fi prevăzută cu o placă de beton. Cotul cu talpă se va sprijini pe un masiv de beton simplu. Conducta de racord a hidranților de incendiu este din țeavă de PEID PE100 SDR17 Pn10 De90mm. Racordarea la rețeaua de distribuție de apă a hidrantului de incendiu se face cu ajutorul unui teu din PEID PE100 Pn10 De110/90mm îmbinat prin sudură. Îmbinerea cotului cu picior cu conducta de racord se face cu ajutorul unui adaptor de flanșă.

Pe extinderea de rețea de distribuție de apă se vor realiza 221 branșamente de apă la imobile. Conducta folosită pentru branșamente va fi din țeavă de polietilenă de înaltă densitate PEID PE80 PN6 De32mm și va fi montata sub adâncimea de îngheț. Pe domeniul public la limita de proprietate se va monta un cămin de contor. Subtraversarea străzilor cu conducte de branșament de apă se va face prin foraj orizontal, conducta montându-se în tub de protecție din țeavă de PVC SN8 De110mm.

Branșamentele se supun probelor prin punerea sub presiunea de serviciu înaintea oricărei operații de acoperire a tranșeei. Branșamentele de apă potabilă la imobilele de locuințe se recomandă să se execute concomitent cu rețeaua publică de apă și numai până la limita incintei fiecărui imobil, urmând ca după obținerea avizului de racordare de la COMPANIA DE APĂ ARAD de către fiecare proprietar al imobilului respectiv să se execute și lucrările de racordare la incintă, pe bază de proiect individual pentru fiecare imobil.

Branșamentul de apă se execută perpendicular pe reţeaua de distribuție de apă. Branșarea se face cu colier din polietilenă cu prindere mecanică Dn90mm/1″.

Conducta de branșament de apă se montează îngropat, pe domeniul public. Conducta de branșament de apă se vor monta pe un pat de sprijin din nisip de 10cm, șanțul se va umple cu nisip până la 10cm peste generatoarea superioară a conductei, apoi umplutura șanțului se face cu pământul rezultat din săpătură. Se va semnaliza prezenţa conductei de apă subterană cu bandă de PVC de culoare albastră cu fir metalic montată la o distanță de 30cm peste conducta de apă. Branșamentul de apă va avea un robinet de concesie de Ø1″ montat îngropat în pământ. Robinetul de concesie va fii Pn16 cu sertar cauciucat, cu filet exterior și filet interior, cu tijă de manevră cu tub de protecție şi cutie de protecţie a tijei din fontă/material compozit. Cutia de protecție va fii încastrată într-o placă de beton cu dimensiunile de (500 x 500)mm. Placa de beton se toarnă peste talpa cutii de protecție și va fii la nivelul terenului sistematizat.

Căminul de apometru al branșamentului de apă se va amplasa pe domeniul public, la limita de propritate, în zona verde și va fii necarosabil. Căminul de apometru se va realiza din beton armat turnat monolit circular (Dn1000mm, H=1,40m) sau rectangular (1000mm x 1000mm, H=1,40m), cu capac cu rama din fontă sau compozit, fără sistem de închidere cu cheie, carosabil. Căminul de apometru va fi prevăzut cu o bașă pentru colectarea apelor scurse accidental. Trecerea conductelor de apă prin pereții căminului de apometru se va face prinmanșoane de trecere din PVC etanșe Dn50mm.

Contorul de apă va fi Dn 20mm (3/4”). Se vor prevedea 2 robineți de închidere din fonta cu ventil tip A PN10 Ø1″. Contorul de apă rece se va monta pe un suport metalic de cca. 18 cm înălțime.

Îmbinarea contorului și a robinetului de concesie cu conducta de branșament de apă se va face cu ajutorul pieselor de legătură din polietilenă cu compresie cu filet.

Obiect nr.4 - Rețele de distribuție apă Firiteaz

La stabilirea configurației rețelei de distribuție de apă s-au avut în vedere următoarele criterii:

- desfășurarea tramei stradale existente, cu amplasarea consumatorilor individuali și determinarea zonelor aglomerate;

- amplasarea instituțiilor principale din localitate (cămin cultural, biserica, școala, grădinită).

Reţelele de distribuţie apă se vor executata în sistem inelar în cea mai mare parte.

Rețeaua de distribuție de apă se va poza în trama străzilor și pe cât posibil în zona verde. La pozarea conductelor se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Rețele de distribuție și STAS 8591/97 – Amplasarea în localități a rețelelor subterane.

Rețeaua de distribuție apă potabilă a fost prevăzut a se realiza din conducte din țeavă de polietilenă de înaltă densitate PE100 SDR17 Pn10, De 110mm, De160mm și va avea lungimea totală L=7.891,00m.

Rețeua de distribuție de apă va fi împărțită în funcție de diametre și lungimi după cum urmează:

•  În intravilan Fiscut:

-   țeavă PEID PE100 SDR17 Pn10 De 110 mm        = 7.786,00 m

-   țeavă PEID PE100 SDR17 Pn10 De160mm          =    105,00 m

Total rețea de distribuție   = 7.891,00 m

Conductele, armăturile şi piesele accesorii, vor fi spălate de murdăriile rămase în timpul lucrului, pregătind dezinfectarea lor. Spălarea se va face până când apa la capătul reţelei va fi limpede. Conductele se umplu şi se golesc, repetându-se aceleaşi operaţii până ce probele de apă receptate şi analizate la capătul conductei de organele sanitare, vor corespunde normativelor în vigoare.

Adâncimea de pozare a conductelor de apă va fi de cca 1,20m, iar cea minimă va fi egală cu cel puțin adâncimea de îngheţ (STAS 6054) de 0,80m.

În tranşeele săpate în carosabil sau în zona de acostament, deasupra nisipului, până sub stratul de carosabil/acostament, umplutura se va efectua cu balast.

După pozarea conductelor, realizarea probelor de etanșeitate şi executarea lucrărilor de umplutură se vor reface porţiunile de străzi afectate de lucrările specifice de rețele, la forma inițială.

Deasupra generatoarei conductei de apă la cca. 30cm se va aşeza o bandă însoţitoare de identificare din PVC cu fir metalic, de culoare albastră, cu mențiunea APĂ POTABILĂ.

Pe rețeaua de distribuție cu apă se vor amplasa, pentru buna funcționare a acesteia, 23 cămine de vane de sectorizare, de golire și de aerisire. Căminele de vane propuse se realizează pentru a se asigura posibilitatea de intervenție în caz de avarie pe rețea. dimensiunile acestora variind în funcție de echiparea fiecăruia în parte. Căminele de vane propuse sunt elemente prefabricate din beton armat (tip cuvă), carosabile, cu secțiune circulară, cu radier, rezistente la apa freatică, dimensiunile acestora variind în funcție de echiparea fiecăruia în parte. Căminele de vane vor avea din fabricație (la livrare) bașe și piese de trecere etanșe din PVC cu garnitură de cauciuc înglobate în beton, pentru protecția țevilor din PEID. Căminele de vane vor avea scări de acces metalice și sunt acoperite cu placă din beton armat circulare prevăzute cu capace cu ramă carosabile din compozit. Etanșarea dintre elementul de cămin de vane de bază cu placa prefabricată se face cu mortar de tencuială special de tencuială hidroizolant. Echiparea căminelor se va face cu robineţi cu sertar pană şi corp plat cauciucat şi piese de legătură din oţel protejate anticoroziv prin grunduire şi vopsire cu vopsea de ulei (teuri, tuburi cu flanşă, etc.) Pn10bar armăturile din cămine se vor sprijini pe suporţi din metal sau beton. Legătura armăturilor şi a pieselor de legătură din oţel cu ţeavă şi piesele de legătură de polietilenă se va executa cu adaptoare de flanşă din polietilenă cu flanşe din oţel libere.

Pentru asigurarea posibilității de intervenție în caz de incendiu în localitatea Firiteaz au fost prevăzuți 12 hidranți de incendiu subterani cu Dn 80 mm care se montează pe tronsoanele de conducte cu diametru Dn100mm. Hidranţii de incendiu subterani se vor amplasa la distanţa maximă de 500 m unul de altul și în aproprierea unităților sociale, administrative, de învățământ. Pentru asigurarea condiţiilor de acces al autovehicolelor de intervenţie ale serviciilor de pompieri la construcţii, hidranții de incendiu subterani vor fi amplasați la maxim 2,00m faţă de marginea căilor de circulație, sau minim 5,00m de aliniamentul clădirilor pe care le protejează. Hidranții de incendiu Dn80 vor avea cot cu talpă, corpul hidrantului și cutie de protecție din fontă. Cutia de protecție va fi prevăzută cu o placă de beton. Cotul cu talpă se va sprijini pe un masiv de beton simplu. Conducta de racord a hidranților de incendiu este din țeavă de PEID PE100 SDR17 Pn10 De90mm. Racordarea la rețeaua de distribuție de apă a hidrantului de incendiu se face cu ajutorul unui teu din PEID PE100 Pn10 De110/90mm îmbinat prin sudură. Îmbinerea cotului cu picior cu conducta de racord se face cu ajutorul unui adaptor de flanșă.

Pe extinderea de rețea de distribuție de apă se vor realiza 214 branșamente de apă la imobile. Conducta folosită pentru branșamente va fi din țeavă de polietilenă de înaltă densitate PEID PE80 PN6 De32mm și va fi montata sub adâncimea de îngheț. Pe domeniul public la limita de proprietate se va monta un cămin de contor. Subtraversarea străzilor cu conducte de branșament de apă se va face prin foraj orizontal, conducta montându-se în tub de protecție din țeavă de PVC SN8 De110mm.

Branșamentele se supun probelor prin punerea sub presiunea de serviciu înaintea oricărei operații de acoperire a tranșeei. Branșamentele de apă potabilă la imobilele de locuințe se recomandă să se execute concomitent cu rețeaua publică de apă și numai până la limita incintei fiecărui imobil, urmând ca după obținerea avizului de racordare de la COMPANIA DE APĂ ARAD de către fiecare proprietar al imobilului respectiv să se execute și lucrările de racordare la incintă, pe bază de proiect individual pentru fiecare imobil.

Branșamentul de apă se execută perpendicular pe reţeaua de distribuție de apă. Branșarea se face cu colier din polietilenă cu prindere mecanică Dn90mm/1″.

Conducta de branșament de apă se montează îngropat, pe domeniul public. Conducta de branșament de apă se vor monta pe un pat de sprijin din nisip de 10cm, șanțul se va umple cu nisip până la 10cm peste generatoarea superioară a conductei, apoi umplutura șanțului se face cu pământul rezultat din săpătură. Se va semnaliza prezenţa conductei de apă subterană cu bandă de PVC de culoare albastră cu fir metalic montată la o distanță de 30cm peste conducta de apă. Branșamentul de apă va avea un robinet de concesie de Ø1″ montat îngropat în pământ. Robinetul de concesie va fii Pn16 cu sertar cauciucat, cu filet exterior și filet interior, cu tijă de manevră cu tub de protecție şi cutie de protecţie a tijei din fontă/material compozit. Cutia de protecție va fii încastrată într-o placă de beton cu dimensiunile de (500 x 500)mm. Placa de beton se toarnă peste talpa cutii de protecție și va fii la nivelul terenului sistematizat.

Căminul de apometru al branșamentului de apă se va amplasa pe domeniul public, la limita de propritate, în zona verde și va fii necarosabil. Căminul de apometru se va realiza din beton armat turnat monolit circular (Dn1000mm, H=1,40m) sau rectangular (1000mm x 1000mm, H=1,40m), cu capac cu rama din fontă sau compozit, fără sistem de închidere cu cheie, carosabil. Căminul de apometru va fi prevăzut cu o bașă pentru colectarea apelor scurse accidental. Trecerea conductelor de apă prin pereții căminului de apometru se va face prinmanșoane de trecere din PVC etanșe Dn50mm.

Contorul de apă va fi Dn 20mm (3/4”). Se vor prevedea 2 robineți de închidere din fonta cu ventil tip A PN10 Ø1″. Contorul de apă rece se va monta pe un suport metalic de cca. 18 cm înălțime.

Îmbinarea contorului și a robinetului de concesie cu conducta de branșament de apă se va face cu ajutorul pieselor de legătură din polietilenă cu compresie cu filet.

Obiect nr.5 - Rețele de distribuție apă Hunedoara Timișană

La stabilirea configurației rețelei de distribuție de apă s-au avut în vedere următoarele criterii:

- desfășurarea tramei stradale existente, cu amplasarea consumatorilor individuali și determinarea zonelor aglomerate;

- amplasarea instituțiilor principale din localitate (cămin cultural, biserica, școala, grădinită).

Reţelele de distribuţie apă se vor executata în sistem inelar în cea mai mare parte.

Rețeaua de distribuție de apă se va poza în trama străzilor și pe cât posibil în zona verde. La pozarea conductelor se vor respecta prevederile SR 4163-95 - Rețele de distribuție și STAS 8591/97 – Amplasarea în localități a rețelelor subterane.

Rețeaua de distribuție apă potabilă a fost prevăzut a se realiza din conducte din țeavă de polietilenă de înaltă densitate PE100 SDR17 Pn10, De 110mm, De125mm și va avea lungimea totală L=4.973,00m.

Rețeua de distribuție de apă va fi împărțită în funcție de diametre și lungimi după cum urmează:

•  În intravilan Fiscut:

-   țeavă PEID PE100 SDR17 Pn10 De 110 mm        = 4.918,00 m

-   țeavă PEID PE100 SDR17 Pn10 De125mm          =      55,00 m

Total rețea de distribuție   = 4.973,00 m

Conductele, armăturile şi piesele accesorii, vor fi spălate de murdăriile rămase în timpul lucrului, pregătind dezinfectarea lor. Spălarea se va face până când apa la capătul reţelei va fi limpede. Conductele se umplu şi se golesc, repetându-se aceleaşi operaţii până ce probele de apă receptate şi analizate la capătul conductei de organele sanitare, vor corespunde normativelor în vigoare.

Adâncimea de pozare a conductelor de apă va fi de cca 1,20m, iar cea minimă va fi egală cu cel puțin adâncimea de îngheţ (STAS 6054) de 0,80m.

În tranşeele săpate în carosabil sau în zona de acostament, deasupra nisipului, până sub stratul de carosabil/acostament, umplutura se va efectua cu balast.

După pozarea conductelor, realizarea probelor de etanșeitate şi executarea lucrărilor de umplutură se vor reface porţiunile de străzi afectate de lucrările specifice de rețele, la forma inițială.

Deasupra generatoarei conductei de apă la cca. 30cm se va aşeza o bandă însoţitoare de identificare din PVC cu fir metalic, de culoare albastră, cu mențiunea APĂ POTABILĂ.

Pe rețeaua de distribuție cu apă se vor amplasa, pentru buna funcționare a acesteia, 14 cămine de vane de sectorizare, de golire și de aerisire. Căminele de vane propuse se realizează pentru a se asigura posibilitatea de intervenție în caz de avarie pe rețea. dimensiunile acestora variind în funcție de echiparea fiecăruia în parte. Căminele de vane propuse sunt elemente prefabricate din beton armat (tip cuvă), carosabile, cu secțiune circulară, cu radier, rezistente la apa freatică, dimensiunile acestora variind în funcție de echiparea fiecăruia în parte. Căminele de vane vor avea din fabricație (la livrare) bașe și piese de trecere etanșe din PVC cu garnitură de cauciuc înglobate în beton, pentru protecția țevilor din PEID. Căminele de vane vor avea scări de acces metalice și sunt acoperite cu placă din beton armat circulare prevăzute cu capace cu ramă carosabile din compozit. Etanșarea dintre elementul de cămin de vane de bază cu placa prefabricată se face cu mortar de tencuială special de tencuială hidroizolant. Echiparea căminelor se va face cu robineţi cu sertar pană şi corp plat cauciucat şi piese de legătură din oţel protejate anticoroziv prin grunduire şi vopsire cu vopsea de ulei (teuri, tuburi cu flanşă, etc.) Pn10bar armăturile din cămine se vor sprijini pe suporţi din metal sau beton. Legătura armăturilor şi a pieselor de legătură din oţel cu ţeavă şi piesele de legătură de polietilenă se va executa cu adaptoare de flanşă din polietilenă cu flanşe din oţel libere.

Pentru asigurarea posibilității de intervenție în caz de incendiu în localitatea Hunedoara Timișană au fost prevăzuți 6 hidranți de incendiu subterani cu Dn 80 mm care se montează pe tronsoanele de conducte cu diametru Dn100mm. Hidranţii de incendiu subterani se vor amplasa la distanţa maximă de 500 m unul de altul și în aproprierea unităților sociale, administrative, de învățământ. Pentru asigurarea condiţiilor de acces al autovehicolelor de intervenţie ale serviciilor de pompieri la construcţii, hidranții de incendiu subterani vor fi amplasați la maxim 2,00m faţă de marginea căilor de circulație, sau minim 5,00m de aliniamentul clădirilor pe care le protejează. Hidranții de incendiu Dn80 vor avea cot cu talpă, corpul hidrantului și cutie de protecție din fontă. Cutia de protecție va fi prevăzută cu o placă de beton. Cotul cu talpă se va sprijini pe un masiv de beton simplu. Conducta de racord a hidranților de incendiu este din țeavă de PEID PE100 SDR17 Pn10 De90mm. Racordarea la rețeaua de distribuție de apă a hidrantului de incendiu se face cu ajutorul unui teu din PEID PE100 Pn10 De110/90mm îmbinat prin sudură. Îmbinerea cotului cu picior cu conducta de racord se face cu ajutorul unui adaptor de flanșă.

Pe extinderea de rețea de distribuție de apă se vor realiza 127 branșamente de apă la imobile. Conducta folosită pentru branșamente va fi din țeavă de polietilenă de înaltă densitate PEID PE80 PN6 De32mm și va fi montata sub adâncimea de îngheț. Pe domeniul public la limita de proprietate se va monta un cămin de contor. Subtraversarea străzilor cu conducte de branșament de apă se va face prin foraj orizontal, conducta montându-se în tub de protecție din țeavă de PVC SN8 De110mm.

Branșamentele se supun probelor prin punerea sub presiunea de serviciu înaintea oricărei operații de acoperire a tranșeei. Branșamentele de apă potabilă la imobilele de locuințe se recomandă să se execute concomitent cu rețeaua publică de apă și numai până la limita incintei fiecărui imobil, urmând ca după obținerea avizului de racordare de la COMPANIA DE APĂ ARAD de către fiecare proprietar al imobilului respectiv să se execute și lucrările de racordare la incintă, pe bază de proiect individual pentru fiecare imobil.

Branșamentul de apă se execută perpendicular pe reţeaua de distribuție de apă. Branșarea se face cu colier din polietilenă cu prindere mecanică Dn90mm/1″.

Conducta de branșament de apă se montează îngropat, pe domeniul public. Conducta de branșament de apă se vor monta pe un pat de sprijin din nisip de 10cm, șanțul se va umple cu nisip până la 10cm peste generatoarea superioară a conductei, apoi umplutura șanțului se face cu pământul rezultat din săpătură. Se va semnaliza prezenţa conductei de apă subterană cu bandă de PVC de culoare albastră cu fir metalic montată la o distanță de 30cm peste conducta de apă. Branșamentul de apă va avea un robinet de concesie de Ø1″ montat îngropat în pământ. Robinetul de concesie va fii Pn16 cu sertar cauciucat, cu filet exterior și filet interior, cu tijă de manevră cu tub de protecție şi cutie de protecţie a tijei din fontă/material compozit. Cutia de protecție va fii încastrată într-o placă de beton cu dimensiunile de (500 x 500)mm. Placa de beton se toarnă peste talpa cutii de protecție și va fii la nivelul terenului sistematizat.

Căminul de apometru al branșamentului de apă se va amplasa pe domeniul public, la limita de propritate, în zona verde și va fii necarosabil. Căminul de apometru se va realiza din beton armat turnat monolit circular (Dn1000mm, H=1,40m) sau rectangular (1000mm x 1000mm, H=1,40m), cu capac cu rama din fontă sau compozit, fără sistem de închidere cu cheie, carosabil. Căminul de apometru va fi prevăzut cu o bașă pentru colectarea apelor scurse accidental. Trecerea conductelor de apă prin pereții căminului de apometru se va face prinmanșoane de trecere din PVC etanșe Dn50mm.

Contorul de apă va fi Dn 20mm (3/4”). Se vor prevedea 2 robineți de închidere din fonta cu ventil tip A PN10 Ø1″. Contorul de apă rece se va monta pe un suport metalic de cca. 18 cm înălțime.

Îmbinarea contorului și a robinetului de concesie cu conducta de branșament de apă se va face cu ajutorul pieselor de legătură din polietilenă cu compresie cu filet.

- materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora;

In perioada de executie a investitiei se va utiliza nisip si carburanti pentru utilajele aferente santierului asigurate prin societati de profil.

- racordarea la reţelele utilitare existente in zona; se va realiza racordarea la conducta de aductiune de apa de la Fantanele la Hunedoaa Timisana.

- descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de execuţia investiţiei;

Constructorului ii revine obligatia de a indeparta deseurile si surplusurile de materiale in vederea redarii la starea initiala a terenurilor folosite temporar.

Surplusul de pamint rezultat se va depozita in locuri special amenajate.

- cai noi de acces sau schimbari ale celor existente; Nu este cazul

- resursele naturale folosite in construcţie şi funcţionare;

La  executarea  lucrarilor vor fi folosite materiale de constructie existente in zona si anume: nisip.

In perioada functionarii obiectivului se foloseste apa furnizata de operatorul de servicii Compania de Apa Arad.

- metode folosite in construcţie;

Metodele folosite pentru execuţia lucrarilor sunt in conformitate cu prevederile normelor si

standardelor in vigoare in Romania si a normelor UE.

- planul de execuţie, cuprinzand faza de construcţie, punerea in funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioara;

| Nr. Crt. | Denumirea activităţii | Luna |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Licitaţie, achiziţii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Proiectare şi inginerie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Organizarea de șantier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Execuţia investiției |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Racord utilități |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Taxă ISC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Asistenţă tehnică și consultanță |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Recepţia la finalizarea lucrării |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- relaţia cu alte proiecte existente sau planificate;

Alimentarea cu apă a localităţilor Hunedoara Timişană, Firiteaz și Fiscut se propune a se realiza din Sistemul de Alimentare cu Apă a Municipiului Arad, de la Uzina de Apă Fîntînele.

Investitia este în strânsă legătură cu realizarea conductei de aducţiune apă de la Uzina de Apă Fîntînele, la Uzina de Apă Tisa Nouă, la Gospodăria de Apă Fiscut, la Gospodăria de Apă Hunedoara Timișană care se va finanța prin Consiliul Județean Arad.

- detalii privind alternativele care au fost luate in considerare;

Soluţia 1: Alimentare cu apă a localităților Hunedoara Timişană, Firiteaz şi Fiscut din comuna Şagu, județul Arad – Înmagazinare apă – Castele de Apă

Alimentarea cu apă pentru localitățile Hunedoara Timişană, Firiteaz şi Fiscut din comuna Şagu propusă în soluția 1 cuprinde următoarele lucrări:

- Gospodărie de Apă Fiscut cu Castel de apă de 200mc, H=20m;

- Rețea de distribuție de apă în localitățile Fiscut și Firiteaz;

- Gospodărie de Apă Hunedoara Timișană cu Castel de apă de 100mc, H=20m;

- Rețea de distribuție de apă localitatea Hunedoara Timișană.

Pentru cele două localităţi Fiscut și Firiteaz Gospodăria de Apă este propusă să fie executată în Fiscut, în incinta Școlii Generale din Fiscut, iar pentru localitatea Hunedoara Timișană este propusă să fie executată pe pășunea din partea de nord a localității Hunedoara Timișană.

Pentru asigurarea rezervei de apă pentru un consum de 24 ore, rezerva de apă pentru variaţiile de consum orare, regimul de presiune necesar sistemului de alimentare cu apă  şi rezerva intangibilă de incendiu necesară intervenţiei în cazul izbucnirii eventualelor incendii se propune execuţia de castele de apă metalice.

Gospodăria de Apă din Fiscut va avea un Castelul de Apă cu o capacitate de 200mc și H=20m, iar Gospodăria de Apă din Hunedoara Timișană va avea un Castelul de Apă cu capacitatea de 100mc și H=20m.

Se propune realizarea de reţelei de distribuţie a apei în localităţile Firiteaz, Fiscut pe toate străzile existente. Conductele de apă vor fi realizate din ţevi de polietilenă de înaltă densitate PEID PE100 SDR17 Pn10 având De110mm şi De160mm.

Se propune realizarea de reţelei de distribuţie a apei în localităţii Hunedoara Timișană pe toate străzile existente. Conductele de apă vor fi realizate din ţevi de polietilenă de înaltă densitate PEID PE100 SDR17 Pn10 având De110mm, De125mm.

Valoarea de referință pentru determinarea incadrării în standarul de cost (locuitori beneficiari/locuitori echivalenți beneficiari/km) = 1.195 locuitori

Cost unitar aferent investiției (EURO) = 1.543,35 euro/locuitor

Avantaje:

- Oferă o siguranță mai mare în funcționarea și exploatare sistemului de distribuție apă;

- Costuri de exploatare mult mai mici.

Dezavantaje:

- Costuri de întreținere a castelului de apă mai speciale (macara, etc.);

- Costuri de invetiție mult mai mari.

Soluţia 2: Alimentare cu apă a localităților Hunedoara Timişană, Firiteaz şi Fiscut din comuna Şagu, județul Arad – Înmagazinare apă – Rezervoare de Apă la supraterane

Alimentarea cu apă pentru localitățile Hunedoara Timişană, Firiteaz şi Fiscut din comuna Şagu propusă în soluția 2 cuprinde următoarele lucrări:

- Gospodărie de Apă Fiscut cu Rezervor de Apă de 200mc și Stație de Pompare;

- Rețea de distribuție de apă în localitățile Fiscut și Firiteaz;

- Gospodărie de Apă Hunedoara Timișană cu Rezervor de Apă de 100mc și Stație de Pompare;

- Rețea de distribuție de apă localitatea Hunedoara Timișană.

Pentru cele două localităţi Fiscut și Firiteaz Gospodăria de Apă este propusă să fie executată în Fiscut, în incinta Școlii Generale din Fiscut, iar pentru localitatea Hunedoara Timișană este propusă să fie executată pe pășunea din partea de nord a localității Hunedoara Timișană.

Pentru asigurarea rezervei de apă pentru un consum de 24 ore, rezerva de apă pentru variaţiile de consum orare, regimul de presiune necesar sistemului de alimentare cu apă  şi rezerva intangibilă de incendiu necesară intervenţiei în cazul izbucnirii eventualelor incendii se propune execuţia de rezervoare de apă supraterane din beton armat.

Pentru asigurarea presiunii și debitul de apă în cele două rețele de distribuție: Fiscut și Firiteaz, și, respectiv Hunedoara Timișană, se propune realizarea a câte une stații de pompare pentru consum menajer și pentru incendiu.

Gospodăria de Apă din Fiscut va avea un Rezervorul de Apă cu o capacitate de 200mc și o Stație de Pompare pentru distribuția apei de consum și de incendiu pentru localitățile Fiscut și Firiteaz SP1 având Q=6,00l/s şi H=25mCA, iar Gospodăria de Apă din Hunedoara Timișană va avea un Rezervor de Apă cu capacitatea de 100mc și o Stație de Pompare pentru distribuția apei de consum și de incendiu pentru localitatea Hunedoara Timișană SP2 având Q=3,50l/s şi H=25mCA.

Se propune realizarea de reţelei de distribuţie a apei în localităţile Firiteaz, Fiscut pe toate străzile existente. Conductele de apă vor fi realizate din ţevi de polietilenă de înaltă densitate PEID PE100 SDR17 Pn10 având De110mm şi De160mm.

Se propune realizarea de reţelei de distribuţie a apei în localităţii Hunedoara Timișană pe toate străzile existente. Conductele de apă vor fi realizate din ţevi de polietilenă de înaltă densitate PEID PE100 SDR17 Pn10 având De110mm, De125mm.

Avantaje:

- Costuri de întreținere uzuale;

- Costuri de invetiție mult mai mici.

Dezavantaje:

- Necesită montarea unui generator de curent ca sursa de rezerva de curent electric;

- Costuri de exploatare mult mai mari.

Conform evaluărilor pe soluţii şi a analizelor efectuate, s-a optat pentru varianta 2 din următoarele considerente:

- rezervorul de apă de înălţime prezintă  avantajul de a avea atât rol de înmagazinare cât şi de compensare a variaţiei consumului de apă,

- stația de pompare de distribuție apă asigură presiunea și debitul necesare la punctele de consum;

- costurile de exploatare sunt mai mici decât în cazul variantei cu castel de apă.

- siguranță în furnizarea calității apei;

- noul sistem de alimentare cu apă pentru cele două localități Hunedoara Timişană, Firiteaz și Fiscut va fii administrat de operatorul regional de apă/canal CAA;

- costuri de operare mai mici;

- costuri de întreținere mai mici;

- costul de investiție mai mic.

- alte activitaţi care pot aparea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apa, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numarului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor);

In urma realizarii proiectului se va realiza alimentarea cu apa a localitatilor Hunedoara Timişană, Firiteaz și Fiscut.

- alte autorizaţii cerute pentru proiect

Pentru proiect s-au obtinut urmatoarele avize si acorduri:

- Aviz Telekom

- Aviz Administratia Nationala Apele Romane

- Aviz CAA

- Aviz Orange

- Notificare Directia de Sanatate Publica

- Aviz RCS&RDS

- Acord prealabil S.A.D.P.

- Decizia etapei inițiale APM

IV. Descrierea lucrarilor de demolare necesare:

Nu sunt necesare lucrari de demolare.

V. Descrierea amplasarii proiectului:

Amplasamentul obiectivelor este situat in localitatile Hunedoara Timișană, Firiteaz, Fiscut, comuna Șagu, Judeţul Arad.

- distanţa faţa de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenţa Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/2001; Nu este cazul.

- localizarea amplasamentului in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobata prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, cu modificarile ulterioare, si Repertoriului arheologic national prevazut de Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;Nu este cazul

- harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii privind:

Hunedoara Timișană

Firiteaz și Fiscut

Folosinta actuala: zona stradala - domeniu public comuna Șagu

Folosinta planificata: zona stradala si de utilitati publice

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului;

Coordonatele STEREO ale perimetrelor localitatilor sunt urmatoarele:

| Numar Punct | X [m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| Hunedoara Timisana |  |  |
| 1 | 215024.143 | 510374.538 |
| 2 | 214975.923 | 509922.774 |
| 3 | 215637.648 | 510168.613 |
| 4 | 215554.256 | 509727.210 |
| Firiteaz |  |  |
| 1 | 218775.287 | 508643.499 |
| 2 | 219142.367 | 508060.322 |
| 3 | 219938.496 | 508575.662 |
| 4 | 219653.957 | 509209.677 |
| Fiscut |  |  |
| 1 | 220276.495 | 509598.900 |
| 2 | 220434.254 | 509226.602 |
| 3 | 221702.726 | 509493.167 |
| 4 | 221516.744 | 510156.077 |

- detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare.

Alegerea amplasamentului a fost determinata de existenta zonelor de locuit si a terenului aflat in domeniu public pentru gospodaria de apa si statiile de pompare.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, in limita informatiilor disponibile:

A. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:

a) protectia calitatii apelor:

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;

Surse potenţiale de poluare a apelor subterane se pot ivi in etapa de construcţie, unde praful şi posibile scurgeri accidentale de carburanţi şi lubrifianţi din rezervoarele autovehiculelor utilizate de constructor se pot infiltra in panza freatica. In condiţii normale de funcţionare a autovehiculelor (fara defecţiuni) scurgerile sunt neglijabile şi necuantificabile.

In perioada de functionare a investitiei nu se identifica surse de poluare a apelor.

Pentru asigurarea calitaţii apelor se vor respecta prevederile Avizului de Gospodarirea Apelor emis de Administraţia Bazinala de Apa Banat.

- statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute;

Nu este cazul.

b) protectia aerului:

- sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri;

Se  face  menţiunea ca sursele de poluare a aerului in perioada de execuţie sunt temporare, fiind limitate pe durata şantierului.

Activitatea de exploatare a sistemului de alimentare cu apa nu genereaza surse de poluanti pentru aer.

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera; Nu este cazul.

c) protectia impotriva zgomotului si vibratiilor:

- sursele de zgomot si de vibratii;

Sursele de zgomot si vibratii sunt rezultate de la utilajele din dotare. Prin natura activitatii, cat si prin specificul utilajelor utilizate, se apreciaza ca nu se produc perturbatii de zgomot cu impact major care sa afecteze vecinatatile.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor;

Pentru faza de executie a proiectului se vor  lua urmatoarele masuri de diminuare a zgomotului:

-  respectarea duratei de  executie a proiectului  si  a orarului de  lucru (in perioada lucrarilor de execuţie in intravilanul localitaţii), astfel incat disconfortul generat de poluarea fonica sa fie limitat la aceasta perioada;

d) protectia impotriva radiatiilor:

- sursele de radiatii;

Lucrarile de construcţie cat şi cele de exploatare ulterioara nu sunt generatoare de radiaţii.

- amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor;

Nu sunt necesare amenajari şi dotari pentru protecţia impotriva radiaţiilor.

e) protectia solului si a subsolului:

- sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime;

In etapa de contrucţie, indiferent de specificul lucrarilor, poluarea solului poate fi generata prin:

- poluari accidentale prin deversarea unor produse (adezivi, vopsele, produse petroliere) direct pe sol;

- scaparile accidentale de produse petroliere de la utilajele de construcţie; in timpul manipularii acestora pot sa ajunga in contact cu solul;

- depunerea pe sol a gazelor emise din funcţionarea utilajelor de construcţii;

- spalarea utilajelor de construcţii sau a altor substanţe de catre apele de precipitatii poate constitui o alta sursa de poluare a solului sau a apelor subterane.

- pulberile fine rezultate la manevrarea utilajelor de construcţii depuse pe sol;

- alte emisii in aer, care in anumite condiii se pot depune pe suprafaţa solului.

- depozitarea necontrolata de materiale pe sol.

Pentru faza de functionare nu se identifica surse de poluare.

- lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului;

In perioada de construcţie se prevede folosirea de toalete ecologice, depozitarea controlata a materialelor şi deşeurilor. Se interzice efectuarea pe amplasament de reparaţii, lucrari de intreţinere sau alimentare cu combustibil a echipamentelor şi utilajelor folosite de catre constructor.

f) protectia ecosistemelor terestre si acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect; nu este cazul

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor protejate; nu este cazul

g) protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele;

Nu este cazul afectarii obiectivelor de interes public.

Se considera ca activitatea ce se va desfaşura pentru realizarea sistemului de alimentare cu apa atat in perioada executarii lucrarilor cat şi in perioada funcţionarii ulterioare, nu va aduce modificari cu efecte negative asupra aşezarilor umane din zona sau a altor obiective de interes public.

- lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public; Nu este cazul

h) prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/in timpul exploatarii, inclusiv eliminarea:

- lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate;

In general, cantitatile de deseuri generate in perioada de constructie sunt dependente de sistemul constructiv utilizat si de modul de gestionare a lucrarilor. Pentru toate deseurile generate se va realiza sortarea la locul de producere si depozitarea temporara in pubele.

Deseurile rezultate in urma desfasurarii activitatilor de constructie-montaj, (codificate conform HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, Anexa 2) sunt urmatoarele:

- deseuri de constructii: pamant si piatra rezultata din excavatii (17 05 04); deseuri metalice (17 04 05), resturi de beton (17 01 01), lemn (17 02 01);

- deseuri menajere (20 03 01), generate de activitatea personalului din constructii.

Pe perioada de functionare nu se genereaza deseuri.

- programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;

- deseuri de constructii - fractiunile reciclabile se vor valorifica prin unitatie autorizate; deseurile inerte pot fi utilizate ca materiale de umplutura la indicatia si cerinta autoritatii locale ce emite autorizatia de construire sau pot fi depozitate intr-un depozit de deseuri inerte;

- deseurile menajere se vor depozita intr-o pubela in locul de lucru si vor fi transportate la baza societatii la sfarsitul zilei de lucru; vor fi predate pe baza de contract catre serviciul de salubrizare al localitatii; volumul va varia zilnic, functie de numarul echipelor implicate in lucrari.

- planul de gestionare a deseurilor;

Se vor lua toate masurile necesare pentru colectarea si depozitarea in conditii corespunzatoare a deseurilor generate in perioada de executie si de a se asigura ca operatiunile de colectare, transport, eliminare sau valorificare sa fie realizate prin firme specializate, autorizate si reglementate din punct de vedere al protectiei mediului pentru desfasurarea acestor tipuri de activitati.

i) gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase:

- substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse; Nu este cazul

- modul de gospodarire a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei: Nu este cazul.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii.

In perioada de executie se va utiliza nisip.

In perioada de functionare se foloseste apa din sistemul de apa al municipiului Arad, operator Compania de Apa Arad.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate in mod semnificativ de proiect:

Perioada de constructie a acestuia este limitata in timp si se desfasoara pe o suprafata strict delimitata, fara a afecta alte suprafete decat cele prevazute prin proiect, iar la sfarsitul lucrarilor este prevazuta refacerea amplasamentului la conditiile initiale.

Se apreciaza ca impactul asupra mediului al noului obiectiv se va resimti local la nivelul suprafetei amplasamentului si in imediata vecinatate a acestuia datorita lucrarilor de constructie ce se vor efectua, care implica lucrari de excavari de material, lucrari de montare propriu-zisa.

Se considera ca find nesemnificativ potentialul impact al proiectului propus asupra factorilor de mediu apa, sol-subsol, aer, asupra caracteristicilor climatice, asupra patrimoniului cultural, arheologic, arhitectonic sau asupra sanatatii umane.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotari si masuri prevazute pentru controlul emisiilor de poluanti in mediu, inclusiv pentru conformarea la cerintele privind monitorizarea emisiilor prevazute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile.

In perioada de executie este necesara monitorizarea calitaţii factorilor de mediu in zona. In etapa de exploatare se impune monitorizarea tehnologica.

Monitorizarea tehnologica va avea in vedere urmatoarele aspecte:

- monitorizarea calitaţii apei potabile, conform prevederilor Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile,

- controlul periodic al conductelor, echipamentelor.

IX. Legatura cu alte acte normative si/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

Nu este cazul.

X. Lucrari necesare organizarii de santier:

Amplasamentele propuse pentru organizarea de şantier vor fi in incinta celor doua gospodarii de apa, respectiv Hunedoara Timișană și Fiscut.

Fiecare amplasament va fi imprejmuit.

In incinta se va amplasa: un container metalic, un panou de PSI şi o toaleta ecologica.

Organizarea de santier nu se va racorda la utilitati.

Apa pentru personal se va asigura din surse imbuteliate.

XI. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei, in caz de accidente si/sau la incetarea activitatii, in masura in care aceste informatii sunt disponibile:

Suprafetele de teren ocupate temporar vor fi aduse la starea initiala.

XII. Anexe

Piese desenate

- Plan de situatie general și încadrare în zonă			G-01

- Plan de situaţie localitățile Firiteaz și Fiscut		G-02

- Plan de situaţie localitatea Hunedoara Timișană		G-03

- Plan de situație Gospodărie de apă Fiscut     		H-01

- Plan de situație Gospodăria de Apă

Hunedoara Timișană					            H-25

Avize şi acorduri

- Aviz Telekom

- Aviz Administratia Nationala Apele Romane

- Aviz CAA

- Aviz Orange

- Notificare Directia de Sanatate Publica

- Aviz RCS&RDS

- Acord prealabil S.A.D.P.

- Decizia etapei inițiale APM

Intocmit,

Ing. Anca Nan