EVALUAREA CONFORMARII CU BAT

SC CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE HIDROCARBURI SA ARAD

adoptate prin

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2326 A COMISIEI

din 30 noiembrie 2021

de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului

Conform   DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1442 A COMISIEI din 30 noiembrie 2021 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului:

Concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) reprezintă referința pentru stabilirea condițiilor de autorizare a instalațiilor care fac obiectul capitolului II din Directiva 2010/75/UE, iar autoritățile competente ar trebui să stabilească valori-limită de emisie care să asigure faptul că, în condiții normale de funcționare, emisiile nu depășesc nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, prevăzute în concluziile privind BAT.

Prezentele concluzii privind BAT se referă la următoarele activități menționate în anexa I la Directiva 2010/75/UE: — 1.1: Arderea combustibililor în instalații cu o putere termică instalată totală mai mare sau egală cu 50 MW, numai dacă această activitate are loc în instalații de ardere cu o putere termică instalată totală mai mare sau egală cu 50 MW.

Cele mai bune tehnici disponibile Tehnicile indicate și descrise în prezentele concluzii privind BAT nu sunt nici prescriptive, nici exhaustive. Se pot utiliza și alte tehnici care asigură cel puțin un nivel echivalent de protecție a mediului. Cu excepția cazului în care se precizează altfel, prezentele concluzii privind BAT sunt general aplicabile.

Nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL) În cazul în care sunt date niveluri de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL) pentru diferite perioade de calculare a valorilor medii, toate nivelurile BAT-AEL respective trebuie să fie respectate. Nivelurile BAT-AEL prevăzute în prezentele concluzii privind BAT nu se pot aplica în cazul turbinelor pe combustibil lichid și al celor pe gaz, nici în cazul motoarelor utilizate în situații de urgență și care funcționează mai puțin de 500 h/an, atunci când o astfel de utilizare de urgență nu este compatibilă cu atingerea nivelurilor BAT-AEL. BAT-AEL pentru emisii în aer Nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile (BAT-AEL) pentru emisii în aer, care sunt indicate în prezentele concluzii privind BAT, se referă la concentrații exprimate ca masă de substanță emisă pe volum de gaze de ardere în următoarele condiții standard: gaz uscat la temperatura de 273,15 K și o presiune de 101,3 kPa, exprimat în unitățile mg/Nm3, μg/Nm3 sau ng I-TEQ/Nm3. Monitorizarea asociată cu BAT-AEL pentru emisii în aer este prevăzută la BAT 4. Condițiile de referință pentru oxigen, utilizate pentru a exprima BAT-AEL în prezentul document sunt 3% pentru utilizarea de gaze naturale.

Conform   DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1442 A COMISIEI din 30 noiembrie 2021 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului,  se aplică concluziile privind BAT specifice combustibilului utilizat  incluse în secțiunile 2-7, pe lângă concluziile generale privind BAT din această secțiune.

- Sisteme de management de mediu

BAT 1. În vederea îmbunătătirii performantei generale de mediu, BAT constă în punerea în aplicare si aderarea la un sistem de management de mediu (EMS) care are toate caracteristicile următoare:
(i) angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare;
(ii) definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătătirea continuă a performantei de mediu a instalatiei;
(iii) planificarea si stabilirea procedurilor necesare, stabilirea obiectivelor si a tintelor, în corelare cu planificarea financiară si cu investitiile;
(iv) punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atentie specială:
(a) structurii si responsabilitătii
(b) recrutării, formării, sensibilizării si competentei
(c) comunicării
(d) implicării angajatilor
(e) documentatiei
(f) controlului eficient al proceselor
(g) programelor planificate de întretinere regulată

(h) pregătirii si reactiei în caz de urgentă
(i) garantării conformitătii cu legislatia in domeniul mediului;
(v) verificarea performantei si luarea de măsuri de remediere, acordând o atentie specială:
(a) monitorizării si măsurării (a se vedea, de asemenea, Raportul de referintă privind monitorizarea emisiilor în aer si în apă provenite de la instalatii DEI – ROM)
(b) măsurilor de remediere si preventive
(c) păstrării evidentelor
(d) auditului intern si extern independent (dacă este posibil), pentru a stabili dacă sistemul de management de mediu respectă dispozitiile prevăzute si dacă a fost pus în aplicare si mentinut în mod corespunzător;
(vi) revizuirea de către conducerea superioară a EMS si a conformitătii, a adecvării si a eficacitătii continue a acestuia;
(vii) urmărirea dezvoltării unor tehnologii mai curate;
(viii) luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalatiei încă din etapa de proiectare a unei noi instalatii si pe tot parcursul perioadei sale de functionare, inclusiv:
(a) evitarea structurilor subterane
(b) încorporarea de functii care să faciliteze dezafectarea
(c) alegerea finisajelor de suprafată care se decontaminează usor
(d) utilizarea unei configuratii de echipamente care reduce la minimum produsele chimice captate si facilitează scurgerea sau curătarea
(e) proiectarea de echipamente flexibile, de sine stătătoare care permit închiderea etapizată
(f) utilizarea de materiale biodegradabile si reciclabile atunci când este posibil;
(ix) aplicarea de evaluări comparative sectoriale în mod regulat.
Concret pentru acest sector, este important si să se aibă în vedere următoarele functii ale EMS, descrise în BAT relevante, după caz:
(x) programele de asigurare a calitătii/de control al calitătii pentru a asigura stabilirea si controlarea deplină a caracteristicilor tuturor combustibililor (a se vedea BAT 9);

(xi) un plan de gestionare pentru reducerea emisiilor în aer si/sau în apă în alte conditii de functionare decât cele normale, inclusiv perioadele de pornire si de oprire (a se vedea BAT 10 si BAT 11);
(xii) un plan de gestionare a deseurilor pentru a asigura evitarea, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea sau valorificarea deseurilor în alt mod, inclusiv utilizarea tehnicilor indicate la BAT 16;
(xiii) o metodă sistematică de identificare si abordare a eventualelor emisii necontrolate si/sau neplanificate în mediul înconjurător, în special:
(a) emisii în sol si în apele subterane provenite ca urmare a manipulării si depozitării de combustibili, aditivi, produse secundare si deseuri;
(b) emisii asociate autoîncălzirii si/sau autoaprinderii de combustibil în activitătile de depozitare si manipulare;
(xiv) un plan de gestionare a pulberilor pentru a preveni sau, dacă acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile difuze rezultate din operatiunile de încărcare, descărcare, depozitare si/sau manipulare a combustibililor, reziduurilor si aditivilor;
(xv) un plan de gestionare a zgomotului în cazul în care se asteaptă sau se produce în mod sustinut poluarea sonoră la nivelul receptorilor sensibili, care include:
(a) un protocol pentru monitorizarea zgomotului la limitele instalatiei
(b) un program de reducere a zgomotului
(c) un protocol pentru interventii în caz de incidente sonore, care să contină măsuri si termene corespunzătoare
(d) o trecere în revistă a incidentelor sonore istorice si a măsurilor de remediere, precum si transmiterea cunostintelor despre incidente sonore părtilor afectate;
(xvi) pentru arderea, gazeificarea sau coincinerarea substantelor urât mirositoare, planul de gestionare a mirosului care să includă:
(a) un protocol pentru monitorizarea mirosurilor
(b) după caz, un program de eliminare a mirosurilor pentru a identifica si a elimina sau a reduce emisiile de mirosuri
(c) un protocol pentru înregistrarea incidentelor legate de mirosuri, precum si a măsurilor si termenelor corespunzătoare
(d) o trecere în revistă a incidentelor istorice legate de mirosuri si a măsurilor de remediere, precum si transmiterea cunostintelor despre incidente legate de miros părtilor afectate.
În cazul în care, în urma unei evaluări se dovedeste faptul că nu este necesar unul dintre elementele mentionate la punctele x-xvi, decizia respectivă, inclusiv motivele, se înregistrează.
Aplicabilitate
Domeniul de aplicare (de exemplu, nivelul de detaliu) si natura EMS (de exemplu, standardizat sau nestandardizat) sunt, în general, corelate cu natura, dimensiunea si complexitatea instalatiei, precum si cu gama de efecte pe care aceasta le-ar putea avea asupra mediului.

Conformare

CET HIDROCARBURI SA  Arad a implementat Sistemul de management de mediu.

Astfel, sunt adoptate o serie de măsuri de management menite să confere un control eficient al protectiei factorilor de mediu .

In Manualul sistemului de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate ocupationala COD MSMI – O1 sunt stabilite urmatoarele proceduri, pe care SC CET ARAD SA le aplica.

Proceduri de sistem

- Control documente PS – 01 rev 3

- Control inregistrari cod PS-02 rev 2

- Audituri interne cod PS – 03 rev 2

- Serviciu neconform cod PS- 04 rev 3

- Actiuni corective - preventive cod PS- 05 rev 2

- Analiza management PS – 06 rev 2

- Instruire PS – 07 rev 5

- Evaluare satisfactie clienti PS – 08 rev 4

- Relatia cu clientul PS – 09 ed 2

- Controlul proiectarii PS – 10 rev 3

- Aprovizionare PS – 11 rev 3

- Mentenanta PS – 12 ed 2

- Control EMM PS – 13 rev 4

- Producere – transport energie termica PS – 14 rev 4

- Distributie energie termica PS – 15 rev 3

- Identificare aspecte de mediu cod PS- 16 rev 3

- Prevederi legale PS – 17 rev 4

- Comunicare PS – 18 rev 2

- Control operational PS – 19 rev 5

- Situatii de urgenta PS – 20 rev 5

- Monitorizare si masurare PS – 21 rev 2

- Identificarea pericole PS – 22 rev 3

- Evaluarea conformarii PS – 23 rev 2

- Investigare incidente PS – 24 rev3

- Managementul riscului - SCIM PS- 25 rev 2

- Semnalarea neregulilor – SCIM PS – 27 rev 1

- Scoaterea din functiune - SCIM PS - 28 rev 1

Proceduri operationale

- Arhivare documente cod PO.01.01 rev 3

- Audit public intern cod PO.03.01 rev 1

- Incheiere contracte prestari servicii cod PO.09.04 rev 5

- Actualizare pagina web cod PO.09.05 rev 3

- Gestionarea sistemului informatic si a fluxurilor de date cod PO.09.06 rev 1

- Achizitie publica sectoriala cod PO.11.02 rev 2

- Mentenanta electrice cod PO.12.01 rev 5

- Citire contoare cod PO.13.02 rev 3

- Tratare - monitorizare ape cod PO.14.01 rev 4

1.2.Monitorizare

BAT 2. BAT constă în determinarea randamentului electric net si/sau a consumului total net de combustibil si/sau a randamentului mecanic net al unitătilor de gazeificare, IGCC si/sau ardere, prin efectuarea unui test de performantă la sarcină maximă (1) conform standardelor EN, după punerea în functiune a unitătii si după fiecare modificare care ar putea afecta în mod semnificativ randamentul electric net si/sau consumul total net de combustibil si/sau randamentul mecanic net al unitătii. Dacă nu sunt disponibile standarde EN, BAT constă în utilizarea standardelor ISO, a standardelor nationale sau a altor standarde internationale care asigură furnizarea de date de o calitate stiintifică echivalentă.

(2) În cazul unitătilor de cogenerare, dacă din motive tehnice nu se poate efectua un test de performantă cu unitatea operată la sarcina maximă pentru furnizarea de căldură, testul poate fi completat sau înlocuit cu un calcul care utilizează parametrii sarcinii maxime.

Conformare 
Nu este aplicabila, in instalatia analizata nu se produce energie electrica si termica prin  cogenerare, se produce doar energie termica.

BAT 3. BAT constă în monitorizarea parametrilor-cheie de proces relevanti pentru emisiile în aer si apă, inclusiv a celor indicati mai jos.

| Flux | Parametru (parametri) | Monitorizare | Tehnica aplicata |
| --- | --- | --- | --- |
| Gaze de ardere | Debit | Determinare periodică sau continuă | continua |
|  | Continut de oxigen, temperatură si presiune | Masurare periodică sau continuă | continua |
|  | Continut de vapori de apă (1) |  | Nu se aplica (1) |
| Ape uzate provenite din tratarea gazelor de ardere | Debit, pH si temperatură | Măsurare continuă | Nu e cazul |

(1) Nu este necesară măsurarea continuă a continutului de vapori de apă din gazele de ardere dacă proba de gaz de ardere este uscată înainte de analiză.

Conformare 
Se efectuează măsurători continue la gazele de ardere – debit, continut de O2, temperatură, presiune, concentratii de emisii CO, NOx, SO2, Pulberi;

BAT 4. BAT constă în monitorizarea emisiilor în aer, cel putin cu frecventa indicată mai jos si în conformitate cu standardele EN. Dacă nu sunt disponibile standarde EN, BAT constă în utilizarea standardelor ISO, a standardelor nationale sau a altor standarde internationale care asigură furnizarea de date de o calitate stiintifică echivalentă

| Substantă/ parametru | Combustibil/proces/tip de instalatie de ardere | Puterea termică instalată totală a instalatiei de ardere | Standard(e) (1) | Frecventa minimă de monitorizare (2) | Monitori zare asociată cu | Tehnica aplicata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | — Atunci când se utilizează RCS si/sau SNCR | Toate dimensiunile | Standarde EN generice | Permanent (3) (4) | BAT 7 | N/A |
| NOx | — Huilă si/sau lignit, inclusiv coincinerarea deseurilor — Biomasă solidă si/sau turbă, inclusiv coincinerarea deseurilor — Cazane si motoare pe păcură grea si/sau motorină — Turbine cu gaz pe motorină — Cazane, motoare si turbine pe gaz natural — Gaze rezultate din procesele siderurgice — Combustibili rezultati din procesele din industria chimică — Instalatii IGCC | Toate dimensiunile | Standarde EN generice | Permanent (3) (5) | BAT 20 BAT 24 BAT 28 BAT 32 BAT 37 BAT 41 BAT 42 BAT 43 BAT 47 BAT 48 BAT 56 BAT 64 BAT 65 BAT 73 | Se monitorizeaza continuu |
| — Instalatiile de ardere de pe platformele offshore | Toate dimensiunile | EN 14792 | O dată pe an (6) | BAT 53 |  | N/A |
| N2O | — Huilă si/sau lignit în cazane cu pat fluidizat circulant — Biomasă solidă si/sau turbă în cazane cu pat fluidizat circulant | Toate dimensiunile | EN 21258 | O dată pe an (7) | BAT 20 BAT 24 | N/A |

| Substantă/ parametru | Combustibil/proces/tip de instalatie de ardere | Puterea termică instalată totală a instalatiei de ardere | Standard(e) (1) | Frecventa minimă de monitorizare (2) | Monitorizare asociată cu | Tehnica aplicata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | — Huilă si/sau lignit, inclusiv coincinerarea deseurilor — Biomasă solidă si/sau turbă, inclusiv coincinerarea deseurilor — Cazane si motoare pe păcură grea si/sau motorină — Turbine cu gaz pe motorină — Cazane, motoare si turbine pe gaz natural — Gaze de procese tehnologice pentru siderurgie — Combustibili rezultati din procesele din industria chimică — Instalatii IGCC | Toate dimensiunile | Standarde EN generice | Permanent (3) (5) | BAT 20 BAT 24 BAT 28 BAT 33 BAT 38 BAT 44 BAT 49 BAT 56 BAT 64 BAT 65 BAT 73 | Se monitorizeaza continuu |
|  | — Instalatiile de ardere de pe platform offshore | Toate dimensiunile | EN 15058 | O dată pe an (6) | BAT 54 | N/A |
| SO2 | — Huilă si/sau lignit, inclusiv coincinerarea deseurilor — Biomasă solidă si/sau turbă, inclusiv coincinerarea deseurilor — Cazane pe păcură grea si/sau motorină — Motoare pe păcură grea si/sau motorină — Turbine cu gaz pe motorină — Gaze rezultate din procesele siderurgice — Arderea în cazane a combustibililor rezultati din procesele din industria chimică — Instalatii IGCC | Toate dimensiunile | Standardele EN generice si EN 14791 | Permanent (3) (8) (9) | BAT 21 BAT 25 BAT 29 BAT 34 BAT 39 BAT 50 BAT 57 BAT 66 BAT 67 BAT 74 | Se monitorizeaza continuu |
| SO3 | — Atunci când se utilizează RCS | Toatedimensiunile | Nu sunt disponibile standarde EN | O dată pe an | — | N/A |
| Cloruri gazoase, exprimate ca HCl | — Huilă si/sau lignit — Arderea în cazane a combustibililor rezultati din procesele din industria chimică | Toate dimensiunile | EN 1911 | O dată la trei luni (3) (10) (11) | BAT 21 BAT 57 | se monitorizeaza clorurile sau HCl discontinu |
|  | — Biomasă solidă si/sau turbă | Toate dimensiunile | Standarde EN generice | Permanent (12) (13) | BAT 25 | N/A |
|  | — Coincinerarea deseurilor | Toate dimensiunile | Standarde EN generice | Permanent (3) (13) | BAT 66 BAT 67 | N/A |

| HF | — Huilă si/sau lignit — Arderea în cazane a combustibililor rezultati din procesele din industria chimică | Toate dimensiunile | Nu sunt disponibile standarde EN | O dată la trei luni (3) (10) (11) | BAT 21 BAT 57 | se monitorizeaza emisiile exprimate in HF discontinuu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | — Biomasă solidă si/sau turbă | Toate dimensiunile | Nu sunt disponibile standarde EN | O dată pe an | BAT 25 | N/A |
|  | — Coincinerarea deseurilor | Toate dimensiunile | Standarde EN generice | Permanent (3) (13) | BAT 66 BAT 67 | N/A |
| Pulberi | — Huilă si/sau lignit — Biomasă solidă si/sau turbă — Cazane pe păcură grea si/sau motorină — Gaze rezultate din procesele siderurgice — Arderea în cazane a combustibililor rezultati din procesele din industria chimică — Instalatii IGCC — Motoare pe păcură grea si/sau motorină — Turbine cu gaz pe motorină | Toate dimensiunile | Standarde EN generice, EN 13284-1 si EN 13284-2 | Permanent (3) (14) | BAT 22 BAT 26 BAT 30 BAT 35 BAT 39 BAT 51 BAT 58 BAT 75 | Se monitorizeaza continuu |
|  | — Coincinerarea deseurilor | Toate dimensiunile | Standardele EN generice si EN 13284-2 | Permanent | BAT 68 BAT 69 | N/A |
| Metale si metaloizi, cu exceptia mercurului (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn) | — Huilă si/sau lignit — Biomasă solidă si/sau turbă — Cazane si motoare pe păcură grea si/sau motorină | Toate dimensiunile | EN 14385 | O dată pe an (15) | BAT 22 BAT 26 BAT 30 | se efectueaza periodic analize |
|  | — Coincinerarea deseurilor | < 300 MWt | EN 14385 | O dată la sase luni (10) | BAT 68 BAT 69 | N/A |
|  | — Instalatii IGCC | ≥ 100 MWt | EN 14385 | O dată pe an (15) | BAT 75 | N/A |
| Hg | — Huilă si/sau lignit, inclusiv coincinerarea deseurilor | < 300 MW t | EN 13211 | O dată la trei luni (10) (17) | BAT 23 | N/A |
|  |  | ≥ 300 MW t | Standardele EN generice si EN 14884 | Permanent (13) (18) |  | N/A |
|  | — Biomasă solidă si/sau turbă | Toate dimensiunile | EN 13211 | O dată pe an (19) | BAT 27 | N/A |
|  | — Coincinerarea deseurilor cu biomasă solidă si/sau turbă | Toate dimensiunile | EN 13211 | O dată la trei luni (10) | BAT 70 | N/A |
|  | — Instalatii IGCC | ≥ 100 MWt | EN 13211 | O dată pe an (20) | BAT 75 | N/A |

| TCOV | — Motoare pe păcură grea si/sau motorină — Arderea în cazane a combustibililor rezultati din procesele din industria chi mică | Toate dimensiunile | EN 12619 | O dată la sase luni (10) | BAT 33 BAT 59 | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | — Coincinerarea deseurilor cu huilă, lignit,biomasă solidă si/sau turbă | Toate dimensiunile | Standarde EN generice | Permanent | BAT 71 | N/A |
| Formaldehidă | — Gaz natural în motoare cu aprindere prin scânteie pe gaz cu amestec sărac sau în motoare bicombustibil | Toate dimensiunile | Nu sunt disponibile standarde EN | O dată pe an | BAT 45 | N/A |
| CH4 | — Motoare pe gaz natural | Toate dimensiunile | EN ISO 25139 | O dată pe an (21) | BAT 45 | N/A |
| PCDD/F | — Arderea în cazane a combustibililor re zultati din procesele din industria chi mică — Coincinerarea deseurilor | Toate dimensiunile | EN 1948-1, EN 1948-2, EN 1948-3 | O dată la sase luni (10) (22) | BAT 59 BAT 71 | N/A |

(1) Standardele EN generice pentru măsurare continuă sunt EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 si EN 14181. Standardele EN pentru măsurare periodică sunt prezentate în tabel.
(2) Frecventa de monitorizare nu se aplică în cazul în care instalatia ar fi exploatată exclusiv în scopul de a măsura emisiile.
(3) În cazul instalatiilor cu o putere termică nominală < 100 MW care functionează mai putin de 1 500 h/an, frecventa minimă de monitorizare poate fi de cel putin o dată la sase luni. În cazul turbinelor cu gaz, monitorizarea periodică se efectuează la o sarcină a instalatiei de ardere > 70 %. Pentru coincinerarea deseurilor cu huilă, lignit, biomasă solidă si/sau turbă, pentru frecventa de monitorizare trebuie să se tină cont si de anexa VI partea 6 la Directiva privind emisiile industriale.
(4) Dacă se utilizează RCS, frecventa minimă de monitorizare poate fi de cel putin o dată pe an, în cazul în care nivelurile de emisie se dovedesc a fi suficient de stabile.
(5) În cazul turbinelor pe gaz natural cu o putere termică nominală < 100 MW care functionează mai putin de 1 500 h/an sau în cazul instalatiilor OCGT existente se poate folosi în schimb sistemul PEMS.
(6) Se poate folosi în schimb sistemul PEMS.
(7) Se efectuează două seturi de măsurători, unul cu instalatia exploatată la sarcini > 70 %, iar celălalt la sarcini < 70 %.
(8) Ca alternativă la măsurarea continuă în cazul instalatiilor care ard petrol cu un continut cunoscut de sulf si dacă nu există un sistem de desulfurare a gazelor de ardere, se poate recurge la măsurători periodice cel putin o dată la trei luni si/sau la alte proceduri care asigură furnizarea datelor de o calitate stiintifică echivalentă pentru stabilirea emisiilor de SO2.
(9) În cazul combustibililor rezultati din procesele din industria chimică, frecventa de monitorizare poate fi adaptată în cazul instalatiilor < 100 MWt după o caracterizare initială a combustibilului (a se vedea BAT 5) pe baza unei evaluări a relevantei poluantilor (de exemplu, concentratia în combustibil, tratamentul aplicat gazelor de ardere) din emisiile în aer, însă, în orice caz, cel putin de fiecare dată când o modificare a caracteristicilor combustibililor ar putea avea un impact asupra emisiilor.
(10) În cazul în care nivelurile de emisie se dovedesc a fi suficient de stabile, se pot efectua măsurători periodice de fiecare dată când o schimbare la nivelul combustibilului si/sau al caracteristicilor deseurilor ar putea avea un impact asupra emisiilor, însă, în orice caz, cel putin o dată pe an. Pentru coincinerarea deseurilor cu huilă, lignit, biomasă solidă si/sau turbă, pentru frecventa de monitorizare trebuie să se tină cont si de anexa VI partea 6 la Directiva privind emisiile industriale.
(11) În cazul combustibililor rezultati din procesele din industria chimică, frecventa de monitorizare poate fi adaptată după o caracterizare initială a combustibilului (a se vedea BAT 5) pe baza unei evaluări a relevantei poluantilor (de exemplu, concentratia în combustibil, tratamentul aplicat gazelor de ardere) din emisiile în aer, însă, în orice caz, cel putin de fiecare dată când o modificare a caracteristicilor combustibililor ar putea avea un impact asupra emisiilor.
(12) În cazul instalatiilor cu o putere termică nominală < 100 MW care functionează mai putin de 500 h/an, frecventa minimă de monitorizare poate fi de cel putin o dată pe an. În cazul instalatiilor cu o putere termică nominală < 100 MW care functionează între 500 h/an si 1 500 h/an, frecventa de monitorizare poate fi redusă la cel putin o dată la sase luni.
(13) În cazul în care nivelurile de emisie se dovedesc a fi suficient de stabile, se pot efectua măsurători periodice de fiecare dată când o schimbare la nivelul combustibilului si/sau al caracteristicilor deseurilor ar putea avea un impact asupra emisiilor, însă, în orice caz, cel putin o dată la sase luni.
(14) În cazul instalatiilor care ard gaze pentru procese tehnologice în siderurgie, frecventa minimă de monitorizare poate fi de cel putin o dată la sase luni, în cazul în care nivelurile de emisie se dovedesc a fi suficient de stabile.
(15) Lista poluantilor monitorizati si frecventa de monitorizare pot fi adaptate după o caracterizare initială a combustibilului (a se vedea BAT 5) pe
baza unei evaluări a relevantei poluantilor (de exemplu, concentratia în combustibil, tratamentul aplicat gazelor de ardere) din emisiile în aer,
însă, în orice caz, cel putin de fiecare dată când o modificare a caracteristicilor combustibililor ar putea avea un impact asupra emisiilor.
(16) În cazul instalatiilor care functionează mai putin de 1 500 h/an, frecventa minimă de monitorizare poate fi de cel putin o dată la sase luni.
(17) În cazul instalatiilor care functionează mai putin de 1 500 h/an, frecventa minimă de monitorizare poate fi de cel putin o dată pe an.
(18) Ca alternativă la măsurarea continuă, se poate recurge la prelevarea continuă combinată cu analiza frecventă a probelor integrate în timp, de
exemplu printr-o metodă standardizată de monitorizare cu colectare prin absorbtie.
(19) În cazul în care nivelurile de emisie se dovedesc a fi suficient de stabile datorită continutului redus de mercur din combustibil, se pot efectua măsurători periodice doar atunci când o modificare a caracteristicilor combustibililor poate avea un impact asupra emisiilor.
(20) Frecventa minimă de monitorizare nu se aplică în cazul instalatiilor care functionează mai putin de 1 500 h/an.
(21) Se efectuează măsurători cu instalatia exploatată la sarcini > 70 %.
(22) În cazul comb clorurate.

Conformare 
Se efectuează măsurători continue la gazele de ardere – NOx, CO, 
Avand in vedere ca cele doua CAF-uri sunt  Instalatii medii de ardere , acestea se vor conforma la monitorizare cu cerintele din Legea 188/2018.

BAT 5. BAT constă în monitorizarea emisiilor în apă provenite din tratarea gazelor de ardere cel putin cu frecventa indicată mai jos si în conformitate cu standardele EN. Dacă nu sunt disponibile standarde EN, BAT constă în utilizarea standardelor ISO, a standardelor nationale sau a altor standarde internationale care asigură furnizarea de date de o calitate stiintifică echivalentă.

Nu se aplică
Se arde gaz natural , care nu contine sulf. Nu se utilizeaza sistem de epurare a gazelor prin spalare cu apa.

  - Performanta generală de mediu si calitatea arderii

BAT 6. În vederea îmbunătătirii performantei generale de mediu a instalatiilor de ardere si a reducerii emisiilor de CO si substante nearse în aer, BAT constă în asigurarea unei arderi optimizate si în utilizarea unei combinatii adecvate a tehnicilor indicate mai jos.

| Tehnică | Descriere | Aplicabilitate | Tehnica aplicata |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Malaxarea si amestecarea combustibilului | Asigură conditii de ardere stabile si/sau reduc emisiile de poluanti prin amestecarea aceluiasi tip de combusti bil de diferite calităti | General aplicabilă | Nu se aplica; in instalatie se utilizeaza gaz natural preluat din reteaua de gaze naturale a furnizorului. |
| b. | Întretinerea sistemului de ardere | Întretinerea periodică planificată conform recomandărilor furnizorilor |  | DA |
| c. | Sistem de control avansat | A se vedea descrierea de la sectiunea 8.1 | Aplicabilitatea la instalatiile de ardere vechi poate fi conditionată de necesitatea de modernizare a sistemului de ardere si/sau a sistemului de control al comenzilor | Da, intreg procesul este condus prin programul instalat. |
| d. | Un model bun de echipamente de ardere | Un model bun de cuptor, camere de ardere, arzătoare si dispozitive conexe | Se aplică, în general, la instalatiile de ardere noi | DA (arzatoare bune cu nivel redus de NOx ) |
| e. | Selectia combustibilului | Se selectează sau se trece integral sau partial la un alt combustibil/alti combustibili având un profil ecologic mai bun (de exemplu, cu un continut redus de sulf si/sau mercur) dintre tipu rile de combustibil disponibile, inclusiv în situatiile de punere în functiune sau atunci când se utilizează combustibili de rezervă | Se aplică în limitele impuse de disponibilitatea tipurilor adecvate de combustibil cu un profil ecologic mai bun în ansamblu, la care se poate adăuga impactul politicii energetice a statului membru în cauză sau al echilibrului de combustibil la nivelul integral al ampla samentului în cazul arderii de combus tibili pentru procese industriale. În cazul instalatiilor de ardere existente, tipul de combustibil ales poate fi conditionat de configuratia si proiectarea in stalatiei | Da, -s-a inlocuit lignitul cu gaze naturale |

Conformare :Se aplică arderea optimizată; se utilizeaza arzatoare cu NOx redus.

BAT 7. Pentru reducerea emisiilor de amoniac în aer provenite din utilizarea sistemului de reducere catalitică selectivă (SCR) si/sau de reducere necatalitică selectivă (SNCR) pentru reducerea emisiilor de NOx, BAT constă în optimizarea proiectării si/sau functionării RCS si/sau SNCR (de exemplu, optimizarea raportului de reactiv la NOX, distributia omogenă a reactivilor si stabilirea dimensiunii optime a picăturilor de reactiv).

Nivelurile de emisii asociate BAT
Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de NH3 în aer provenite din utilizarea RCS si/sau
SNCR este < 3-10 mg/Nm3 ca medie anuală sau medie pe perioada de prelevare a probelor. Limita inferioară
a intervalului poate fi atinsă atunci când se utilizează RCS, iar limita superioară a intervalului poate fi atinsă
atunci când se utilizează SNCR fără tehnici de reducere la umed. În cazul instalatiilor care ard biomasă si
functionează la sarcini variabile, precum si în cazul motoarelor care ard păcură grea si/sau motorină, limita
superioară a BAT-AEL este de 15 mg/Nm3.

Conformare : nu e cazul , nu este necesara Instalatie SNCR,  se utilizeaza arzatoare cu NOx redus care asigura incadrarea emisiilor in VLE impuse. In consecinta nu sunt emisii de amoniac.

BAT 8. Pentru a preveni sau a reduce emisiile în aer în conditii normale de functionare, BAT constă în asigurarea utilizării sistemelor de reducere a emisiilor la capacitatea si disponibilitatea optimă, prin proiectare,exploatare si întretinere adecvată.

Conformare

Sistemele de reducere a emisiilor, arzatoarele cu NOx redus sunt utilizate la capacitate optimă, au fost analizate si verificate la retimbrarea CAF-urilor .

BAT 9. În vederea îmbunătătirii performantei generale de mediu a instalatiilor de ardere si/sau de gazeificare si a reducerii emisiilor în aer, BAT constă în includerea următoarelor elemente în programele de asigurare a calitătii/control al calitătii pentru toti combustibilii utilizati, în cadrul sistemului de management de mediu
(a se vedea BAT 1):
(i) Caracterizarea initială completă a combustibilului utilizat, inclusiv cel putin parametrii enumerati mai jos si în conformitate cu standardele EN. Se pot aplica standardele ISO, standardele nationale sau alte standarde internationale cu conditia ca acestea să asigure furnizarea de date de o calitate stiintifică echivalentă.

(ii) Testarea periodică a calitătii combustibilului pentru a verifica dacă acesta este compatibil cu caracterizarea initială si în conformitate cu specificatiile de proiectare a instalatiei. Frecventa testării si parametrii alesi din tabelul de mai jos se bazează pe variabilitatea combustibilului si o evaluare a relevantei emisiilor de poluanti (de exemplu, concentratia în combustibil, tratamentul aplicat gazelor de ardere).
(iii) Adaptarea ulterioară a setărilor instalatiei, după cum si când este necesar si posibil [de exemplu integrarea caracterizării si controlului combustibilului în sistemul de control avansat (a se vedea descrierea de la sectiunea 8.1)].
Descriere
Caracterizarea initială si testarea periodică a combustibilului se pot efectua de către operator si/sau furnizorul de combustibil. În cazul în care acestea se efectuează de către furnizor, rezultatele complete sunt puse la dispozitia operatorului sub forma unei specificatii si/sau garantii a furnizorului pentru produs (combustibil).

| Combustibil(i) | Substante/parametri care fac obiectul caracterizării | Tehnica aplicata |
| --- | --- | --- |
| Biomasă/turbă | — PCN — umiditate | N/A |
|  | — Cenusă — C, Cl, F, N, S, K, Na — Metale si metaloizi (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Zn) | N/A |
| Huilă/lignit | — PCN — Umiditate — Materii volatile, cenusă, carbon fixat, C, H, N, O, S | Da |
|  | — Br, Cl, F | Incert (nu se fac aceste analize) |
|  | — Metale si metaloizi (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn) | Incert (nu se fac aceste analize) |
| PG | — Cenusă — C, S, N, Ni, V | N/A |
| Motorină | — Cenusă — N, C, S | N/A |
| Gaze naturale | — PCN — CH 4, C2H6, C3, C4+, CO2, N2, indicele Wobbe | N/A |
| Combustibili rezultati din procesele din industria chimică (1) | — Br, C, Cl, F, H, N, O, S — Metale si metaloizi (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn) | N/A |
| Gaze de procese tehnologice pentru siderurgie | — PCN, CH4 (pentru GC), CXHY (pentru GC), CO2, H2, N2, sulf total, pulberi, indi cele Wobbe | N/A |
| Deseuri (2) | — PCN — Umiditate — Materii volatile, cenusă, Br, Cl, C, F, H, N, O, S — Metale si metaloizi (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V, Zn) | N/A |

(1) Lista substantelor/parametrilor caracterizate/caracterizati poate fi redusă doar la cele care pot fi prevăzute în mod rezonabil a fi prezente în combustibil(i) pe baza informatiilor privind materiile prime si procesele de productie.
(2) Această caracterizare se efectuează fără a aduce atingere aplicării procedurii privind acceptarea prealabilă si acceptarea deseurilor, care este prevăzută la BAT 70(a), ceea ce poate conduce la caracterizarea si/sau controlul altor substante/parametri pe lângă cele enumerate/cei enumerati în prezentul document.

Conformare

Furnizorul de gaze naturale , la cererea consumatorului furnizeaza caracteristicile gazelor furnizate.

BAT 10. Pentru a reduce emisiile în aer si/sau în apă în conditii de functionare altele decât cele normale (OTNOC), BAT constă în elaborarea si punerea în aplicare a unui plan de gestionare în cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), proportional cu relevanta unor posibile eliberări de poluanti, care să includă următoarele elemente:
— proiectarea corespunzătoare a sistemelor considerate relevante pentru aparitia OTNOC care ar putea avea un impact asupra emisiilor în aer, apă si/sau sol (de exemplu, concepte de modele cu sarcină redusă pentru reducerea sarcinilor de pornire si de oprire minime în vederea asigurării unei productii stabile la turbinele cu gaz);
— elaborarea si punerea în aplicare a unui plan specific de întretinere preventivă pentru aceste sisteme relevante;
— analizarea si înregistrarea emisiilor produse ca urmare a OTNOC si a împrejurărilor aferente si punerea în aplicare a măsurilor de remediere, dacă este necesar;
— evaluarea periodică a emisiilor globale în timpul OTNOC (de exemplu, frecventa evenimentelor, durata, cuantificarea/estimarea emisiilor) si punerea în aplicare a măsurilor de remediere, dacă este necesar.

Conformare 
Pentru fiecare cazan  exista instructiuni de exploatare în conditii de functionare altele decât cele normale, sunt planificate anual lucrarile de mentenanta preventiva, exista proceduri de inregistrare si raportare a incidentelor, se vor face periodic analize ale incidentelor

BAT 11. BAT constă în monitorizarea corespunzătoare a emisiilor în aer si/sau în apă în timpul OTNOC.
Descriere
Monitorizarea se poate efectua prin măsurarea directă a emisiilor sau prin monitorizarea parametrilor surogat, dacă aceasta se dovedeste a fi de o calitate stiintifică echivalentă sau mai bună decât măsurarea direct a emisiilor. Emisiile în fazele de pornire si de oprire (SU/SD) pot fi evaluate pe baza măsurării detaliate a acestora în cadrul unei proceduri SU/SD tipice cel putin o dată pe an si, pe baza rezultatelor acestei măsurători, se pot estima emisiile pentru fiecare SU/SD pe parcursul anului.

Conformare 
Emisiile se măsoară inclusiv în cazul OTNOC, monitorizarea emisiilor in aer fiind continua.

  - Eficienta energetică

BAT 12. În vederea cresterii eficientei energetice a unitătilor de ardere, de gazeificare si/sau IGCC care functionează mai mult de 1 500 h/an, BAT constă în utilizarea unei combinatii adecvate a tehnicilor indicate mai jos.

| Tehnica | Descriere | Aplicabilitate | Tehnica aplicata |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Optimizarea arderii | A se vedea descrierea de la sectiunea 8.2. Optimizarea arderii reduce la minimum continutul de substante nearse în gazele de ardere si în reziduurile solide rezultate în urma arderii | General aplicabilă | DA |
| b. | Optimizarea conditiilor în mediul de lucru | Unitatea se exploatează la cel mai înalt nivel posibil de presiune si temperatură din mediul de lucru cu gaz sau abur, tinând cont de constrângerile aferente, de exemplu, controlului emisiilor de NOx sau caracteristicilor energiei cerute |  | DA |
| c. | Optimizarea ciclului de abur | Unitatea se exploatează la o presiune mai mică la evacuarea turbinei, utilizându-se cea mai scăzută temperatură posibilă a apei de răcire din condensator în conditiile de proiectare |  | N/A |
| d. | Reducerea la minim a consumului de energie | Reducerea la minim a consumului de energie (de exemplu, o eficientă mai bună a pompei de alimentare cu apă) |  | DA |
| e. | Preîncălzirea aerului de combustie | Reutilizarea unei părti din căldura recuperată din gazele de ardere pentru preîncălzirea aerului utilizat la ardere | General aplicabilă în limitele impuse de necesitatea de a controla emisiile de NOx | N/A |
| f. | Preîncălzirea combustibilului | Preîncălzirea combustibilului care utilizează căldură recuperată | General aplicabilă în limitele impuse de proiectarea cazanului si de necesitatea de a controla emisiile de NOx | N/A |
| g. | Sistem de control avansat | A se vedea descrierea de la sectiunea 8.2. Controlul computerizat al principali lor parametri de ardere permite îmbunătătirea eficientei procesului de ardere | General aplicabilă unitătilor noi Aplicabilitatea la instalatiile vechi poate fi constrânsă de necesitatea de modernizare a sistemului de ardere si/sau a sistemului de control al comenzilor | Nu se aplica |
| h. | Preîncălzirea apei de alimentare utilizând căldura recuperată | Se preîncălzeste apa care iese din condensatorul de abur cu căldură recuperată, înainte de reutilizarea acesteia în cazan | Se aplică numai în cazul circuitelor cu abur, nu al cazanelor cu apă caldă. Aplicabilitatea pentru unitătile existente poate fi limitată de constrângerile im puse de configuratia instalatiei si de cantitatea de căldură recuperabilă | Nu e cazul |
| i. | Recuperarea căldurii prin cogenerare (CHP) | Recuperarea căldurii (în principal din sistemul cu abur) pentru producerea de apă/abur fierbinte pentru utilizare în procesele/activitătile industriale sau alimentarea unei retele publice de ter moficare. În plus, căldura se poate re cupera din: — gazele de ardere — răcirea grătarelor — patul fluidizat circulant | Aplicabilă în limitele impuse de cererea locală de energie termică si electrică. Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul compresoarelor cu gaz având un profil termic operational neprevăzut | Nu se aplica , nu e cazul , nu se face cogenerare |
| j. | Disponibilitatea instalatiei de cogenerare | A se vedea descrierea de la sectiunea 8.2. | Este aplicabilă numai unitătilor noi în cazul în care există, în perspectivă, o posibilitate realistă de utilizarea căldurii în vecinătatea unitătii | Nu se aplica , nu e cazul , nu se face cogenerare |
| k. | Condensator de gaze de ardere | A se vedea descrierea de la sectiunea 8.2. | În general, este aplicabilă în cazul unitătilor de cogenerare cu conditia să existe o cerere suficientă de căldură la temperatură scăzută | Nu se aplica , nu e cazul , nu se face cogenerare |
| l. | Acumulare de căldură | Depozitarea volumului acumulat de căldură în modul de cogenerare | Aplicabilă doar în cazul instalatiilor de cogenerare. Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul unei cereri de sarcină termică redusă | Nu se aplica , nu e cazul , nu se face cogenerare |
| m. | Cos de fum care functionează în regim umed | A se vedea descrierea de la sectiunea 8.2. | General aplicabilă în cazul unitătilor noi si al celor existente dotate cu sistem de FGD umedă | N/A |
| n. | Evacuare printr-un turn de răcire | Eliberarea emisiilor în aer prin inter mediul unui turn de răcire, nu printr-un cos specific | Este aplicabilă numai în cazul unitătilor dotate cu sistem FGD de tip umed în cazul în care gazele de ardere trebuie să fie reîncălzite înainte de a fi eliberate si în care sistemul de răcire a unitătii este un turn de răcire | N/A |
| o. | Uscarea prealabilă a combustibilului | Reducerea continutului de umiditate din combustibil înainte de ardere pentru îmbunătătirea conditiilor de ardere | Este aplicabilă pentru arderea de bio masă si/sau turbă în limitele impuse de riscurile arderii spontane (de exemplu, continutul de umiditate din turbă este mentinut la un nivel de peste 40 % pe lantul de livrare). Modernizarea instalatiilor existente poate fi limitată de puterea calorifică suplimentară care poate fi obtinută din operatiunea de uscare si de posibilitătile limitate de modernizare oferite de unele modele de cazan sau configuratii de instalatii | N/A |
| p. | Reducerea la minimum a pierderilor de căldură | Reducerea la minimum a pierderilor de căldură reziduală, de exemplu, a ce lor care se produc prin zgură sau a ce lor care pot fi reduse prin izolarea surselor radiante | Este aplicabilă numai în cazul unitătilor de ardere pe combustibil solid si al uni tătilor de gazeificare/IGCC | N/A |
| q. | Materiale avansate | Ca urmare a utilizării materialelor avansate, s-a dovedit că acestea pot re zista la temperaturi si presiuni ridicate de lucru si, astfel, se poate realiza o crestere a eficientei proceselor de generare abur/ardere | Aplicabilă numai în cazul instalatiilor noi | N/A |
| r. | Modernizarea turbinei cu abur | Aceasta include tehnici precum creste rea temperaturii si a presiunii aburului la presiune medie, adăugarea unei tur bine de joasă presiune si modificarea geometriei elicelor rotorului turbinei | Aplicabilitatea poate fi limitată de con ditiile privind cererea si aburul si/sau durata de viată redusă a instalatiei | N/A |
| s. | Parametri supercritici si ultrasupercritici ai aburului | Utilizarea unui circuit cu abur, cu sis teme de reîncălzire a aburului, în care aburul poate atinge presiuni de peste 220,6 bar si temperaturi de peste 374 °C, în cazul parametrilor super critici, respectiv presiuni de peste 250-300 bar si temperaturi de peste 580-600 °C, în cazul parametrilor ul trasupercritici | Este aplicabilă numai în cazul unitătilor noi ≥ 600 MW t, care functionează > 4 000 h/an. Nu este aplicabilă în cazul în care sco pul unitătii este de a produce tempera turi si/sau presiuni reduse ale aburului în industriile prelucrătoare. Nu este aplicabilă în cazul turbinelor cu gaz si al motoarelor care produc abur în cogenerare. În cazul unitătilor care ard biomasă, aplicabilitatea poate fi limitată de coro ziunea la temperatură înaltă în cazul anumitor biomase | N/A |

1.5. Consumul de apă si emisiile în apă
BAT 13. Pentru a reduce consumul de apă si volumul apelor uzate contaminate evacuate, BAT constă în utilizarea uneia sau a ambelor tehnici indicate mai jos.

| Tehnica | Descriere | Aplicabilitate | Tehnica aplicata |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Reciclarea apei | Cursurile de ape uzate, inclusiv apele deversate din instalatie sunt reutilizate în alte scopuri. Gradul de reciclare este limitat de cerintele de calitate ale corpului de apă receptor si de echilibrul apei din instalatie | Nu este aplicabilă în cazul apelor uzate provenite din sistemele de răcire, atunci când există substante chimice pentru tratarea apei si/sau concentratii ridicate de săruri din apa de mare | DA, apa se recircula. Apele de la statia de tratare a apei se descarca in canalul Muresel |
| b. | Gestionarea cenusii de vatră uscate | Cenusa de vatră uscată si fierbinte cade din cuptor pe un sistem mechanic de transport si se răceste în aerul ambiant. Nu se utilizează apă în proces. | Este aplicabilă numai în cazul instalatiilor care ard combustibili solizi. Pot exista restrictii tehnice care să împiedice modernizarea instalatiilor de ardere existente | N/A se utilizeaza gaze naturale ca si combustibil , nu rezulta cenusa. |

BAT 14. În vederea prevenirii contaminării apelor uzate necontaminate si a reducerii emisiilor în apă, BAT constă în separarea corpurilor de ape uzate si tratarea acestora separat, în functie de continutul de poluanti.
Descriere
Cursurile de ape uzate, care sunt de obicei separate si tratate, includ apele deversate de suprafată, apa de răcire
si apele uzate provenite din tratarea gazelor de ardere.
Aplicabilitate
Aplicabilitatea poate fi limitată, în cazul instalatiilor existente, din cauza configurării sistemelor de drenare.

Conformare

Apele uzate sunt colectate separat si tratate / epurate corespunzător.

BAT 15. În vederea reducerii emisiilor în apă provenite din tratarea gazelor de ardere, BAT constă în utilizarea unei combinatii adecvate a tehnicilor indicate mai jos si în utilizarea de tehnici secundare cât mai aproape posibil de sursă pentru evitarea diluării.

Nu se aplică. Nu rezultă ape uzate din epurarea gazelor de ardere

1.6 Gestionarea deseurilor

BAT 16. În vederea reducerii cantitătii de deseuri trimise spre eliminare, rezultate din procesul de ardere si/sau de gazeificare si din tehnicile de reducere a emisiilor, BAT constă în organizarea operatiunilor astfel încât să se maximizeze, în ordinea prioritătii si tinând seama de ciclul de viată, următoarele:
(a) prevenirea deseurilor, de exemplu, maximizarea proportiei de reziduuri care constituie produse secundare;
(b) pregătirea deseurilor pentru reutilizare, de exemplu, în functie de criteriile de calitate specifice solicitate;
(c) reciclarea deseurilor;
(d) alte tipuri de valorificare a deseurilor, de exemplu, valorificarea energetică, prin aplicarea unei combinatii adecvate de tehnici precum:

| Tehnica | Descriere | Aplicabilitate | Tehnica aplicata |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Producerea de gips ca produs secundar | Optimizarea calitătii reziduurilor obtinute din reactii bazate pe calciu, care au fost generate de sistemul FGD de tip umed, pentru a putea fi utilizate ca înlocuitor pentru gipsul obtinut din minerit (de exemplu, ca materii prime în industria producătoare de panouri din gips-carton). Calitatea calcarului utilizat în sistemul FGD de tip umed influentează puritatea gipsului produs | General aplicabilă în limitele impuse de calitatea cerută a gipsului, de cerintele de sănătate asociate fiecărei utilizări specifice, precum si de conditiile de piată | N/A |
| b. | Reciclarea sau valorificarea reziduurilor din sectorul constructiilor | Reciclarea sau valorificarea reziduurilor (de exemplu, a celor provenite din procesele de desulfurare semiuscate, cenusa volantă, cenusa de vatră) ca materiale de constructii (de exemplu, în constructia de drumuri, pentru a în locui nisipul în productia de beton sau în industria cimentului) | General aplicabilă în limitele impuse de calitatea cerută a materialelor (de exemplu, proprietăti fizice, continutul de substante dăunătoare) pentru fiecare utilizare specifică si de conditiile de piată | N/A |
| c. | Recuperarea energiei prin utilizarea deseurilor în mixul energetic | Continutul de energie reziduală din cenusa si nămolurile bogate în carbon generate prin arderea de huilă, lignit, păcură grea, turbă sau biomasă poate fi recuperat, de exemplu, prin amestecare cu combustibilul | General aplicabilă dacă instalatiile pot accepta deseuri în mixul energetic si dacă este posibilă din punct de vedere tehnic introducerea de combustibili în camera de ardere | N/A |
| d. | Pregătirea catalizatorului uzat pentru a fi reutilizat | Prin pregătirea catalizatorului pentru a fi reutilizat (de exemplu, de maxim patru ori în cazul catalizatorilor RCS) se restabileste integral sau partial performanta initială, prelungindu-se durata de functionare a catalizatorului la mai multe decenii. Pregătirea catalizatorului uzat pentru a fi reutilizat este o actiune integrată într-un sistem de gestionare a catalizatorului | Aplicabilitatea poate fi limitată de starea mecanică a catalizatorului si de performanta necesară în ceea ce priveste controlul emisiilor de NO X si NH3 | N/A |

Conformare – nu e cazul

1.7.Emisii de zgomot
BAT 17. Pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora.

| Tehnica | Descriere | Aplicabilitate | Tehnica aplicata |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Măsuri operationale | Printre acestea se numără: — îmbunătătirea inspectiei si a întretinerii echipamentelor — închiderea usilor si a ferestrelor din zonele închise, dacă este posibil — exploatarea echipamentului de către personal cu experientă — evitarea activitătilor generatoare de zgomot în timpul noptii, dacă este posibil — dispozitii pentru controlul zgomotului în cursul activitătilor de întretinere | General aplicabilă | DA |
| b. | Echipamente silentioase | Aici pot fi incluse compresoare, pompe si discuri | În general, această tehnică se poate aplica atunci când echipamentul este nou sau înlocuit | DA |
| c. | Atenuarea zgomotului | Propagarea zgomotului poate fi redusă prin introducerea de obstacole între emitător si receptor. Printre obstaco lele adecvate se numără peretii de protectie, rambleurile si clădirile | General aplicabilă la instalatiile noi. În cazul instalatiilor existente, introduce rea de obstacole poate fi limitată de lipsa de spatiu | DA |
| d. | Echipamente de control al zgomotului | Aici se includ: — reductoarele de zgomot — izolarea echipamentelor — amplasarea în spatii închise a echipamentelor care produc zgomot — izolarea fonică a clădirilor | Aplicabilitatea poate fi limitată de lipsa de spatiu | DA |
| e. | Amplasarea corespunzătoare a echipamentelor si clădirilor | Nivelurile de zgomot pot fi reduse prin mărirea distantei dintre emitător si receptor si prin utilizarea clădirilor ca ecrane împotriva zgomotului | General aplicabilă la instalatiile noi. În cazul instalatiilor existente, relocarea echipamentelor si unitătilor de produc tie poate fi restrictionată de lipsa de spatiu sau de costurile excesive | DA |

4. CONCLUZII PRIVIND BAT PENTRU ARDEREA COMBUSTIBILILOR GAZOȘI

4.1. Concluzii privind BAT pentru arderea gazului natural În lipsa unor dispoziții contrare, concluziile privind BAT prezentate în această secțiune sunt general aplicabile pentru arderea gazului natural. Acestea se aplică în plus față de concluziile generale privind BAT prezentate în secțiunea 1. Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere de pe platformele maritime, care sunt incluse la secțiunea 4.3.

Eficiența energetică

BAT 40.În vederea creșterii eficienței energetice a arderii gazului natural, BAT constă în utilizarea unei combinații adecvate a tehnicilor indicate la BAT 12 și mai jos.

| Tehnica | Descriere | Aplicabilitate | Tehnica aplicata |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Ciclu combinat | A se vedea descrierea de la secțiunea 8.2 | General aplicabilă la turbinele și motoarele cu gaz noi, cu excepția cazului în care acestea funcționează mai puțin de 1 500 h/an. Se aplică la turbinele și motoarele cu gaz existente în limitele impuse de tipul ciclului cu abur și de spațiul disponibil. Nu se aplică la turbinele și motoarele cu gaz existente, care funcționează mai puțin de 1 500 h/an. Nu se aplică la turbinele cu gaze antrenate mecanic, care funcționează în regim intermitent cu variații ample de sarcină și frecvente porniri și opriri. Nu se aplică la cazane | N/A |

Nivelurile de eficiență energetică asociate BAT (BAT-AEEL) pentru arderea gazului natural

| Tipul unitatii de ardere | BAT-AEL (1)(2) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Randament electric (%) (38) | Consum total net de combustibil (%)(3)(4) | Eficiență energetică mecanică netă (%)(4)(5) |
|  | Unitate noua | Unitate existenta | Unitate noua sau existenta | Unitate noua sau existenta |
| Cazan cu ardere pe gaz | 39-42,5 | 38-40 | 75 — 97 | Fără BAT-AEEL. |

(1) Aceste BAT-AEEL nu se aplică în cazul unităților care funcționează mai puțin de 1 500 h/an.

(2)În cazul unităților de cogenerare, se aplică numai unul dintre cele două niveluri BAT-AEEL, și anume „Randamentul electric net” sau „Consumul total net de combustibil”, în funcție de tipul unității de cogenerare (și anume, de orientarea cu precădere către producția de energie electrică sau către producția de căldură).

(3) Este posibil ca nivelurile BAT-AEEL pentru utilizarea netă totală de combustibil să nu poată fi atinse dacă cererea de energie termică potențială este prea scăzută.

(4) Aceste niveluri BAT-AEEL nu se aplică în cazul instalațiilor care generează exclusiv energie electrică.

(5) Aceste niveluri BAT-AEEL se aplică în cazul unităților utilizate în aplicații cu acționare mecanică.

CONFORMARE : Nu se aplica , nu se produce si energie electrica

4.1.2. Emisii de NOX, CO, COVnm și CH4 în aer

BAT 41.În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de NOX în aer, provenite din arderea gazului natural în cazane, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

| Tehnica | Descriere | Aplicabilitate | Tehnica aplicata |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Introducerea aerului și/sau a combustibilului în trepte | A se vedea descrierile de la secțiunea 8.3. Introducerea aerului în trepte este adesea asociată cu arzătoarele cu nivel redus de NOX | General aplicabilă | DA |
| b. | Recircularea gazelor de ardere | A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3 |  |  |
| c | Arzătoare cu nivel redus de NOX (LNB) |  |  |  |
| d | Sistem de control avansat | A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3. Această tehnică este utilizată frecvent în combinație cu alte tehnici sau poate fi utilizată individual pentru instalațiile de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an | Aplicabilitatea la instalațiile de ardere vechi poate fi condiționată de necesitatea de modernizare a sistemului de ardere și/sau a sistemului de control al comenzilor | Da |
| e | Reducerea temperaturii aerului de combustie | A se vedea descrierea de la secțiunea 8.3 | În general, se poate aplica în limitele impuse de cerințele procesului | Nu e necesara |
| f | Reducerea selectivă necatalitică (SNCR) |  | Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an la sarcini foarte variate ale cazanului. Aplicabilitatea poate fi limitată în cazul instalațiilor de ardere care funcționează între 500 h/an și 1 500 h/an la sarcini foarte variate ale cazanului |  |
| g | Reducerea catalitică selectivă (RCS) |  | Nu se aplică în cazul instalațiilor de ardere care funcționează mai puțin de 500 h/an. Nu se aplică, în general, la instalațiile de ardere < 100 MWt. Pot exista restricții de natură tehnică și economică la modernizarea instalațiilor de ardere existente care funcționează între 500 h/an și 1 500 h/an |  |

BAT 42.În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de NOx în aer, provenite din arderea gazului natural în turbinele cu gaz, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

Nu se aplica

BAT 43.În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de NOx în aer, provenite din arderea gazului natural în motoare, BAT constă în utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinații a acestora.

Nu se aplica

BAT 44.În vederea prevenirii sau a reducerii emisiilor de CO în aer, provenite din arderea gazului natural, BAT constă în asigurarea unei arderi optimizate și/sau utilizarea catalizatorilor de oxidare.

Unitatea se conformeaza- se asigura o ardere optimizata.

Tabelul 25 Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile de NOx în aer provenite din arderea gazului natural în cazane și motoare

| Tipul instalației de ardere | BAT-AEL (mg/Nm3) |
| --- | --- |
|  | Medie anuala(1) | Medie zilnica sau medie pe perioada de prelevare |
|  | Instalatie nouă | Instalatie existenta(2) | Instalatie nouă | Instalatie existentă (3) |
| Cazan | 10-60 | 50-100 | 30-85 | 85-110 |

(1)Optimizarea funcționării unui tehnici existente pentru reducerea emisiilor de NOx poate conduce în continuare la niveluri ale emisiilor de CO la limita superioară a intervalului orientativ pentru emisiile de CO indicate după acest tabel.

(2) Aceste BAT-AEL nu se aplică în cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de

1500 h/an.

(3) În cazul instalațiilor care funcționează mai puțin de 500 h/an, aceste niveluri sunt orientative.

Cu titlu orientativ, nivelurile de emisii de CO medii anuale vor fi, în general:

— < 5-40 mg/Nm3 în cazul cazanelor existente care funcționează 1 500 h/an sau mai mult;

— < 5-15 mg/Nm3 în cazul cazanelor noi;

— 30-100 mg/Nm3 în cazul motoarelor existente care funcționează 1 500 h/an sau mai mult și al motoarelor noi.

8. DESCRIEREA TEHNICILOR
8.1. Tehnici generale

| Tehnică | Descriere |
| --- | --- |
| Sistem de control avansat | Utilizarea unui sistem de control automat computerizat pentru a controla randamentul de ardere si a sustine prevenirea si/sau reducerea emisiilor. Aici se include, de asemenea, recurgerea la monitorizarea de înaltă performantă. |
| Optimizarea arderii | Efectuarea de măsurători pentru a maximiza randamentul de conversie a energiei, de exemplu, în cuptor/cazan, totodată reducându-se emisiile (în special cele de CO). Aceasta se realizează printr-o combinatie de tehnici, inclusiv o bună proiectare a echipamentelor de ardere, optimizarea temperaturii (de exemplu, amestecarea eficientă a combustibilului si a aerului de ardere) si a timpului de sedere în zona de ardere, precum si prin utilizarea unui sistem avansat de control. |

8.2. Tehnici de crestere a eficientei energetice

| Tehnică | Descriere |
| --- | --- |
| Sistem de control avansat | A se vedea sectiunea 8.1 |
| Disponibilitatea instalatiei de cogenerare | Măsurile efectuate pentru a permite exportul ulterior al unei cantităti utile de căldură la o sarcină termică externă astfel încât să se obtină o reducere de cel putin 10 % a consumului de energie primară fată de producerea separată de căldură si energie electrică. Aici se include identificarea si păstrarea accesului la anumite puncte din sistemul de producere a aburului din ca re se poate extrage abur, precum si asigurarea unui spatiu sufi cient pentru a permite montarea ulterioară de componente cum ar fi conducte, schimbătoare de căldură, capacitatea suplimentară de demineralizare a apei, o sală a cazanelor de rezervă si turbin ecu contrapresiune. Sistemele de echilibrare a instalatiilor si sistemele de control/măsură sunt adecvate pentru modernizare. De asemenea, este posibilă si racordarea ulterioară a turbinei/turbinelor cu contrapresiune. |
| Ciclu combinat | O combinatie de două sau mai multe cicluri termodinamice, de exemplu un ciclu Brayton (turbină cu gaz/motor cu ardere internă) cu un ciclu Rankine (turbina cu abur/cazan), pentru conversia pierderilor de căldură de la gazele de ardere din primul ciclu în energie utilă prin ciclul/ciclurile ulterior/ulterioare. |
| Optimizarea arderii | A se vedea sectiunea 8.1 |
| Condensator de gaze de ardere | Un schimbător de căldură, în care apa este preîncălzită prin gazele de ardere înainte de a fi încălzită în condensatorul de a bur. Astfel, continutul de vapori din gazele de ardere se condensează, deoarece es te răcit de apa de încălzire. Condensatorul de gaze de ardere este utilizat atât pentru a creste eficienta energetică a unitătii de ardere, cât si pentru a se elimina poluantii precum pulberile, SOX, HCl si HF din gazele de ardere. |
| Sistem de gestionare a gazelor de proces | Un sistem ce permite redirectionarea gazelor rezultate din procesele siderurgice care pot fi utilizate drept combustibili (de exemplu, gazul de furnal, gazul de cocserie, gazul de convertizor cu oxigen) către instalatiile de ardere, în fu nctie de disponibilitatea acestor combustibili si de tipul instalatiilor de ardere din otelăriile integrate. |
| Parametri supercritici ai aburului | Utilizarea unui circuit de abur cu sisteme de reîncălzire, în care aburul poate atinge presiuni de peste 220,6 bar si temperaturi de peste 540 °C. |
| Parametri ultrasupercritici ai aburului | Utilizarea unui circuit de abur cu sisteme de reîncălzire, în care aburul poate atinge presiuni de peste 250 -300 bar si temperature de peste 580-600 °C. |
| Cos de fum care functionează în regim umed | Proiectarea cosului pentru a permite condensarea vaporilor de apă din gazele de ardere saturate, evitând astfel folosirea unu I dispozitiv de reîncălzire a gazelor de ardere după FGD umedă. |

8.3. Tehnici de reducere a emisiilor de NOx si/sau CO în aer

| Tehnică | Descriere |
| --- | --- |
| Sistem de control avansat | A se vedea sectiunea 8.1 |
| Introducerea aerului în trepte | Constituirea mai multor zone de ardere în camera de ardere, cu continut diferit de oxigen pentru reducerea emisiilor de NOx si asigurarea arderii optimizate. Tehnica presupune constituirea unei zone de ardere primare cu aprindere sub - stoichiometrică (si anume, cu deficientă de aer) si a unei a doua zone de reardere (care functionează cu aer în exces) pentru a îmbunătăti arderea. Este posibil ca unele cazane vechi si de dimensiuni reduse să necesite o reducere a capacitătii pentru a permite introducerea aerului în trepte. |
| Tehnici combinate pentru reducerea NOx si SOx | Utilizarea de tehnici de reducere complexe si integrate pentru reducerea combinată a emisiilor de NOx, SOx si deseori a altor poluanti rezultati din gazele de ardere, de exemplu, procesele cu cărbune activ si DeSONOX. Acestea pot fi aplicate fie individual, fie în combinatie cu alte tehnici primare în cazanele CP pe cărbune. |
| Optimizarea arderii | A se vedea sectiunea 8.1 |
| Arzătoare cu nivel redus de NOx (DLN) | Arzătoarele turbinelor cu gaz, care includ omogenizarea prealabilă a aerului si a combustibilului înainte de intrarea în zona de ardere. Prin amestecarea aerului si a combustibilului înainte de ardere, se obtine o distributie omogenă a temperaturii si o temperatură mai mică a flăcării, ceea ce conduce la reducerea emisiilor de NO x. |
| Recircularea gazelor de ardere sau a gazelor de evacuare (FGR/EGR) | Recircularea partială a gazelor de ardere către camera de ardere pentru a înlocui o parte din aerul de combustie proaspăt, aceasta având un efect dublu de răcire a temperaturii si de limitare a continutului de O 2 pentru oxidarea azotului, astfel limitându-se producerea de NOx. Aceasta presupune furnizarea gazelor de ardere din cuptor în flacără pentru a reduce continutul de oxigen si, prin urmare, temperatura flăcării. Utilizarea de arzătoare speciale sau alte echipamente se bazează pe recircularea internă a gazelor de ardere care răcesc baza flăcărilor si reduc continutul de oxigen în partea cea mai fierbinte a flăcărilor. |

| Selectia combustibilului | Utilizarea combustibilului cu un continut redus de azot. |
| --- | --- |
| Introducerea combustibilului în trepte | Tehnica se bazează pe reducerea temperaturii flăcării sau a punctelor fierbinti localizate prin constituirea mai multor zone de ardere în camera de ardere, cu diferite niveluri de injectare a combustibilului si a aerului. Este posibil ca modernizarea să fie mai putin eficientă în cazul instalatiilor de dimensiuni mai reduse, decât în cazul instalatiilor de dimensiuni mai mari. |
| Sistemul cu amestec sărac si sistemul cu amestec sărac avansat | Controlul temperaturii de vârf a flăcării prin conditii de ardere cu amestec sărac constituie principala metodă de ardere pentru limitarea acumulării de NOX în motoarele cu gaz. Arderea cu amestec sărac reduce raportul combustibil/aer în zonele în care se produce NOX astfel încât temperatura de vârf a flăcării să fie mai mică decât temperatura flăc ării adiabatice stoichiometrice, astfel reducându-se acumularea termică de NOX. Optimizarea acestui sistem se numeste „sistemul cu amestec sărac avansat”. |
| Arzătoare cu nivel redus de NOX (LNB) | Tehnica (inclusiv arzătoarele ultraavansate sau avansate cu nivel redus de NOX) se bazează pe principiile de reducere a temperaturilor de vârf ale flăcării; arzătoarele cazanelor sunt proiectate să întârzie dar să îmbunătătească arderea si să crească transferul de căldură (emisivitate crescută a flăcării). Amestecul aer/combustibil reduce disponibilitatea oxigenului si temperatura de vârf a flăcării, astfel încetinind conversia azotului din combustibil în NO X si formarea de NOX termic, mentinându-se în acelasi timp randamentul ridicat de ardere. Aceasta poate fi corelată cu un proiect modificat al camerei de ardere a cuptorului. Proiectarea arzătoarelor cu nivel ultrascăzut de NO X (ULNB) include arderea în trepte (aer/combustibil) si recircularea gazelor în focar (recircularea internă a gazelor de ardere). Performanta tehnicii poate fi influentată de tipul cazanului atunci când se modernizează instalatii vechi. |
| Conceptul de ardere cu nivel redus de NOX la motoarele diesel | Tehnica constă într-o combinatie de modificări aduse motorului cu ardere internă, de exemplu optimizarea combustiei si ainjectiei de combustibil (avansul foarte tardiv la injectia de combustibil în combinatie cu închiderea timpurie a supapei de aer la admisie), turboalimentarea sau ciclul Miller. |
| Catalizatori de oxidare | Utilizarea de catalizatori (care contin, de regulă, metale pretioase, cum ar fi paladiu sau platină) pentru oxidarea monoxidului de carbon si a hidrocarburilor nearse cu oxigen pentru a forma CO 2 si vapori de apă. |
| Reducerea temperaturii aerului de combustie | Utilizarea de aer de combustie la temperatura ambiantă. Aerul de combustie nu este preîncălzit într-un preîncălzitor de aer regenerativ. |
| Reducerea catalitică selectivă (RCS) | Reducerea selectivă a oxizilor de azot cu amoniac sau uree în prezenta unui catalizator. Tehnica se bazează pe reducerea NOX la azot pe un pat catalitic prin reactie cu amoniacul (în general, solutie apoasă) la o temperatură optimă de lucru de circa 300-450 °C. Se pot aplica mai multe straturi de catalizator. Se obtine o reducere mai mare a NO X dacă se utilizează mai multe straturi de catalizator. Proiectul tehnicii poate fi modular si se pot utiliza catalizatori speciali si/sau sisteme de preîncălzire pentru a rezolva problema sarcinilor reduse sau a unui interval mare de temperatură a gazelor de ardere. Un sistem RCS montat „în conductă” sau „cu trecere fără reactie” este o tehnică ce combină SNCR cu RCS montat în aval carereduce scăpările de amoniac din unitatea SNCR. |
| Reducerea selectivă necatalitică (SNCR) | Reducerea selectivă a oxizilor de azot cu amoniac sau uree fără un catalizator. Tehnica se bazează pe reducerea NO X la azot prin reactie cu amoniac sau uree la o temperatură ridicată. Intervalul temperaturii de lucru se mentine între 800 °C si 1 000 °C pentru o reactie optimă. |
| Adăugare de apă/abur | Apa sau aburul se utilizează ca diluant pentru a reduce temperatura de ardere la turbinele cu gaz, motoare sau cazane si, astfel, acumularea de NOX. Apa sau aburul fie se amestecă în prealabil cu combustibilul înainte de arderea acestuia (emulsie de combustibil, umidificare sau saturatie), fie se injectează direct în camera de ardere (injectie de apă/abur). |

8.4. Tehnici de reducere a emisiilor de SOx, HCI si/sau HF în aer

| Tehnică | Descriere |
| --- | --- |
| Injectare de adsorbant în cazan (în focar sau în patul fluidizat) | Injectarea directă a unui adsorbant uscat în camera de ardere sau adăugarea de adsorbanti pe bază de magneziu sau calciu pe patul unui cazan cu pat fluidizat. Suprafata particulelor de adsorbant reactionează cu SO 2 în gazele de ardere sau în cazanul cu pat fluidizat. Aceasta este utilizată în principal în combinatie cu o tehnică de reducere a emisiilor de pulberi. |
| Epurator uscat cu pat fluidizat circulant (CFB) | Gazele de ardere din preîncălzitorul de aer al cazanului pătrund în dispozitivul de a dsorbtie CFB de la partea inferioară si curge pe verticală în sus printr-un segment Venturi, unde se injectează separat un adsorbant solid si apă în fluxul gazelor de ardere. Aceasta este utilizată în principal în combinatie cu o tehnică de reducere a emis iilor de pulberi. |
| Tehnici combinate pentru reducerea NOX si SOX | A se vedea sectiunea 8.3 |
| Injectare de adsorbant pe conductă (DSI) | Injectarea si dispersia unui adsorbant sub formă de pulbere uscată în fluxul gazelor de ardere. Adsorbantul (de exemplu, carbonat de sodiu, bicarbonat de sodiu, var hidratat) reactionează cu gazele acide (de exemplu, speciile gazoase de sulf si HCl) pentru a forma o masă solidă care este eliminată prin tehnici de reducere a pulberilor (filtru cu sac sau filtru electrostatic). DSI se utilizează în principal în combinatie cu un filtru cu sac. |
| Condensator de gaze de ardere | A se vedea sectiunea 8.2 |
| Selectia combustibilului | Utilizarea unui combustibil cu continut redus de sulf, clor si/sau fluor |
| Sistem de gestionare a gazelor rezultate din procese | A se vedea sectiunea 8.2 |
| FGD cu apă de mare | Un tip specific neregenerativ de epurare umedă folosind alcalinitatea naturală a apei de mare pentru a absorbi compusii aciz în gazele de ardere. În general, aceasta necesită o reducere a pulberilor în amonte. |
| Dispozitiv de absorbtie cu pulverizare uscată (SDA) | În fluxul gazelor de ardere se introduce si se dispersează o suspensie/solutie a unui reactiv alcalin. Materialul reactionează c speciile gazoase de sulf pentru a forma o masă solidă care este eliminată prin tehnici de reducere a pulberilor (filtru cu sac sau filtru electrostatic). SDA se utilizează în principal în combinatie cu un filtru cu sac. |
| Desulfurarea umedă a gazelor de ardere (FGD de tip umed) | O tehnică sau o combinatie de tehnici de epurare prin care oxizii de sulf sunt eliminati din gazele de ardere prin diferite procese care implică, în general, un adsorbant alcalin pentru captarea SO 2 în stare gazoasă si transformarea acestuia în stare solidă. În procesul de epurare umedă, compusii gazosi se dizolvă într-un lichid corespunzător (apă sau solutie alcalină). Se poate obtine eliminarea simultană a compusilor solizi si gazosi. În aval de epuratorul umed, gazele de ardere sunt saturate c apă si este necesară o separare a picăturilor înainte de descărcarea gazelor de ardere. Lichidul care rezultă din procesul de epurare umedă este trimis la o instalatie de tratare a apelor uzate, iar materia insolubilă este colectată prin sedimentare s au filtrare. |
| Epurare umedă | Utilizarea unui lichid, de regulă apă sau o solutie apoasă, pentru captarea compusilor acizi din gazele de ardere prin adsorbtie. |

8.5. Tehnici de reducere a emisiilor de pulberi, metale, inclusiv mercur, si/sau PCDD/F în aer

| Tehnică | Descriere |
| --- | --- |
| Filtru cu sac | Filtrele cu saci sau materiale textile sunt construite din tesătură poroasă sau împâslită prin care trec gazele pentru a elimina particulele. Utilizarea unui filtru cu sac necesită alegerea unui material textil adecvat pentru caracteristicile gazelor de ardere si pentru temperatura de lucru maximă. |
| Injectare de adsorbant în cazan (în focar sau în patul fluidizat) | A se vedea descrierea generală de la sectiunea 8.4. Există beneficii comune sub forma reducerii emisiilor de pulberi si de metal. |
| Injectare de cărbune adsorbant (de exemplu, cărbune activ sau cărbune activ halogenat) în gazele de ardere | Adsorbtia mercurului si/sau a PCDD/F cu cărbune adsorbant, cum ar fi cărbunele activ (halogenat), cu sau fără tratament chimic. Sistemul de injectare a adsorbantului poate fi îmbunătătit prin adăugarea unui filtru cu sac suplimentar. |
| Sistemul FGD de tip uscat sau semi-uscat | A se vedea descrierea generală a fiecărei tehnici [si anume, dispozitivul de adsorbtie uscată cu pulverizare (SDA), injectarea de adsorbant în conductă (DSI), patul fluidizat circulant (CFB) epuratorul uscat] la sectiunea 8.4. Există beneficii comune sub forma reducerii emisiilor de pulberi si de metal. |
| Filtru electrostatic (ESP) | Filtrele electrostatice actionează astfel încât particulele sunt încărcate si separate sub influenta unui câmp electric. Precipitatorii electrostatici sunt capabili să functioneze într-o varietate mare de conditii. Eficienta reducerii depinde, de regulă, de numărul de câmpuri, timpul de sedere (dimensiune), proprietătile catalizatorului si dispozitivele de eliminare a particulelor din amonte. Filtrele ESP includ, în general, între două si cinci câmpuri. Filtrele cele mai moderne (de înaltă performantă) dispun de până la sapte câmpuri. |
| Selectia combustibilului | Utilizarea unui combustibil cu un continut redus de cenusă sau metale (de exemplu, mercur). |
| Multicicloane | Set de sisteme de control al pulberilor pe baza fortei centrifuge, prin care particulele sunt separate de gazul purtător si adunate în una sau mai multe camere. |
| Utilizarea de aditivi halogenati în combustibil sau injectarea acestora în cuptor | Adăugarea de compusi halogenati (de exemplu, aditivi bromurati) în cuptor pentru a oxida mercurul elementar în specii solubile sau particule, facilitând astfel eliminarea mercurului în sistemele de reducere a emisiilor din aval. |
| Desulfurarea umedă a gazelor de ardere (FGD de tip umed) | A se vedea descrierea generală de la sectiunea 8.4. Există beneficii comune sub forma reducerii emisiilor de pulberi si de metale. |

8.6. Tehnici de reducere a emisiilor în apă

| Tehnică | Descriere |
| --- | --- |
| Adsorbtie pe cărbune activ | Retinerea poluantilor solubili pe suprafata particulelor solide si extrem de poroase (adsorbantul). Cărbunele activ este util izat, de regulă, pentru adsorbtia compusilor organici si a mercurului. |
| Tratare biologică aerobă | Oxidarea biologică a poluantilor organici dizolvati cu oxigen rezultat din metabolismul microorganismelor. În prezenta oxigen ului dizolvat, care este injectat ca aer sau oxigen pur, componentele organice se mineralizează, transformându-se în bioxid de carbon si apă sau în alti metaboliti si biomasă. În anumite conditii, se produce si nitrificarea aerobă, prin aceasta microorganismele oxidând amoniul (NH4 +) în nitritul intermediar (NO2 -), care este apoi oxidat în nitrat [(NO3 -). |
| Tratarea biologică anoxică/anaerobă | Reducerea biologică a poluantilor prin metabolismul microorganismelor [de exemplu, nitratul (NO 3) este redus la azot gazos elementar, speciile oxidate de mercur sunt reduse la mercur elementar]. Tratarea anoxică/anaerobă a apelor uzate provenite din utilizarea sistemelor de reducere a emisiilor de tip umed are loc, de regulă, în bioreactoare cu peliculă fixă care utilizează cărbune activ ca purtător. Tratarea biologică anoxică/anaerobă pentru eliminarea mercurului este aplicată în combinatie cu alte tehnici. |
| Coagulare si floculare | Coagularea si flocularea sunt utilizate pentru a separa particulele solide în suspensie de apele uzate si deseori au loc în etape succesive. Coagularea se realizează prin adăugarea de coagulanti cu sarcini opuse celor ale particulelor solide în suspensie. Flocularea se realizează prin adăugarea de polimeri, astfel încât coliziunile de particule de microflocoane le determină să s e grupeze pentru a produce flocoane de dimensi uni mai mari. |
| Cristalizare | Eliminarea poluantilor ionici din apele uzate prin cristalizarea acestora pe un material granular, cum ar fi nisipul sau mineralele, în cadrul unui proces în pat fluidizat. |
| Filtrare | Separarea particulelor solide de apele uzate prin trecerea acestora printr-un mediu poros. Aceasta include diferite tipuri de tehnici, de exemplu, filtrarea cu nisip, microfiltrarea si ultrafiltrarea. |
| Flotatie | Separarea particulelor solide sau lichide de apele uzate prin atasarea lor la bule fine de gaz, de obicei aer. Particulele plutitoare se acumulează la suprafata apei si se colectează cu spumiere. |
| Schimbul de ioni | Retinerea poluantilor ionici din apele uzate si înlocuirea lor cu ioni mai acceptabili utilizând o răsină schimbătoare de ion i. Poluantii sunt retinuti temporar si apoi eliberati într-un lichid de regenerare sau de spălare în contracurent. |
| Neutralizare | Reglarea valorii pH-ului apelor uzate la un nivel neutru (aproximativ 7) prin adăugarea de substante chimice. Hidroxidul de sodiu (NaOH) sau hidroxidul de calciu [Ca (OH)2] este utilizat, în general, pentru cresterea pH-ului, în timp ce acidul sulfuric (H2SO4), acidul clorhidric (HCl) sau dioxidul de carbon (CO 2) este, în general, utilizat pentru a reduce pH-ul. În timpul neutralizării se poate produce precipitarea unor poluanti. |
| Separarea petrol-apă | Eliminarea petrolului în stare liberă din apele uzate prin separare gravitatională folosind dispozitive precum separatorul ag reat de American Petroleum Institute, un interceptor cu placă ondulată sau un interceptor cu placă paralelă. Separarea petrol -apă este urmată, de regulă, de flotatie, sustinută de coagulare/floculare. În unele cazuri, ar putea fi necesară desfacerea emuls iei înainte de separarea petrol-apă. |
| Oxidare | Conversia poluantilor prin agenti de oxidare chimică în compusi similari care sunt mai putin periculosi si/sau mai usor de redus. În cazul apelor uzate provenite de la sistemele de reducere de tip umed, se poate folosi aerul pentru oxidarea sulfitului (SO 3 2-) în sulfat (SO4 2-). |
| Precipitatii | Conversia poluantilor dizolvati în compusi insolubili prin adăugarea de precipitate chimice. Precipitatele solide formate sun t ulterior separate prin sedimentare, flotatie sau filtrare. Printre substantele chimice tipice utilizate pentru precipitarea metalelor se află varul, dolomita, hidroxidul de sodiu, carbonatul de sodiu, sulfura de sodiu si organosulfurile. Sărurile de calciu (a ltele decât varul) sunt utilizate pentru precipitarea sulfatului sau a fluorurii. |
| Sedimentare | Separarea particulelor solide în suspensie prin decantare gravitatională. |
| Stripare | Eliminarea poluantilor care pot fi purjati (de exemplu, amoniac) din apele uzate prin contact cu un debit mare al unui curent de gaz pentru a le transfera în faza gazoasă. Poluantii sunt eliminati din gazul de stripare printr-un tratament în aval si ar putea fi reutilizati. |

GLOSAR

| Termen utilizat | Definitie |
| --- | --- |
| Poluanti/parametri |  |
| As | Suma dintre arsen si compusii acestuia, exprimată ca As |
| C3 | Hidrocarburi având trei atomi de carbon |
| C4+ | Hidrocarburi având cel putin patru atomi de carbon |
| Cd | Suma dintre cadmiu si compusii acestuia, exprimată ca Cd |
| Cd+Tl | Suma dintre cadmiu, taliu si compusii acestora, exprimată ca Cd+T1 |
| CH4 | Metan |
| CO | Monoxid de carbon |
| CCO | Consum chimic de oxigen. Cantitatea de oxigen necesară pentru oxidarea totală a materiei organice în dioxid de carbon |
| OSC | Oxisulfură de carbon |
| Cr | Suma dintre crom si compusii acestuia, exprimată ca Cr |
| Cu | Suma dintre cupru si compusii acestuia, exprimată ca Cu |
| Pulberi | Total particule în suspensie (în aer) |
| Fluoruri | Fluoruri dizolvate, exprimate ca F |
| H2S | Acid sulfhidric |
| HCl | Total compusi anorganici gazosi clorurati, exprimat ca HCl |
| HCN | Cianură de hidrogen |
| HF | Total compusi anorganici gazosi fluorurati, exprimat ca HF |
| Hg | Suma dintre mercur si compusii acestuia, exprimată ca Hg |
| N2O | Protoxid de azot |
| NH3 | Amoniac |
| Ni | Suma dintre nichel si compusii acestuia, exprimată ca Ni |
| NOX | Suma dintre monoxid de azot (NO) si dioxid de azot (NO 2), exprimată ca NOx |
| Pb | Suma dintre plumb si compusii acestuia, exprimată ca Pb |
| PCDD/F | Dibenzo-p-dioxine policlorurate si dibenzo-furani policlorurati |
| RCG | Concentratie brută în gazele de ardere. Concentratia de SO 2 din gazele brute de ardere ca medie anuală (în conditiile standard prevăzute la sectiunea de consideratii generale) la intrarea în sistemul de reducere SO X, exprimată la un continut de referintă al oxigenului O2 de 6 % în volum |
| Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V | Suma dintre antimoniu, arsenic, plumb, crom, cobalt, cupru, mangan, nichel, vanadiu si compusii acestora, exprimată ca Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V |
| SO2 | Dioxid de sulf |
| SO3 | Trioxid de sulf |
| SOX | Suma dintre dioxidul de sulf (SO2) si trioxidul de sulf (SO3), exprimată ca SO2 |
| Sulfat | Sulfat dizolvat, exprimat ca SO4 2- |
| Sulfură, eliberată cu usurintă | Suma dintre sulfura dizolvată si sulfurile nedizolvate care se eliberează cu usurintă la acidificare, exprimată ca S 2- |
| Sulfit | Sulfit dizolvat, exprimat ca SO3 2- |
| COT | Carbon organic total, exprimat ca C (în apă) |
| MSST | Materii solide în suspensie totale. Concentratia masică a tuturor materiilor solide în suspensie, măsurată prin filtrare cu a jutorul unor filtre din fibră de sticlă si prin gravimetrie |
| TCOV | Carbon organic volatil total, exprimat ca C (în aer) |
| Zn | Suma dintre arsen si compusii acestuia, exprimată ca Zn |

ACRONIME
În sensul prezentelor concluzii privind BAT, se aplică următoarele acronime:

| Acronim | Definitie |
| --- | --- |
| UAA | Unitate de alimentare cu aer |
| CCGT | Turbină cu gaz în ciclu combinat, cu sau fără aprindere suplimentară |
| PFC | Pat fluidizat circulant |
| CHP | Producere combinată de energie electrică si energie termică |
| GC | Gaz de cocserie |
| OSC | Oxisulfură de carbon |
| ARNU | Arzătoare cu nivel redus de NOX prin procedeu uscat |
| ISC | Injectare de sorbent prin conductă |
| ESP | Filtru electrostatic |
| APF | Ardere în pat fluidizat |

EVALUATOR

SC PHOEBUS ADVISER SRL